## Hoja1
id_obs | hito | id_sitio | protocolo | subsistema | detalle | item | sub_item | comentario_inicial | comentario_complementario | comentario_final | acuerdo_subsanacion | estado_gilat | estado_covepa | estado_pronatel | comentario_pronatel | comentario_covepa
H1-OC-25-336 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Verificacion de EPS(espesor de pelicula seca)* | 11 | 11.04 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-340 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-341 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-342 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de espesor de pelicula seca, más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 22/5/2021 Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-309 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | FALTA TUBERIA DE DRENAJE | 0 | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP
H1-OC-25-316 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | FALTA INSTALACIÓN DE PUERTA | 0 | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta tirador Interior | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta tirador Interior
H1-OC-25-339 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Instalacion de Soporte para camara | 11 | 11.07 | FALTA INSTALACION DE SOPORTE POR CAMARA | 0 | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Los pernos deben tener 3 hilos libres, o en su defecto colocar arandela y una tuerca | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Los pernos deben tener 3 hilos libres, o en su defecto colocar arandela y una tuerca
H1-SH-25-70 | HITO 1 | AM-0034-A01 | SHELTER | INGRESO DE CABLES Y SELLAMIENTO | TODOS LOS ACCESOS DE CABLE DEBERAN ESTAR EN LA PARTE INFERIOR Y DEBERAN PERMITIR EL ADECUADO INGRESO DE CABLES Y SU RESPECTIVO SELLAMIENTO. DEBERA CON ALARMA DE PUERTA ABIERTA DE TIPO FIN DE CARRERA | 11 | 11 | NO HAY SHELTER | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE INSTALACION DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-25-71 | HITO 1 | AM-0034-A01 | SHELTER | ESCALERILLA INTERNA | SE REQUIERE PROVEER DE UNA BANDEJA TIPO ESCALERA DE 200mm DE ANCHO, LO CUAL DEBERA RECORRER TODO EL PERIMETRO DEL SHELTER PARA LA DISTRIBUCION DEL CABLEADO DE ENERGIA. | 12 | 12 | NO HAY SHELTER | 0 | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Se requiere actualizar en Planos | FOTOGRAFÍAS DEL RECORRIDO DE LA ESCALERILLA INTERNA DEL SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Se requiere actualizar en Planos
A-321 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Sujeción de bajante de pararrayos se realizo a través de grapas, planos indica que deben ser aislador cerámico | 0 | 0 | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-324 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Baterías no están rotuladas. | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-325 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna de shelter inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-326 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa de shelter inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-330 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta identificación de baterías. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE BATERIAS IDENTIFICADAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-332 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.04 | Diagrama unifilar de plano de proyecto indica para el circuito de rectificador un ITM de 2x40A y diagrama unifilar de portaplanos es de 2x32A. ITM instalado es de 2x32A. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION, PLANOS ASBUILT Y DIAGRAMA UNIFILAR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-334 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias en patio no cumplen con marca y modelo indicado en planos. Cabe indicar que luminarias están operativas. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-335 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | No se puede verificar, luminaria exterior de shelter esta inoperativa. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-336 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | Placa de interruptor de luz que controla luminaria exterior de shelter esta deteriorada. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE PLACA DE INTERRUPTOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-337 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.19 | Planos de proyecto indica sección de cable para circuito de rectificador de 10mm2, diagrama unifilar de portaplanos indica de 6mm2, cable instalado es de 6mm2. | 0 | Luis Cuzcano (21/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Plano presentado rev 0 se visualiza plano IE-07 seccion de conductor del CKTO Rectificador 10mm2.. difiere del diagrama unifilar y lo instalado en campo. Pendiente actualizar plano, debe decir 6mm2. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION, PLANOS ASBUILT Y DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (21/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Plano presentado rev 0 se visualiza plano IE-07 seccion de conductor del CKTO Rectificador 10mm2.. difiere del diagrama unifilar y lo instalado en campo. Pendiente actualizar plano, debe decir 6mm2.
A-338 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes eléctricos no cumplen con la instalación requerida de cinta vulcanizante y aislante, en caja de pase debajo de tablero eléctrico. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-339 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No se puede verificar, luminaria de emergencia inoperativa. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-340 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luminaria de emergencia no cumple con marca y modelo, y esta inoperativa. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-341 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | Placa de interruptor de luz que controla luminaria exterior de shelter esta deteriorada. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE PLACA DE INTERRUPTOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-342 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminarias en patio no cumplen con marca y modelo indicado en planos. Cabe indicar que luminarias están operativas. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-343 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luminaria de emergencia no cumple con marca y modelo, y esta inoperativa. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-348 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.1 | Terminales utilizados en barras equipotenciales de torre RF-01, RF-02, RF-03, EGB-01 deben de ser de doble ojo. | 0 | 0 | FOTO DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE DE ATERRAMIENTO, EVIDENCIAR TERMINALES DOBLE OJO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-349 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Falta identificar cables de tierra en caja de pase ubicada debajo de tablero eléctrico. | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-350 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Identificación ilegible en pozos a tierra de patio. Falta completar etiquetas en cables a tierra que llegan a barras de la torre RF-01, RF-02, RF-03. | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-351 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Planos del proyecto no coincide con lo instalado, no se tiene planos as built. Falta puesta a tierra en soportes de escalerilla en patio. | 0 | 0 | FOTO DE ATERRAMIENTO DE LA ESCALERILLA DE PATIO - PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-352 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.18 | Falta canalizado de cable a tierra, que une barras en torre. De acuerdo a planos de proyecto debe ir una tubería de 1". | 0 | 0 | FOTO DE CANALIZADO DE CABLE DE TIERRA + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-353 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se puede verificar porque la identificación es ilegible. | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-354 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.4 | Sellado de equipos lado antena agrietados | 0 | 0 | Fotografias de cableado con peinado y sellado correcto | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-355 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | Etiquetas borrosas y/o ilegibles. | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-356 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | Etiquetas borrosas y/o ilegibles. | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-357 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Enlace Microondas | R3- Protocolo de Inspección |  |  | Otro | Suscriptor apagado | 0 | 0 | Capturas de enlace en operatividad y niveles | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-361 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | No presento planos, no se puede verificar ubicación de puerta abierta. | 0 | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Fotografia presentada no cuenta con coordenadas geograficas. Por lo cual la observacion se mantiene. Luis Cuzcano 24/07/2025 Se revisó acreditaciones de fecha 14/05/2023: * Planos de Seguridad. Sin embargo fotografia presentada no cuenta con coordenadas geograficas. Por lo cual la observacion se mantiene. | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Fotografia presentada no cuenta con coordenadas geograficas. Por lo cual la observacion se mantiene. Luis Cuzcano 24/07/2025 Se revisó acreditaciones de fecha 14/05/2023: * Planos de Seguridad. Sin embargo fotografia presentada no cuenta con coordenadas geograficas. Por lo cual la observacion se mantiene.
A-363 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No instalado, no se puede verificar ubicación de extintor. | 0 | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: No adjuntan sustento: Fotografia de Extintor instalado correctamente. + plano asbuilt. Extintor debe estar instalado con su gabinete y señaletica, el gabinete debe tener puesta a tierra Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor (vigente) con su señalitica , así como el gabinete con su conexión al SPAT. Sin embago, la observación persiste,;ya que el Contratado debe adjuntar plano asbuilt, para verificar la ubicación | Fotografia de Extintor instalado correctamente.+ PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: No adjuntan sustento: Fotografia de Extintor instalado correctamente. + plano asbuilt. Extintor debe estar instalado con su gabinete y señaletica, el gabinete debe tener puesta a tierra Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor (vigente) con su señalitica , así como el gabinete con su conexión al SPAT. Sin embago, la observación persiste,;ya que el Contratado debe adjuntar plano asbuilt, para verificar la ubicación
OCI-0076 | OCI | AM-0034-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia poste de concreto armado frontal no tienen cimentación, tuberia no tiene espuma expansiva de sellado. | GL-01068-2024/GNP: Se verifica reporte fotografico en el cual se aprecia solo una foto con las tuberias con el sellado con espuma. Asi mismo se requiere fotos panoramicas de la subsanación del poste de concreto con la cimentación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: - Sustentar cimentacion - Poste frente a Nodo de Acceso no lleva instalado tuberia de ingreso a Nodo Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Sustentar cimentacion Se colocó sello en tuberia Informe 356-2023-MTC/24.10: Sustentar cimentacion Se colocó sello en tuberia | GL-01068-2024/GNP: Se verifica reporte fotografico en el cual se aprecia solo una foto con las tuberias con el sellado con espuma. Asi mismo se requiere fotos panoramicas de la subsanación del poste de concreto con la cimentación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: - Sustentar cimentacion - Poste frente a Nodo de Acceso no lleva instalado tuberia de ingreso a Nodo Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Sustentar cimentacion Se colocó sello en tuberia Informe 356-2023-MTC/24.10: Sustentar cimentacion Se colocó sello en tuberia | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | GL-01068-2024/GNP: Se verifica reporte fotografico en el cual se aprecia solo una foto con las tuberias con el sellado con espuma. Asi mismo se requiere fotos panoramicas de la subsanación del poste de concreto con la cimentación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: - Sustentar cimentacion - Poste frente a Nodo de Acceso no lleva instalado tuberia de ingreso a Nodo Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Sustentar cimentacion Se colocó sello en tuberia Informe 356-2023-MTC/24.10: Sustentar cimentacion Se colocó sello en tuberia
OCI-0077 | OCI | AM-0034-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia deficente acabado del tarrajeo en vigas y columnas; asi como, un deficente acabado de pintura. | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 30/01/2025 Jaime Albarran GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas, son recortadas y corresponden al año 2021, fecha anterior a la supervision de OCI que se realizo el 8/6/22 Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 30/01/2025 Jaime Albarran GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas, son recortadas y corresponden al año 2021, fecha anterior a la supervision de OCI que se realizo el 8/6/22 Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 30/01/2025 Jaime Albarran GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas, son recortadas y corresponden al año 2021, fecha anterior a la supervision de OCI que se realizo el 8/6/22 Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0078 | OCI | AM-0034-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia en el cable de tierra de pararayo con presencia de oxido. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura. La limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura. La limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DE CABLE DE PARARAYO SIN OXIDO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura. La limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0079 | OCI | AM-0034-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia regilla metálica de protección del medidor del sistema eléctrico sin el candado respectivo. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La concesionaria debe realizar mantenimientos por lo tanto no es recomendable instalar rejillas y mucho menos colocar candados." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La concesionaria debe realizar mantenimientos por lo tanto no es recomendable instalar rejillas y mucho menos colocar candados." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FALTA INSTALACION DE CANDADO | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La concesionaria debe realizar mantenimientos por lo tanto no es recomendable instalar rejillas y mucho menos colocar candados." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0081 | OCI | AM-0034-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia deficiencia en el ajuste de pernos en la escalerilla vertical. | Jheferson Galoc 23/01/2025: Mediante la carta GL-01883-2024 el contratado no remitio evidencia de la subsanación de la Observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 23/01/2025: Mediante la carta GL-01883-2024 el contratado no remitio evidencia de la subsanación de la Observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DEL AJUSTE DE PERNO REALIZADO EN ESCALERILLA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 23/01/2025: Mediante la carta GL-01883-2024 el contratado no remitio evidencia de la subsanación de la Observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0083 | OCI | AM-0034-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia falta sellado en la parte inferior del ingreso de cables del Shelter, torre no tiene pintado rojo/blanco. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / El Shelter se ha isntalado de acuerdo al diseño aprobado en la PTD, es un pase de cables por lo tanto no se debe sellar. Se precisa que para torres de 30m no corresponde pintura Rojo/Blanco, sino color Gris." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene la falta de sello en parte inferior de shelter Diop mediante Informe 132-2023-MTC/24.09, validó el sustento color gris en torre | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / El Shelter se ha isntalado de acuerdo al diseño aprobado en la PTD, es un pase de cables por lo tanto no se debe sellar. Se precisa que para torres de 30m no corresponde pintura Rojo/Blanco, sino color Gris." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene la falta de sello en parte inferior de shelter Diop mediante Informe 132-2023-MTC/24.09, validó el sustento color gris en torre | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / El Shelter se ha isntalado de acuerdo al diseño aprobado en la PTD, es un pase de cables por lo tanto no se debe sellar. Se precisa que para torres de 30m no corresponde pintura Rojo/Blanco, sino color Gris." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene la falta de sello en parte inferior de shelter Diop mediante Informe 132-2023-MTC/24.09, validó el sustento color gris en torre
OCI-0087 | OCI | AM-0034-A01 |  | IE |  |  |  | Cable de tierra de Pararrayo con presencia de óxido | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que llevan instalados los nodos, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que llevan instalados los nodos, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DE CABLE DE PARARAYO SIN OXIDO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que llevan instalados los nodos, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0089 | OCI | AM-0034-A01 |  | CW |  |  |  | La existencia de material orgánico y el deficiente sistema de drenaje afectan las estructuras | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No se visualiza empozamiento de agua por desnivel, la vegetación es propio de la zona, la estructura del nodo no se ve afectada" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No se visualiza empozamiento de agua por desnivel, la vegetación es propio de la zona, la estructura del nodo no se ve afectada" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE LIMPIEZA DEL DRENAJE FLUVIAL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No se visualiza empozamiento de agua por desnivel, la vegetación es propio de la zona, la estructura del nodo no se ve afectada" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
H2-IAO-25-44 | HITO 2 | AM-0034-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | 1. Instalación incompleta de equipamiento de elementos de protección. 2. Enchufe flojo/endeble en parte posterior de UPS (conexión hacia PC), genera apagado de PC. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-200 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.07 | B.07 - No se realizo medicación de eps, tampoco presentó certificado de medición de eps, panel fotográfico georreferenciado y calibración de equipo. | Cuaderno no cuenta con Acta de entrega de terreno. Asientos de supervisor no están numerados ni fechados. Asiento del residente debe iniciar en el correlativo N° 08. Cuaderno no cuenta con asiento de cierre de supervisor Gilat. | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de EPS. Sin embargo se requiere informe y Protocolo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de EPS. Sin embargo se requiere informe y Protocolo para la validación
H1-OC-100-206 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | 3.01 - Plano indica en corte 1-1 la cimentación de cerco sobre platea. Sin embargo se tiene cimentación que no esta sobre platea y no existe detalle en plano. Indicar número de columna en plano en planta según cuadro de columnas | OK | 0 | INFORME FOTOGRAFICO + SUSTENTO TECNICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-208 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.09 | 3.09 - Rellenar orificios en juntas entre ladrillos | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta realizar el pintado de muros en las zonas donde se ha realizado el rellenado de orificios. Asimismo, se evidencia eflorescencia en muros y columnas Anderson Vasquez (18/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 06, en la cual presentan fotografías con fecha 16/01/2025. En las cuales se observa el relleno de los orificios en juntas y muros. Sin embargo, no adjuntan fotografías del pintado de dichos rellenos | Anderson Vasquez (GL-0034-2026/GNP)(17/4/2026): En dicha carta el contratado presenta sustento técnico, en el cual indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura; son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. en esa linea el contratado concluye que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Sin embargo, se requieren fotografías del relleno de los orificios en las juntas entre los ladrillos Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta realizar el pintado de muros en las zonas donde se ha realizado el rellenado de orificios. Asimismo, se evidencia eflorescencia en muros y columnas Anderson Vasquez (18/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 06, en la cual presentan fotografías con fecha 16/01/2025. En las cuales se observa el relleno de los orificios en juntas y muros. Sin embargo, no adjuntan fotografías del pintado de dichos rellenos | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (GL-0034-2026/GNP)(17/4/2026): En dicha carta el contratado presenta sustento técnico, en el cual indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura; son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. en esa linea el contratado concluye que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Sin embargo, se requieren fotografías del relleno de los orificios en las juntas entre los ladrillos Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta realizar el pintado de muros en las zonas donde se ha realizado el rellenado de orificios. Asimismo, se evidencia eflorescencia en muros y columnas Anderson Vasquez (18/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 06, en la cual presentan fotografías con fecha 16/01/2025. En las cuales se observa el relleno de los orificios en juntas y muros. Sin embargo, no adjuntan fotografías del pintado de dichos rellenos
H1-OC-100-210 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | 3.15 - Colocar tapas perforadas en tuberías de drenaje en cerco al exterior e interior | Anderson Vasquez (14/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 04, en la cual presentan fotografías con fecha 7/10/2024, de las tuberías de drenaje con sus respectivas tapas perforadas. Sin embargo, no presentan plano asbuilt actualizado | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 7/10/2024, en las cuales se aprecia que las tuberías de drenaje cuentan con sus respectivas tapas Sin embargo, dichas tuberías de drenaje no se indican en los planos asbuilt Anderson Vasquez (14/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 04, en la cual presentan fotografías con fecha 7/10/2024, de las tuberías de drenaje con sus respectivas tapas perforadas. Sin embargo, no presentan plano asbuilt actualizado | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 7/10/2024, en las cuales se aprecia que las tuberías de drenaje cuentan con sus respectivas tapas Sin embargo, dichas tuberías de drenaje no se indican en los planos asbuilt Anderson Vasquez (14/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 04, en la cual presentan fotografías con fecha 7/10/2024, de las tuberías de drenaje con sus respectivas tapas perforadas. Sin embargo, no presentan plano asbuilt actualizado
H1-OC-100-216 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Presentar informe pre vaciado donde se evidencia prof. de desplante | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-220 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | 10.06 - Pernería de torre presenta oxidacion, realizar cambio de perneria galv. en caliente | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-221 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoques de pintura en areas dañadas de torre, debe realizarse según procedimiento aplicando las 3 capas de pintura. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 9/10/2024, en las cuales se aprecia el retoque de pintura en la torre. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita el día 10/9/2025, en la cual se observó daños en la pintura de la torre Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoques de pintura en la torre | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 9/10/2024, en las cuales se aprecia el retoque de pintura en la torre. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita el día 10/9/2025, en la cual se observó daños en la pintura de la torre Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoques de pintura en la torre
H1-OC-100-224 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | 11.04.2 - No se realizó verificación por falta de equipo y montajistas | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-225 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | 11.04.3 - No se realizó verificación por falta de equipo y montajistas | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-229 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | 11.06 - Sustentar profundidad de cimentación de murete ya que esta soportando empuje de relleno existente en nodo, plasmar en planos cual fue dicha profundidad. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-100-29 | HITO 1 | AM-0038-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1. Se tiene conector tipo grapa para latiguillos hacia borneras de torre, en planos indica tipo C. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-199 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.06 | B.06 - Certificado de verticalidad no tiene panel fotográfico y falta firma de gilat | Actualizar planos, que tengan correspondencia con los planos de Arquitectura y Estructuras. Redactar textos en pretérito. Dibujar de acuerdo a lo realmente instalado en campo. | Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad y certificado de calibración Sin embargo, no adjuntan panel fotográfico Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad y certificado de calibración Sin embargo, no adjuntan panel fotográfico Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
H1-SP-100-31 | HITO 1 | AM-0038-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3. Falta agregar en planos el calibre de cable para aterramiento de mástil de murete | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el plano no indica el calibre del cable de conexión al SPAT del mástil en murete Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 06: * Fotografias georeferenciadas fechadas 17/01/2025 de medicion de calibre de cable de puesta a tierra de mastil de murete. Acreditaciones insuficientes, se necesitan planos As Built de Instalaciones Electricas para validar. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de la puesta a tierra del mastil pero no presentan planos actualizados 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: se revisaron planos presentados y se evindecio en los planos (version autocad) que no se encuentra completos varias hojas, plano no esta actualizado tampoco muestra la puesta a tierra del mastil de acometida Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el plano no indica el calibre del cable de conexión al SPAT del mástil en murete Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 06: * Fotografias georeferenciadas fechadas 17/01/2025 de medicion de calibre de cable de puesta a tierra de mastil de murete. Acreditaciones insuficientes, se necesitan planos As Built de Instalaciones Electricas para validar. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de la puesta a tierra del mastil pero no presentan planos actualizados 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: se revisaron planos presentados y se evindecio en los planos (version autocad) que no se encuentra completos varias hojas, plano no esta actualizado tampoco muestra la puesta a tierra del mastil de acometida Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el plano no indica el calibre del cable de conexión al SPAT del mástil en murete Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 06: * Fotografias georeferenciadas fechadas 17/01/2025 de medicion de calibre de cable de puesta a tierra de mastil de murete. Acreditaciones insuficientes, se necesitan planos As Built de Instalaciones Electricas para validar. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
A-461 | HITO 3 | AM-0038-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | foco quemado | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado
A-469 | HITO 3 | AM-0038-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Falta identificar | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el etiquetado en el cableado de las barras borneras equipotenciales SGB, MGB, AGB y RF, se encuentran ilegibles Luis Cuzcano (20/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 06: * Fotografias georeferenciadas fechadas el 10/01/2025 de conductores en barras equipotenciales. Sin embargo se visualiza que la identificacion de los conductores en las barras MGB, SGB difieren de lo indicado en Diagrama Unifilar del SPAT. Por lo cual la observacion se mantiene.. | Luis Cuzcano (26/02/2026) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante carta GL-0034-2026/GNP Fotografias presentadas de fecha 10/01/2025 son anteriores a la visita de PRONATEL el 10/09/2025 donde detectaron etiquetado en el cableado de las barras borneras equipotenciales SGB, MGB, AGB y RF, se encuentran ilegibles. Es necesario fotografias actualizadas. Observacion se mantiene. Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el etiquetado en el cableado de las barras borneras equipotenciales SGB, MGB, AGB y RF, se encuentran ilegibles Luis Cuzcano (20/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 06: * Fotografias georeferenciadas fechadas el 10/01/2025 de conductores en barras equipotenciales. Sin embargo se visualiza que la identificacion de los conductores en las barras MGB, SGB difieren de lo indicado en Diagrama Unifilar del SPAT. Por lo cual la observacion se mantiene.. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (26/02/2026) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante carta GL-0034-2026/GNP Fotografias presentadas de fecha 10/01/2025 son anteriores a la visita de PRONATEL el 10/09/2025 donde detectaron etiquetado en el cableado de las barras borneras equipotenciales SGB, MGB, AGB y RF, se encuentran ilegibles. Es necesario fotografias actualizadas. Observacion se mantiene. Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el etiquetado en el cableado de las barras borneras equipotenciales SGB, MGB, AGB y RF, se encuentran ilegibles Luis Cuzcano (20/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 06: * Fotografias georeferenciadas fechadas el 10/01/2025 de conductores en barras equipotenciales. Sin embargo se visualiza que la identificacion de los conductores en las barras MGB, SGB difieren de lo indicado en Diagrama Unifilar del SPAT. Por lo cual la observacion se mantiene..
A-450 | HITO 3 | AM-0038-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Falta completar instalacion | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la instalación del circuito para la luminaria interna del shelter se encuentra incompleta 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaiones y se verifica shelter con instalación incompleta | Anderson Vasquez (8/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 8/7/2023. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizo visita en campo el día 10/9/2025, en el cual indicó que la observación se mantenia Anderson Vasquez 0029-2025-MTC/24.10-CSM (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la instalación del circuito para la luminaria interna del shelter se encuentra incompleta 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaiones y se verifica shelter con instalación incompleta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 8/7/2023. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizo visita en campo el día 10/9/2025, en el cual indicó que la observación se mantenia Anderson Vasquez 0029-2025-MTC/24.10-CSM (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la instalación del circuito para la luminaria interna del shelter se encuentra incompleta 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaiones y se verifica shelter con instalación incompleta
OCI-0955 | OCI | AM-0038-CO01 |  | AD |  |  |  | Se evidencia gabinete cerrado sin llave | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0959 | OCI | AM-0038-CO02 |  | NW |  |  |  | Se evidencia cable de antena no esta canalizado | 0 | 0 | SUSTENTO DE CABLEADO OUTDOOR SIN CANALIZACION DE ACUERDO A MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-38 | HITO 2 | AM-0038-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.01 | Se imprimió, scaneo y copio usando otra PC, realizar pruebas cuando se instale nueva PC. | No muestra evidencia de funcionamiento de impresora con la nueva PC | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0964 | OCI | AM-0038-CS01 |  | NW |  |  |  | No se cuenta con el TIA (Tasa de incidencia de averias) | 0 | 0 | SUSTENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-358 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Medición de EPS (Espesor de Película Seca) en pintura de torre de telecomunicaciones |  | B.07 | Presentó protocolo de eps pero esto debe ser revisado insitu, no tuvo equipo ni torrero para verificación | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-75-380 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | No presentó planos de fabricación y no hubo torrero para verificación | 0 | 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos , sin embargo se requiere fotos de las estructuras metalicas para la validación | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos , sin embargo se requiere fotos de las estructuras metalicas para la validación
H1-OC-75-381 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Evidenciar resanes y reportar en niveles superiores | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-384 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | No presentaron equipo ni personal de montaje para realizar la medición | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-75-385 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | No presentaron equipo ni personal de montaje para realizar la medición | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-75-386 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | No presentaron equipo ni personal de montaje para realizar la medición | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-75-393 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 3 | 3 | Parte fija de porton acumula agua, es recto y no tiene caida | 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica plano de estrucutra y el informe de aplicación de 3 capas de pintura. Sin embargo no se evidencia subsanación de la parte fija del porton que acumula agua el cual es recto y no tiene caida Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que parte fija de portón es recto , no cuenta con caída | Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que el portón cuenta con parte fija recta, en la cual acumala agua pluvial (vista interior) Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica plano de estrucutra y el informe de aplicación de 3 capas de pintura. Sin embargo no se evidencia subsanación de la parte fija del porton que acumula agua el cual es recto y no tiene caida Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que parte fija de portón es recto , no cuenta con caída | INFORME FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que el portón cuenta con parte fija recta, en la cual acumala agua pluvial (vista interior) Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica plano de estrucutra y el informe de aplicación de 3 capas de pintura. Sin embargo no se evidencia subsanación de la parte fija del porton que acumula agua el cual es recto y no tiene caida Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que parte fija de portón es recto , no cuenta con caída
A-474 | HITO 3 | AM-0040-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.2 | No se realiza comprobacion | 0 | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se realizó la prueba de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo 3. Sin embargo, se evidencia que el cable acerado se encuentra deteriorado por la corrosión, por lo cual no pasó la prueba de continuidad 26/03/2025 Leslie Soto: Se revisa reacreditaciones de fecha 20 de marzo de 2025, adjuntan fotografía no georeferenciada de la pinza amperimétrica de acuerdo al certificado de calibración adjuntado. 14/03/2025. Mentor Chauca: Se revisa acreditacion complementaria y no se verifica que el certificado de caibracion pertenezca al equipo usado en las mediciones por lo que la observacion se mantiene. 06/02/2025. Alberto Llavilla: Adjuntan videos de la medicion de continuidad entre los pozos a tierra y tambien hacia el cable de pararrayo Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan certificado de calibracion del equipo utilizado para la medicion de la continuidad. | Fotografias y videos de mediciones y pruebas. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se realizó la prueba de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo 3. Sin embargo, se evidencia que el cable acerado se encuentra deteriorado por la corrosión, por lo cual no pasó la prueba de continuidad 26/03/2025 Leslie Soto: Se revisa reacreditaciones de fecha 20 de marzo de 2025, adjuntan fotografía no georeferenciada de la pinza amperimétrica de acuerdo al certificado de calibración adjuntado. 14/03/2025. Mentor Chauca: Se revisa acreditacion complementaria y no se verifica que el certificado de caibracion pertenezca al equipo usado en las mediciones por lo que la observacion se mantiene. 06/02/2025. Alberto Llavilla: Adjuntan videos de la medicion de continuidad entre los pozos a tierra y tambien hacia el cable de pararrayo Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan certificado de calibracion del equipo utilizado para la medicion de la continuidad.
A-476 | HITO 3 | AM-0040-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 11 | 11 | No se realiza verificacion porque no tienen cables | 0 | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se realizó la prueba de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo 3. Sin embargo, se evidencia que el cable acerado se encuentra deteriorado por la corrosión, por lo cual no pasó la prueba de continuidad 26/03/2025 Leslie Soto: Se revisa reacreditaciones de fecha 20 de marzo de 2025, adjuntan fotografía no georeferenciada de la pinza amperimétrica de acuerdo al certificado de calibración adjuntado. 14/03/2025. Mentor Chauca: Se revisa acreditacion complementaria y no se verifica que el certificado de caibracion pertenezca al equipo usado en las mediciones por lo que la observacion se mantiene. 06/02/2025. Alberto Llavilla: Adjuntan videos de la medicion de continuidad entre los pozos a tierra y tambien hacia el cable de pararrayo Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan certificado de calibracion del equipo utilizado para la medicion de la continuidad. | Fotografias y videos de mediciones y pruebas. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se realizó la prueba de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo 3. Sin embargo, se evidencia que el cable acerado se encuentra deteriorado por la corrosión, por lo cual no pasó la prueba de continuidad 26/03/2025 Leslie Soto: Se revisa reacreditaciones de fecha 20 de marzo de 2025, adjuntan fotografía no georeferenciada de la pinza amperimétrica de acuerdo al certificado de calibración adjuntado. 14/03/2025. Mentor Chauca: Se revisa acreditacion complementaria y no se verifica que el certificado de caibracion pertenezca al equipo usado en las mediciones por lo que la observacion se mantiene. 06/02/2025. Alberto Llavilla: Adjuntan videos de la medicion de continuidad entre los pozos a tierra y tambien hacia el cable de pararrayo Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan certificado de calibracion del equipo utilizado para la medicion de la continuidad.
A-490 | HITO 3 | AM-0040-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otros 1 | Presencia de oxido en cable del PT3 | 0 | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: No adjuntan sustento, la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el pozo 3 se encuentra inundado Alberto Llavilla (6/2/2025): Adjunta fotos del pozo a tierra. Sin embargo se observa lo siguiente: Observacion indica que el cable bajante de pararrayos tiene presencia de oxido, en la foto presentada por gilat no se muestra si se realizo un cambio de cable po uno que no presente oxido | Fotografias de mantenimiento | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: No adjuntan sustento, la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el pozo 3 se encuentra inundado Alberto Llavilla (6/2/2025): Adjunta fotos del pozo a tierra. Sin embargo se observa lo siguiente: Observacion indica que el cable bajante de pararrayos tiene presencia de oxido, en la foto presentada por gilat no se muestra si se realizo un cambio de cable po uno que no presente oxido
H1-OC-75-377 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Dimensiones de pedestales (largo, ancho y desplante con respecto del terreno) acorde a planos As-built. Verificar bordes biselados | 10 | 10.02 | Presentar informe pre vaciado , dónde evidencia longitud de desplante y acero | 0 | 0 | INFORME DE SUBSANACIÓN+PLANOS AS BUILT+MEMORIA DE CÁLCULO+FOTOGRAFIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-391 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo Construido en terreno con baja probabilidad de inundación, deslizamiento por desborde de quebradas, ríos, etc. | 1 | 1 | Se tiene acumulación de agua entre ambos nodos. Debe implementar una proteccion a fin de que el agua no ingrese por la junta de dilatacion, tomar en cuenta que el sikaflex no es duradero en el tiempo. | Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que el sikaflex instalado por la parte superior de los muros se encuentra agrietado, lo cual permite el acceso a las lluvias | Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00034-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos con fecha 07/12/2026, donde se evidencia que en la parte superior de muro colindante a sido sellado con sikaflex, tener presente que este sellado no es permanente, tiene que tener un mantenimiento permanente, Gilat debe enviar fotos actualizadas. Continua la observacion. Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que el sikaflex instalado por la parte superior de los muros se encuentra agrietado, lo cual permite el acceso a las lluvias | INFORME TÉCNICO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00034-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos con fecha 07/12/2026, donde se evidencia que en la parte superior de muro colindante a sido sellado con sikaflex, tener presente que este sellado no es permanente, tiene que tener un mantenimiento permanente, Gilat debe enviar fotos actualizadas. Continua la observacion. Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que el sikaflex instalado por la parte superior de los muros se encuentra agrietado, lo cual permite el acceso a las lluvias
H1-SP-75-29 | HITO 1 | AM-0040-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | Cable de tierra no es continuo hacia barras de torre, debe tener conector tipo c y latiguillo a barra | Luis Cuzcano-30/10/2025 se realizo evaluacion de acreditacioens presentadas mediante carta N° GL-2035-2025/GNP. Fotografias y video georeferenciados fechadas 11/08/25 del uso de conector de aluminio para realizar empalme de la bajante de puesta a tierra de RF. Se solicita conectores de cobre tipo C por su baja resistencia y excelente conductividad, es ideal para realizar estas derivaciones de puesta tierra. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM:Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que cable a tierra de las baras RF se encuentra instalado. Sin embargo, no cuenta con conector tipo C | Luis Cuzcano (30-03-2026) GL-0034-2026/GNP: Fotografias presentadas fechadas 11/08/2025 aun se visualiza el uso de conector de aluminio para realizar empalme de la bajante de puesta a tierra de RF. Se solicita conectores de cobre tipo C por su baja resistencia y excelente conductividad, es ideal para realizar estas derivaciones de puesta tierra. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano-30/10/2025 se realizo evaluacion de acreditacioens presentadas mediante carta N° GL-2035-2025/GNP. Fotografias y video georeferenciados fechadas 11/08/25 del uso de conector de aluminio para realizar empalme de la bajante de puesta a tierra de RF. Se solicita conectores de cobre tipo C por su baja resistencia y excelente conductividad, es ideal para realizar estas derivaciones de puesta tierra. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM:Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que cable a tierra de las baras RF se encuentra instalado. Sin embargo, no cuenta con conector tipo C | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (30-03-2026) GL-0034-2026/GNP: Fotografias presentadas fechadas 11/08/2025 aun se visualiza el uso de conector de aluminio para realizar empalme de la bajante de puesta a tierra de RF. Se solicita conectores de cobre tipo C por su baja resistencia y excelente conductividad, es ideal para realizar estas derivaciones de puesta tierra. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano-30/10/2025 se realizo evaluacion de acreditacioens presentadas mediante carta N° GL-2035-2025/GNP. Fotografias y video georeferenciados fechadas 11/08/25 del uso de conector de aluminio para realizar empalme de la bajante de puesta a tierra de RF. Se solicita conectores de cobre tipo C por su baja resistencia y excelente conductividad, es ideal para realizar estas derivaciones de puesta tierra. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM:Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que cable a tierra de las baras RF se encuentra instalado. Sin embargo, no cuenta con conector tipo C
OCI-0850 | OCI | AM-0040-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia de vegetación en el perimetro exterior del nodo | 0 | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció vegetación en el perimetro exterior del nodo | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció vegetación en el perimetro exterior del nodo
OCI-0854 | OCI | AM-0040-A01 |  | AD |  |  |  | No se conto con la participación durante la visita del personal del contratado (Gilat Networks Perú S.A.) | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0857 | OCI | AM-0040-A01 |  | AD |  |  |  | No se contó pinza amperimétrica | 0 | 0 | FOTO DE MEDICION CON PINZA AMPERIMETRICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0851 | OCI | AM-0040-A01 | SPAT | IE |  |  |  | Se evidencia que los pozos a tierra no tienen identificación, materiar de relleno no es el adecuado (barro y piedra) y se encuentra lleno de agua. | Luis Cuzcano-30/10/2025 se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2035-2025/GNP Fotografias presentadas son de fecha 25/07/25, Sin embargo de visita en campo el 10/09/25 se detectó que los pozos a tierra, se encuentran inundados Observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables y las tapas de los pozs a tierra, se encuentran identificados. Sin embargo, se observa que los pozos a tierra, se encuentran inundados | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. otografias presentadas son de fecha 25/07/25, Sin embargo de visita en campo el 10/09/25 se detectó que los pozos a tierra, se encuentran inundados Observacion se mantiene. Luis Cuzcano-30/10/2025 se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2035-2025/GNP Fotografias presentadas son de fecha 25/07/25, Sin embargo de visita en campo el 10/09/25 se detectó que los pozos a tierra, se encuentran inundados Observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables y las tapas de los pozs a tierra, se encuentran identificados. Sin embargo, se observa que los pozos a tierra, se encuentran inundados | FOTOS DE INDENTIFICACION DEL POZO, ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO), LIMPIEZA DE POZO LIBRE DE AGUA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. otografias presentadas son de fecha 25/07/25, Sin embargo de visita en campo el 10/09/25 se detectó que los pozos a tierra, se encuentran inundados Observacion se mantiene. Luis Cuzcano-30/10/2025 se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2035-2025/GNP Fotografias presentadas son de fecha 25/07/25, Sin embargo de visita en campo el 10/09/25 se detectó que los pozos a tierra, se encuentran inundados Observacion se mantiene. Anderson Vasquez (10/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables y las tapas de los pozs a tierra, se encuentran identificados. Sin embargo, se observa que los pozos a tierra, se encuentran inundados
H1-OC-100-241 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.07 | B.07 - No se realizó medición de EPS y no se contó con documentación para su revisión. | No se presenta certificado de galvanizado de la torre. | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-252 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Pendiente informe pre vaciado donde se visualice la dimensión de desplante de cimentación de torre | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-255 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - No se conto con planos de torre para verificación de medidas de base de montante (30x30cm) | 0 | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-100-257 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 5/9/2024, en las cuales se aprecia el retoque de pintura en la torre. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita el día 10/9/2025, en la cual se observó daños en la pintura de la torre Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintura en la torre | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 5/9/2024, en las cuales se aprecia el retoque de pintura en la torre. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita el día 10/9/2025, en la cual se observó daños en la pintura de la torre Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintura en la torre
H1-OC-100-260 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | 11.04.1 - Pendiente verificación por falta de herramientas de medición y personal de montaje por el contratado | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-261 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | 11.04.2 - Pendiente verificación por falta de herramientas de medición y personal de montaje por el contratado | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-262 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | 11.04.3 - Pendiente verificación por falta de herramientas de medición y personal de montaje por el contratado | Se adjunta fotos sin uso del flexómetro, solo se evidencia la plomada en toda la longitud del muro, Falta sustento del proceso de subsanación ya que el desplome es de 1.5cm y no se puede subsanar desgastando el ladrillo | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-SP-100-34 | HITO 1 | AM-0041-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2. Falta aterramiento de escalerillas vertical y horizontal aéreo | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que faltan jumper para conexión en escalerilla. Asimismo se evidenció que un jumper no se encuentra conectado | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que no se remitieron sustentos para el levantamiento de la observacion, por lo que la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (8/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 15/01/2025, en las cuales se aprecia la conexión al SPAT de las escalerillas Sin embargo, personal de PRONATEL, realizó visita en campo, el día 10/9/2025, en el cual indicó que faltan jumper para conexión en escalerilla. Asimismo se evidenció que un jumper no se encuentra conectado Se requiere acreditaciones actuales Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que faltan jumper para conexión en escalerilla. Asimismo se evidenció que un jumper no se encuentra conectado | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que no se remitieron sustentos para el levantamiento de la observacion, por lo que la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (8/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 15/01/2025, en las cuales se aprecia la conexión al SPAT de las escalerillas Sin embargo, personal de PRONATEL, realizó visita en campo, el día 10/9/2025, en el cual indicó que faltan jumper para conexión en escalerilla. Asimismo se evidenció que un jumper no se encuentra conectado Se requiere acreditaciones actuales Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que faltan jumper para conexión en escalerilla. Asimismo se evidenció que un jumper no se encuentra conectado
H1-OC-100-240 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.06 | B.06 - No tiene firma de gilat en certificado de verticalidad | No presenta certificado de galvanizado de soporte de cuello de ganzo y de soporte de concertina. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan Protocolo de verticalidad de torre,más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 2/2/2023 y un certificado de calibración de equipo topográfico Sin embargo, en el protocolo de verticalidad no se indica la marca, modelo ni SN del equipo topográfico utilizado Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan Protocolo de verticalidad de torre,más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 2/2/2023 y un certificado de calibración de equipo topográfico Sin embargo, en el protocolo de verticalidad no se indica la marca, modelo ni SN del equipo topográfico utilizado Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
A-543 | HITO 3 | AM-0041-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.19 | - Rectificador: 4mm. - Tomacorriente: 2.5mm - Luminaria: 2.5mm | 0 | Luis Cuzcano (21/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan carta de aprobacion de Estudio de Ingenieria, en dicho estudio se verifica en planos de IIEE, Diagrama unifilar de TG. Lamina IE-07 seccion de conductor del CKTO Luminaria y Tomacorriente 4mm2.. el cual difiere con la seccion del cableado instalado en campo. Deberan presentar evidencia fotografica del cambio de cable en CKTO de luminarias y Tomacorriente. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION, PLANOS ASBUILT Y DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (21/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan carta de aprobacion de Estudio de Ingenieria, en dicho estudio se verifica en planos de IIEE, Diagrama unifilar de TG. Lamina IE-07 seccion de conductor del CKTO Luminaria y Tomacorriente 4mm2.. el cual difiere con la seccion del cableado instalado en campo. Deberan presentar evidencia fotografica del cambio de cable en CKTO de luminarias y Tomacorriente.
H2-IAO-75-44 | HITO 2 | AM-0041-CS01 | IAO | 0 |  | 2 | 2.02 | Cable a tierra de equipos electronicos esta expuesto Mastil de suscriptor no esta conectado a tierra, mastil debe ser reubicado. Sangrado de conexion a tierra de mastil esta expuesto a una altura al alcance de las personas . Tapa de pozo a tierra sin perno de seguridad . Falta sticket de caja de paso de conexion a tierra de equipos . Barra de tierra de equipos electronicos , sin aisladores. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0950 | OCI | AM-0041-CS01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia que el cableado de la antena no se encuentra canalizado | 0 | 0 | SUSTENTO DE CABLEADO OUTDOOR SIN CANALIZACION DE ACUERDO A MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0951 | OCI | AM-0041-CS01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia que el cableado de la antena no se encuentra canalizado, y se encuentra en el recorrido del zocali (npt) | 0 | 0 | SUSTENTO DE CABLEADO OUTDOOR SIN CANALIZACION DE ACUERDO A MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0953 | OCI | AM-0041-CS01 |  | AD |  |  |  | En dialogo con el encargado del centro de Salud, manifiesta que, no ha recibido informaciónprecisa respecto a la instalación del servicio de internet en su institución; asi mismo indica desconocer los alcanses del proyecto y cuando podra hacer uso | 0 | 18/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es adecuada para el levantamiento de la observacion (la observacion indica desconocimiento de los alcances del proyecto, el servicio de internet y la temporalidad de uso, para lo cual se debe de presentar las actas de sensibilizacion realizadas por el operador donde se verifique la participacion ciudadna y representantes de la institucion), por lo que la observacion se mantiene. | FOTOS DE CONECTIVIDAD DEL GESTOR CLIENTE | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 18/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es adecuada para el levantamiento de la observacion (la observacion indica desconocimiento de los alcances del proyecto, el servicio de internet y la temporalidad de uso, para lo cual se debe de presentar las actas de sensibilizacion realizadas por el operador donde se verifique la participacion ciudadna y representantes de la institucion), por lo que la observacion se mantiene.
OCI-0954 | OCI | AM-0041-CS01 |  | NW |  |  |  | No se llego a tomar registro de velocidades TIA, Latencia, perdida de paquetes ni velocidades Up/Down debido a la ausencia de personal Pronatel encargado de dichas pruebas | Contratado presento como acreditacion pantallazos fechados el 22/11/2024 de las pruebas de velocidad del servicio de Internet en el IAO con los siguientes resultados: * Latencia 11.2ms * Velocidad del Internet(Upload 11.7 Mbps y Download 9.77Mbps). * TIA (Tasa de Incidencia de averias) NO APLICA para este etapa de inversion. Sin embargo no presentan la prueba de Ping a una direccion, podria ser a google, para obtener la PERDIDA DE PAQUETES. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | Contratado presento como acreditacion pantallazos fechados el 22/11/2024 de las pruebas de velocidad del servicio de Internet en el IAO con los siguientes resultados: * Latencia 11.2ms * Velocidad del Internet(Upload 11.7 Mbps y Download 9.77Mbps). * TIA (Tasa de Incidencia de averias) NO APLICA para este etapa de inversion. Sin embargo no presentan la prueba de Ping a una direccion, podria ser a google, para obtener la PERDIDA DE PAQUETES. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | SUSTENTO O INFORME | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Contratado presento como acreditacion pantallazos fechados el 22/11/2024 de las pruebas de velocidad del servicio de Internet en el IAO con los siguientes resultados: * Latencia 11.2ms * Velocidad del Internet(Upload 11.7 Mbps y Download 9.77Mbps). * TIA (Tasa de Incidencia de averias) NO APLICA para este etapa de inversion. Sin embargo no presentan la prueba de Ping a una direccion, podria ser a google, para obtener la PERDIDA DE PAQUETES. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
H3-HS-100-592 | HITO 3 | AM-0041-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | Instalacion defectuosa del Pararrayo el mastil esta atravezando en techo de la entidad | Acreditan con fotogtafias y videos la medicion de los pozos, asi mismo adjuntan certificado de calibración del telurómetro | 0 | Fotografías de la instalación de acuerdo a MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0935 | OCI | AM-0041-IE01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia que el cableado de la antena no se encuentra canalizado | 0 | 0 | SUSTENTO DE CABLEADO OUTDOOR SIN CANALIZACION DE ACUERDO A MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0936 | OCI | AM-0041-IE01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia que el cableado de la antena no se encuentra canalizado | 0 | 0 | SUSTENTO DE CABLEADO OUTDOOR SIN CANALIZACION DE ACUERDO A MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0939 | OCI | AM-0041-IE01 |  | NW |  |  |  | No se llego a tomar registro de velocidades TIA, Latencia, perdida de paquetes ni velocidades Up/Down debido a la ausencia de personal Pronatel encargado de dichas pruebas | Contratado presento como acreditacion pantallazos de ping al IP de la IAO. Via Terminal de monitoreo remoto de Pronatel, se accedio en fecha 01/04/2025 al gestor de los Acces point Cambium Network, en el IAO AM-0041-IE01 SANTO TOMAS, se verifica estado ON LINE y cuenta con servicio de Internet. Queda pendiente las pruebas de velocidad en el IAO. * Latencia * Perdidad de paquetes * Velocidad del Internet Upload/Download. * TIA (Tasa de Incidencia de averias) NO APLICA para este etapa de inversion. Por lo expuesto la observacion se baja a menor. | Contratado presento como acreditacion pantallazos de ping al IP de la IAO. Via Terminal de monitoreo remoto de Pronatel, se accedio en fecha 01/04/2025 al gestor de los Acces point Cambium Network, en el IAO AM-0041-IE01 SANTO TOMAS, se verifica estado ON LINE y cuenta con servicio de Internet. Queda pendiente las pruebas de velocidad en el IAO. * Latencia * Perdidad de paquetes * Velocidad del Internet Upload/Download. * TIA (Tasa de Incidencia de averias) NO APLICA para este etapa de inversion. Por lo expuesto la observacion se baja a menor. | SUSTENTO O INFORME | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Contratado presento como acreditacion pantallazos de ping al IP de la IAO. Via Terminal de monitoreo remoto de Pronatel, se accedio en fecha 01/04/2025 al gestor de los Acces point Cambium Network, en el IAO AM-0041-IE01 SANTO TOMAS, se verifica estado ON LINE y cuenta con servicio de Internet. Queda pendiente las pruebas de velocidad en el IAO. * Latencia * Perdidad de paquetes * Velocidad del Internet Upload/Download. * TIA (Tasa de Incidencia de averias) NO APLICA para este etapa de inversion. Por lo expuesto la observacion se baja a menor.
H1-OC-50-276 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | Saneamiento físico del terreno: falta completar obras (falta construcción de escaleras de acuerdo con lo indicado en planos). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | Reporte fotográfico de subsanación + planos asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-278 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | Estructurales - cerco perimetrico: planos asbuilt - por actualizar. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-279 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.03 | Estructurales - cerco perimetrico: sobrecimientos expuestos, altura libre en cortes 1-1 /2-2/ 4-4 del plano e-03 debe ser 0.30cm. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | FOTOGRAFIAS CON MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-291 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Estructurales - cerco perimétrico: la instalación de las tuberías del drenaje, no están colocadas de acuerdo con el plano aprobado. (en campo se verifico que dichas tuberías del drenaje se encuentran instaladas por debajo del nivel del terreno. a03- detalle 1) / así mismo se tiene la presencia de acumulación de aguas pluviales en lado posterior del nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBULT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-306 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales: no se instaló con tuerca y contratuerca como indica el protocolo. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia la contratuerca instalada en las rejillas Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencia que faltan contratuercas | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia la contratuerca instalada en las rejillas Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencia que faltan contratuercas
H1-OC-50-307 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | Torre de telecomunicación: borde biselado de pedestales no está acorde a lo indicado en planos (ct-02 /detalle a-a) / planos asbuilt - por actualizar. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: medida de pestales es de 63x63x23 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta planos, sin embargo se requiere fotos de la torre para la validacion | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: medida de pestales es de 63x63x23 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta planos, sin embargo se requiere fotos de la torre para la validacion
H1-OC-50-309 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | Torre de telecomunicación: aisladores instalados en torre no están acorde a planos ie-05. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan sustento para utilizar los clamp como elementos aisladores para el cable de pararrayo, sin embargo no presentan planos actualizados para corroborar que coincida con lo instalado en campo Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "aisladores instalados en torre no están acorde a planos ie-05", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta planos, sin embargo se requiere fotos de la torre para la validacion | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan sustento para utilizar los clamp como elementos aisladores para el cable de pararrayo, sin embargo no presentan planos actualizados para corroborar que coincida con lo instalado en campo Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "aisladores instalados en torre no están acorde a planos ie-05", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta planos, sin embargo se requiere fotos de la torre para la validacion
H1-OC-50-310 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | Torre de telecomunicación: no se instaló con tuerca y contratuerca como indica el protocolo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-314 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.11 | Torre de telecomunicación: planos asbuilt - por actualizar. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta planos, sin embargo se requiere fotos de la torre para la validacion | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta planos, sin embargo se requiere fotos de la torre para la validacion
H1-OC-50-326 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | Otros: falta completar obras (falta construcción de escaleras de acuerdo con lo indicado en planos) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | INFORME FOTOGRÁFICO DE EJECUCION + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-327 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.04 | Otros: falta completar obras (falta construcción de escaleras de acuerdo con lo indicado en planos). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SUBSANACIÓN+ PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-328 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.05 | Otros: angulo de corte (45°) del talud existente no está de acuerdo con planos (tp-01 y tp02), asi mismo el retiro que se debe de tener en la parte posterior del nodo antes del inicio del talud no es uniforme. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-OC-50-329 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Se solicita adjuntar reporte fotográfico de la construcción del muro de contención indicados en plano (e02 / corte 3-3 y 4-4). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | INFORME TECNICO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
H1-SH-50-1 | HITO 1 | AM-0042-A01 | SHELTER |  | VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE SHELTER ESTE CONECTADA A TIERRA | 5 | 1 | Falta sellar tuberías | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
C-236 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | No presentaron planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos
C-237 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta completar rotulado de baterías | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que baterias no se encuentran rotuladas | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que baterias no se encuentran rotuladas
C-251 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.11 | Sellado no esta uniforme | 0 | 0 | FOTOS DEL CORRECTO SELLADO EN SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-254 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotulado de baterías y rectificador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que baterias no se encuentran rotuladas | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que baterias no se encuentran rotuladas
C-255 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotulado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que baterias y rectificador no se encuentran rotuladas | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que baterias y rectificador no se encuentran rotuladas
C-258 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama sin firma ni nombre de nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio diagrama si firma y nombre del nodo | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR EN EL TABLERO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio diagrama si firma y nombre del nodo
C-269 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No tiene etiqueta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que cables en barra no cuentan con identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que cables en barra no cuentan con identificacion
H1-SF-100-18 | HITO 1 | AM-0042-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Sensor de puerta abierta en shelter, no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (supervision campo) 01/07/2026: se evidencio que sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado
H2-IAO-25-48 | HITO 2 | AM-0042-CO01 | IAO |  |  | 3 | 3.05 | 1. No cumple con la velocidad de Intranet (literal b.2. del numeral 3.8.1 de las ET-Anexo 8B señala que la "Relación entre la velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada es de 1:1." 2. No cumple con Prueba FTP (Intranet): Get= 10.43 Mbps, Put= 4.31 Mbps. | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 23/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (9/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de velocidad de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones de las pruebas de FTP Jaime Albaran(22/3/2025):Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | FOTOGRAFÍAS DE LAS VELOCIDADES DE SUBIDA - BAJADA (INTRANET - INTERNET) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 23/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (9/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de velocidad de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones de las pruebas de FTP Jaime Albaran(22/3/2025):Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet)
H2-IAO-25-49 | HITO 2 | AM-0042-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.05 | 1. No cumple con la velocidad de Intranet (literal b.2. del numeral 3.8.1 de las ET-Anexo 8B señala que la "Relación entre la velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada es de 1:1." 2. No cumple con Prueba FTP (Intranet): Get= 10.16 Mbps, Put= 4.32 Mbps. | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 23/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (9/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de velocidad de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones de las pruebas de FTP Jaime Albaran(22/3/2025):Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | FOTOGRAFÍAS DE LAS VELOCIDADES DE SUBIDA - BAJADA (INTRANET - INTERNET) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 23/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (9/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de velocidad de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones de las pruebas de FTP Jaime Albaran(22/3/2025):Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet)
H1-OC-75-1105 | HITO 1 | AM-0123-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de Concertina diámetro 18", galvanizado | 5 | 5.01 | Se aprecia espiral de concertina de 16" | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidecia concertina y soporte de concertina desprendida del muro, toda la concertina del nodo se encuentra con oxido | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidecia concertina y soporte de concertina desprendida del muro, toda la concertina del nodo se encuentra con oxido
H1-OC-75-1106 | HITO 1 | AM-0123-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de concertina espaciado max. 20cm. | 5 | 5.03 | Se aprecia zona con espaciamiento mayor a 20cm | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidecia concertina y soporte de concertina desprendida del muro, concertina tambien tiene presencia de oxido | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidecia concertina y soporte de concertina desprendida del muro, concertina tambien tiene presencia de oxido
H1-OC-75-1112 | HITO 1 | AM-0123-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Solo instalaron un candado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio un solo candado instalado | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio un solo candado instalado
H1-OC-75-1116 | HITO 1 | AM-0123-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 9.01 -2. Falta completar su terminal "C" | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidecia que falta instalar una parte de la escalerilla al final | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidecia que falta instalar una parte de la escalerilla al final
H1-OC-75-1119 | HITO 1 | AM-0123-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | No se presentó planos para constatar si falta componentes, se constató que a la altura del octavo cuerpo solo existe una diagonal y no una cruceta como están en el resto de la torre | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: nno presentan planos de la torre 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo es necesario presentar fotografias para la validacion | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: nno presentan planos de la torre 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo es necesario presentar fotografias para la validacion
H1-OC-75-1132 | HITO 1 | AM-0123-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo con acceso Peatonal, Se garantiza servidumbre de paso al nodo (paso de personas, fibra optica / energia) | 12 | 12.01 | Se debe realizar trabajos de mejoramiento para el acceso al nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que no existe un camino seguro de acceso al nodo | INFORME FOTOGRÁFICO DE EJECUCION + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que no existe un camino seguro de acceso al nodo
H1-SP-75-94 | HITO 1 | AM-0123-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | NO DEMOSTRARON LA CONTINUIDAD DEL SPAT | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: Sistema de puesta a tierra vandalizado, no se realizo prueba de continuidad | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: Sistema de puesta a tierra vandalizado, no se realizo prueba de continuidad
C-1011 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Falta sellado interno | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los bordes del equipo de climatizacion no tiene sikaflex, en la parte interna del shelter | FOTO DE CORRECTO SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los bordes del equipo de climatizacion no tiene sikaflex, en la parte interna del shelter
C-1020 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | no presentaron planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no presentaron planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no presentaron planos
C-1021 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta completar rotulado de baterías | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que las baterias no cuentan con rotulados | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que las baterias no cuentan con rotulados
C-1025 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.12 | Falta aterramiento de puerta de shelter | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencia que la puerta del shleter no tiene jumper de conexion a tierra (hacia barra masa del shelter) | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE AERRAMIENTO Y CONTINUIDAD DE PUERTA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencia que la puerta del shleter no tiene jumper de conexion a tierra (hacia barra masa del shelter)
C-1026 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.15 | luminaria inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que uno de los reflectores no enciende correctamente | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que uno de los reflectores no enciende correctamente
C-1028 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta etiquetas en cables y equipos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables de las baterias no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables de las baterias no cuentan con etiqueta de identificacion
C-1029 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotulado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que las baterias no cuentan con identificacion | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que las baterias no cuentan con identificacion
C-1031 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.1 | No tiene sellado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que el acceso de los cables al tablero no fue sellado | FOTOGRAFIA DE SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que el acceso de los cables al tablero no fue sellado
C-1032 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | No tiene etiquetas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que todos los cables del tablero no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que todos los cables del tablero no cuentan con etiqueta de identificacion
C-1033 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | No tiene terminales | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que todos los cables del tablero no cuentan con terminales | FOTOGRAFIA DE CABLEADO CON TERMINALES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que todos los cables del tablero no cuentan con terminales
C-1034 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | No hay diagrama unifilar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que tablero no cuenta con diagrama pictorico y unifilar | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA UNIFILAR FIRMADO POR ESPECIALISTA EN TABLERO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que tablero no cuenta con diagrama pictorico y unifilar
C-1036 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | No hay diagrama unifilar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que tablero no cuenta con diagrama pictorico y unifilar | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA UNIFILAR Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE CKTOs | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que tablero no cuenta con diagrama pictorico y unifilar
C-1037 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Falta sellar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que falta sellar las cajas del interruptor y tomacorriente en patio | FOTOGRAFIA DE SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que falta sellar las cajas del interruptor y tomacorriente en patio
C-1038 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | Falta sellado y etiquetas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que falta ordenar cables y etiquetarlos | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que falta ordenar cables y etiquetarlos
C-1039 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emergencia no corresponde | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: luz de emergencia no funciona | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: luz de emergencia no funciona
C-1040 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia no corresponde | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: luz de emergencia no funciona | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: luz de emergencia no funciona
C-1041 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminarias no corresponden | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que uno de los reflectores y luz externa del shelter no funcionan | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que uno de los reflectores y luz externa del shelter no funcionan
C-1042 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia no corresponde | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: luz de emergencia no funciona | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: luz de emergencia no funciona
C-1044 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Caja de registro no corresponde | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: presentan estudio de resistividad pero tapas de pozos sin identificacion, tapa de pozo 3 no cierra porque la varilla de cobre se encuentra sobresalida | FOTO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: presentan estudio de resistividad pero tapas de pozos sin identificacion, tapa de pozo 3 no cierra porque la varilla de cobre se encuentra sobresalida
C-1045 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.06 | Caja de registro no corresponde | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: planos IE-03 y IE-04 indican que se debe instalar caja cuadrada de concreto pero en campo se evidencio cajas de pvc circulares | FOTOGRAFÍAS DE TAPAS DE POZOS EN BUEN ESTADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: planos IE-03 y IE-04 indican que se debe instalar caja cuadrada de concreto pero en campo se evidencio cajas de pvc circulares
C-1046 | HITO 3 | AM-0123-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Cable de aterramiento de puerta principal no corresponde | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables de puesta a tierra fueron cortados | FOTO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables de puesta a tierra fueron cortados
H1-SF-100-46 | HITO 1 | AM-0123-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Falta instalar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que el sensor final de carrera del nodo no fue instalado | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que el sensor final de carrera del nodo no fue instalado
OCI-0567 | OCI | AM-0123-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia tubo metálico sin conexión a aterrramiento. Se evidencia caja de medidor de energia elétrica sin rejilla de seguridad. | Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026:se evidencio que tubo metalico de parlante no cuenta con puesta a tierra y mastil de murete de medidor no cuenata con puesta a tierra | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026:se evidencio que tubo metalico de parlante no cuenta con puesta a tierra y mastil de murete de medidor no cuenata con puesta a tierra
OCI-0569 | OCI | AM-0123-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia el perímetro del nodo sin drenaje pluvial. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Informe 027-2023-MTC/24.10.04 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026:se evidecia primetro del nodo sin drenaje pluvial 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Informe 027-2023-MTC/24.10.04 | FOTOS DEL DRENAJE FLUVIAL ALREDEDOR DEL NODO INSTALADOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026:se evidecia primetro del nodo sin drenaje pluvial 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Informe 027-2023-MTC/24.10.04
OCI-0571 | OCI | AM-0123-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia la presencia de material árido (piedra chancada) en el interior de la puesta a tierra. | Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que re quiere limpieza al interior de los pozos | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que re quiere limpieza al interior de los pozos
H2-IAO-25-219 | HITO 2 | AM-0124-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.05 | 1. No cumple con la velocidad de Intranet (literal b.2. del numeral 3.8.1 de las ET-Anexo 8B señala que la "Relación entre la velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada es de 1:1." 2. No cumple con Prueba FTP (Intranet): Get= 10.38 Mbps, Put= 4.31 Mbps. | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 3/2/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de speed test de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan pruebas de FTP Jaime Albarran (22/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | FOTOGRAFÍAS DE LAS VELOCIDADES DE SUBIDA - BAJADA (INTRANET - INTERNET) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 3/2/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de speed test de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan pruebas de FTP Jaime Albarran (22/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet)
H1-OC-50-1015 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | * | * | parametros de cumplimiento: no presentaron planos as built. | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT+FOTOGRAFIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1018 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | saneamiento fisico del terreno: falta limpieza externa en general, se evidencio la presencia de residuos y materiales de construcción y desmonte en los alrededores del nodo. | 0 | 0 | Presentar fotografias de la subsanación | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1019 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | estructurales - cerco perimetrico: falta actualizar medidas en planos as built. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1020 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.08 | estructurales - cerco perimetrico: ladrillos presentan quiñes y rebabas (eje a entre 3-4 / eje 4 entre c-d). | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1021 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.1 | estructurales - cerco perimetrico: corregir mal acabado del tarrajeo exterior (no es uniforme). | 0 | 0 | INFORME + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1022 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | estructurales - cerco perimetrico: corregir mal acabado del tarrajeo interior (no es uniforme). | 0 | 0 | INFORME + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1023 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | estructurales - cerco perimetrico: pintura en general para mantenimiento. | 0 | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | INFORME + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
H1-OC-50-1024 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | estructurales - cerco perimetrico: falta colocar tapa ciega perforada al final de la tubería (agujeros de 5mm) de acuerdo a plano a03. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1025 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | estructurales - cerco perimetrico: descubrir junta y aplicar sikaflex ubicada entre losa de ingreso y sobrecimiento. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1026 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | concertina perimetral: falta instalar alambre liso n°12 tensado y amarrado en todo el perímetro del cerco. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-1027 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.03 | concertina perimetral: falta realizar la separación del espiral de concertina @.20cm. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-1029 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | C.00 | 6.01 | puerta metálica de ingreso a nodo: altura de puerta metálica instalada en campo no acorde a lo indicado en planos e06. | 0 | 0 | FOTOS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1030 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | puerta metálica de ingreso a nodo: pintura de puerta metálica presenta desprendimiento. | 0 | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-1031 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | puerta metálica de ingreso a nodo: falta instalar candados cantol cb-70. | 0 | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-1032 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | patio interno: nivelación de terreno no cumple con la pendiente de 2% de acuerdo a plano. | 0 | 0 | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1033 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | patio interno: espesor de ripio instalado en campo es < 10cm. | 0 | 0 | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1034 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.01 | losas de concreto: falta actualizar medidas en planos as built. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1035 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | losas de concreto: falta actualizar medidas en planos as built. | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT+FOTOGRAFIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1036 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales: escalerilla horizontal desnivelada. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1037 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | torre de telecomunicación: pedestales presentan quiñes en tarrajeo. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1038 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | torre de telecomunicación: no se pudo verificar por falta de equipo. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-50-1039 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.11 | torre de telecomunicación: falta actualizar planos as built. | 0 | 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista presenta planos sin embargo se necestia fotos para validar llos soportes de RF y MW | PLANOS AS BUILT+FOTOGRAFIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista presenta planos sin embargo se necestia fotos para validar llos soportes de RF y MW
H1-SH-50-17 | HITO 1 | AM-0125-A01 | SHELTER |  | Dimensiones y estructura del shelter según planos de diseño | 3 | 3 | OBS.3. Presenta deformaciones en plancha acanalada (parte posterior). | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTOS DE SHELTER SIN ABOLLADURA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-50-18 | HITO 1 | AM-0125-A01 | SHELTER |  | Alero fijo en el techo contra lluvias para protección de personal de mantenimiento que sobre salga al menos 50 cm | 10 | 10 | OBS.10. Alero sobre sale 48cm. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTOS DE MEDIDAS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-50-19 | HITO 1 | AM-0125-A01 | SHELTER |  | Todos los accesos de cable deberán estar en la parte inferior y deberán permitir el adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Deberá contar con alarma de puerta abierta de tipo fin de carrera. | 12 | 12 | OBS.12. Falta sellar tuberías. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 22/10/202122/10/2021: Permanece la Observacion | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 22/10/202122/10/2021: Permanece la Observacion
H1-SP-50-67 | HITO 1 | AM-0125-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 3 | 3 | Falta etiquetar pozos a tierra. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-50-68 | HITO 1 | AM-0125-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 4 | 4 | Retocar pintura en tapas de pozos a tierra. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1040 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.02 | varios: falta limpieza externa en general, se evidencio la presencia de residuos, materiales de construcción y desmonte en los alrededores del nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1041 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04 | varios: no se verifico por falta de equipo de medición / pintura de torre no es uniforme (pintura veteada). | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1042 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | varios: no se verifico por falta de equipo de medición / pintura de torre no es uniforme (pintura veteada). | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1043 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | varios: no se verifico por falta de equipo de medición / pintura de torre no es uniforme (pintura veteada). | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1044 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | varios: no se verifico por falta de equipo de medición / pintura de torre no es uniforme (pintura veteada). | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1049 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | varios: falta culminar los trabajos de tarrajeo en murete. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-1051 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | No presentaron planos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1052 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta completar rotulado de baterías | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1055 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No se encuentra instalado de acuerdo a planos | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1056 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | extintor no instalado | 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias. Se debe presentar: Plano asbuilt para corroborar la ubicacion y fotografia de Extintor instalado con fecha de vencimiento vigente, el extintor instalado debe contar con señaletica y gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra) 20/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor (vigente) cuenta con gabinete y señalitica. Sin embago, la observación persiste; ya que el gabinete no cuenta con conexión al SPAT | 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias. Se debe presentar: Plano asbuilt para corroborar la ubicacion y fotografia de Extintor instalado con fecha de vencimiento vigente, el extintor instalado debe contar con señaletica y gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra) 20/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor (vigente) cuenta con gabinete y señalitica. Sin embago, la observación persiste; ya que el gabinete no cuenta con conexión al SPAT | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias. Se debe presentar: Plano asbuilt para corroborar la ubicacion y fotografia de Extintor instalado con fecha de vencimiento vigente, el extintor instalado debe contar con señaletica y gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra) 20/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor (vigente) cuenta con gabinete y señalitica. Sin embago, la observación persiste; ya que el gabinete no cuenta con conexión al SPAT
C-1058 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotulado de rectificador | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1059 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotulado de rectificador y baterías | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1060 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama unifilar no tiene firma ni nombre de nodo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA UNIFILAR FIRMADO POR ESPECIALISTA EN TABLERO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1062 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Falta sellar cajas de tomacorrientes e interruptores | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1063 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Equipo no corresponde | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1064 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Luminarias no encienden | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE FUNCIONAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1065 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emergencia no esta instalada | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1066 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia no esta instalada | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE INSTALACION Y VIDEO DE FUNCIONAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1067 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | equipo inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1068 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | equipo inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1069 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia no esta instalada | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1070 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOS + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1071 | HITO 3 | AM-0125-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Falta rotulado | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | 0 | FOTO DE IDENTIFICACION DE CABLE DE TIERRA EN BARRAS EQUIPOTENCIALES + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3218 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Foco quemado | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
A-3222 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotulo | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
A-3223 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.05 | 128 Vac, No cumple | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTO DE MEDICIÓN DE VOLTAJE AC | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
A-3224 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.06 | 119 V, No cumple | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTO DE MEDICIÓN DE VOLTAJE AC | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
A-3225 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.04 | Rectificador 40 A. | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTO DE ITM / UNIFILAR EN TG ACTUALIZADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
A-3233 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otros 2 | - ITM de medidor es de 16 A, y en tablero general es de 40 A. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y DIAGRAMA UNIFILAR | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
A-3235 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.4 | No se encuentra como el plano | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+ fotografia subsanatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3236 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.5 | No se encuentra como el plano | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+ fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3237 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.6 | No se encuentra como el plano | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2153 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO - LA NIVELACION Y LIMPIEZA SE VERIFICARA EN EL AREA ADQUIRIDA CON LOS 4 VERTICES MONUMENTADOS | 0 | 0 | fotos y monumentación de vertices | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2155 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | ESTRUCTURALES CERCO - TARRAJEO INTERIOR CON FISURAS | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2156 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | ESTRUCTURALES CERCO - NO SE EVIDENCIA INSTALACION DE DRENAJE. INSTALAR TUBERIAS. PERFORADAS Y COLOCAR TAPA PERFORADA AL EXTERIOR E INTERIOR". | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2157 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | CONCERTINA - ALAMBRE NO ESTA TENSADO. FALTA AMARRAR CONCERTINA A ALAMBRE, USAR CALIBRE #16 | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2158 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.03 | PUERTA METALICA DE INGRESO - BASE METALICA PARA CHAPA TIENE CORTES NO TRATADOS PARA EVITAR OXIDACION | 0 | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2159 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | PUERTA METALICA DE INGRESO - FALTA BOCINA | 0 | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2162 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | PUERTA METALICA DE INGRESO - FALTA DOS CANDADOS | 0 | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2166 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | LOSAS DE CONCRETO - FALTA ACABADO EN LOS LATERALES DE LA LOSA DE INGRESO | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2168 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.02 | ESCALERILLAS RACK - PINTURA CON BURBUJAS EN DADO | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIAS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2170 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | TORRE DE TELECOMUNICACION - ACABADO DE PINTURA CON BURBUJAS | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2174 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | TORRE DE TELECOMUNICACION - FALTA PINTURA EN PERNERIA Y RETOQUE DE PINTURA EN TORRE PREVIA LIMPIEZA Y LIJADO DE BORDES | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2163 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | PATIO INTERNO - TERRENO NO TIENE PENDIENTE HACIA EL DRENAJE. DEBE DRENAR LAS AGUAS SUPERFICIALES QUE SE GENEREN DEBIDO A LLUVIAS, DE MANERA QUE NO GENERE EMPOZAMIENTOS QUE ALTEREN LA ESTABILIDAD DEL SUELO | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2164 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | PATIO INTERNO -SE VERIFICARA RIPIO LUEGO DE NIVELACION | 0 | 0 | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2169 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | ESCALERILLAS RACK - FALTA TAPA EN LADO SUPERIOR DE TUBO DE SOPORTE DE ESCALERILLA. PINTURA DESPRENDIDA | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2172 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | TORRE DE TELECOMUNICACION: PRESENTAR PLANOS DE FABRICACION DE TORRE PARA VERIFICAR | 0 | 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos , sin embargo se requiere fotos de las estructuras metalicas para la validación | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos , sin embargo se requiere fotos de las estructuras metalicas para la validación
H1-OC-50-2173 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | TORRE DE TELECOMUNICACION - SUSTENTAR A QUE NORMA APLICA LOS PERNOS SFC QUE FUERON INSTALADOS EN TORRE. CAMBIAR TUERCAS ZINCADA | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2175 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.1 | TORRE DE TELECOMUNICACION - NO PERMITIÓ VERIFICACION | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2176 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.11 | TORRE DE TELECOMUNICACION - ACTUALIZAR CUADRO DE SOPORTES RF Y MW | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT+FOTOGRAFIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2182 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS.00 | OTROS | PRESENTAR SUSTENTO DE ADECUADA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE TERRENO Y ENSAYOS DEL MATERIAL DE PRESTAMO | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3217 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | RCB |  |  | Otros 2 | - Se realizo prueba de autonomia con 69%, 49.01 Vac. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3221 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.01 | 128 Vac, No cumple | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3231 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No presentaron planos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2154 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | ESTRUCTURALES CERCO - SUSTENTAR CON UNA EXCAVACION LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION M-1 INDICADO EN PLANO PRESENTADO | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2160 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | PUERTA METALICA DE INGRESO - LUEGO DEL MASILLADO APLICAR PINTURA EPOXICA UNIFORME | 0 | 0 | INFORME + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2161 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | PUERTA METALICA DE INGRESO - FALTA MASILLAR JUNTAS DE FABRICACION, | 0 | 0 | INFORME + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2181 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS.00 | OTROS | SE EVIDENCIA AGUA EMPOZADA EN LADO POSTERIOR, REALIZAR NIVELACION Y ADECUADO DRENAJE | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO+FOTOGRAFÍAS +EETT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2165 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.01 | LOSAS DE CONCRETO - GILAT NO PERMITIÓ VERIFICAR ALTURA TOTAL DE LOSA, PRESENTAR INFORME DEL PREVACIADO DONDE SE VISUALICE LA COMPACTACION Y ARMADURA (FOTOS CON FLEXOMETRO) | 0 | Luis Cuzcano 30/06/2026: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP. Presentan reporte de avance de obras civiles, sin embargo no presentan informe del prevaciado de la losa de Shelter, donde se visualice la compactacion y altura de la losa. | INFORME FOTOGRÁFICO DE PREVACIADO + FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano 30/06/2026: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP. Presentan reporte de avance de obras civiles, sin embargo no presentan informe del prevaciado de la losa de Shelter, donde se visualice la compactacion y altura de la losa.
H1-OC-50-2167 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS RACK - CAMBIAR PERNERIA ZINCADA POR GALV EN CALIENTE | 0 | 0 | CERTIFICADO DE GALVANIZADO + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-50-122 | HITO 1 | AM-0219-A01 | SHELTER |  | Todos los accesos de cable deberán estar en la parte inferior y deberán permitir el adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Deberá contar con alarma de puerta abierta de tipo fin de carrera | 11 | 11 | OBS.11. FALTA SENSOR DE PUERTA ABIERTA Y CABLEADO | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3234 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.6 | No esta instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3238 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | No esta instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+plano asbuilt | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3239 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | No esta instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3240 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | No esta instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura del gestor del noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3241 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | No esta vigente | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-50-127 | HITO 1 | AM-0219-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | 1.- Cable de tierra que sube de barra no tiene tuberia | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del tubo de proteccion del cable de puesta a tierra de las barras de la torre, sin embargo solo fue colocado el tubo en la parte baja, el tubo de proteccion se debe colocar en todo el recorrido del cable de inicio a fin Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del tubo de proteccion del cable de puesta a tierra de las barras de la torre, sin embargo solo fue colocado el tubo en la parte baja, el tubo de proteccion se debe colocar en todo el recorrido del cable de inicio a fin Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-SP-50-129 | HITO 1 | AM-0219-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 3 | 3 | 3.- Colocar cintillo metalico en tuberia que sube a torre | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del tubo de proteccion del cable de puesta a tierra de las barras de la torre, sin embargo solo fue colocado el tubo en la parte baja, el tubo de proteccion se debe colocar en todo el recorrido del cable de inicio a fin Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del tubo de proteccion del cable de puesta a tierra de las barras de la torre, sin embargo solo fue colocado el tubo en la parte baja, el tubo de proteccion se debe colocar en todo el recorrido del cable de inicio a fin Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-SP-50-130 | HITO 1 | AM-0219-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 4 | 4 | 4.- Cambiar terminal cortado | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del jumper de la escalerilla horizontal pero la observacion hace referencia aun cable con un terminal doble ojo cortado en una de las barras de la torre. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del jumper de la escalerilla horizontal pero la observacion hace referencia aun cable con un terminal doble ojo cortado en una de las barras de la torre. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-SF-100-67 | HITO 1 | AM-0219-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Falta instalar, el sensor de puerta abierta del shelter | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1126 | HITO 3 | AM-0220-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Se tiene mástil no aterrado, tubería PVC no fijada con cintillo metálico al mástil y cable no fijado al mástil en recorrido | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2246 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Ingresar informe del procedimiento de pintura por mesa de partes para su revisión. Evidenciar retoque de pintura en niveles superiores de la torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2243 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | Falta platina en union de escalerilla vertical con horizontal aerea | 0 | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos donde se evidencia que falta la platina que une escalerillas vertical con horizontal aerea. Continua la observcacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos donde se evidencia que falta la platina que une escalerillas vertical con horizontal aerea. Continua la observcacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-75-2237 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.01 | Diseño de portón no es acordé a proyecto, parte superior interna es plana lo cual permite la acumulación de agua | 29/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica informe de aplicacion de capas de pintura. Sin embargo no se evidencia la subsanacion de "Diseño de portón no es acordé a proyecto, parte superior interna es plana lo cual permite la acumulación de agua" | Gustavo Roncal (07/05/202) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento aprobatorio. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 29/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica informe de aplicacion de capas de pintura. Sin embargo no se evidencia la subsanacion de "Diseño de portón no es acordé a proyecto, parte superior interna es plana lo cual permite la acumulación de agua" | FOTOS + SUSTENTO // PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (07/05/202) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento aprobatorio. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 29/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica informe de aplicacion de capas de pintura. Sin embargo no se evidencia la subsanacion de "Diseño de portón no es acordé a proyecto, parte superior interna es plana lo cual permite la acumulación de agua"
B-1113 | HITO 3 | AM-0220-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  |  | Otras | Aterramiento vertical de equipos en torre fue robado | 0 | 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervision en campo y se verifica la instalacion de cable acerado que va desde el pozo a tierra para pararrayos al tetrapuntal instalado en el mastil superior de la torre, sin embargo según los planos presentados falta tubo de PVC y sujetador en la llegada del cable acerado al tetrapuntal, por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervision en campo y se verifica la instalacion de cable acerado que va desde el pozo a tierra para pararrayos al tetrapuntal instalado en el mastil superior de la torre, sin embargo según los planos presentados falta tubo de PVC y sujetador en la llegada del cable acerado al tetrapuntal, por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene
B-1122 | HITO 3 | AM-0220-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de emergencia no instalado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1123 | HITO 3 | AM-0220-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de emergencia no instalado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1124 | HITO 3 | AM-0220-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | pruebas de autonomía no realizado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2241 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.01 | Losa Shelter no se encuentra nivelada, se verifico en campo desfase. Debe sustentar el proceso constructivo a fin de corroborar la correcta ejecucion, adjuntar ensayos de calidad | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan: * Fotografías con fecha 30/10/2025, en las cuales se aprecia la verificación de la nivelación de la losa del shelter con el uso de nivel de mano Sin embargo adjuntan informe fotográfico constructivo del nodo EL VALOR. Asimismo, no adjuntan ensayo de calidad | INFORME FOTOGRÁFICO DE PROCESO CONSTRUCTIVO + PLANOS ASBUILT + ENSAYOS DE CALIDAD + FOTOS DE NIVELACIÓN | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan: * Fotografías con fecha 30/10/2025, en las cuales se aprecia la verificación de la nivelación de la losa del shelter con el uso de nivel de mano Sin embargo adjuntan informe fotográfico constructivo del nodo EL VALOR. Asimismo, no adjuntan ensayo de calidad
H1-OC-75-2242 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | Falta terminal en C y Jotas | 0 | 0 | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2247 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.1 | Observación del monitoreo del 9/11 aún no a sido subsanada: Espesor de Grouting no cumple de acuerdo a planos, se visualizó que se realizo un grouteado a mitad de la altura. Contratado presentó un informe sin FOTOGRAFÍAS de subsanación | 0 | Luis Cuzcano (30/06/26) carta GL-01264-2026/GNP: No presentan planos de Cimentacion de Torre, asi mismo no presentan reporte del proceso constructivo de grouteado Por lo expuesto la observacion se mantiene. | INFORME FOTOGRÁFICO DE PROCESO DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (30/06/26) carta GL-01264-2026/GNP: No presentan planos de Cimentacion de Torre, asi mismo no presentan reporte del proceso constructivo de grouteado Por lo expuesto la observacion se mantiene.
H1-OC-75-2257 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Enviar informe con el proceso de subsanación de la observación asentada en el monitoreo 9/11, evidenciando que la estructura ha sido construido nuevamente de acuerdo a planos. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2259 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta acabados de pintura e instalación de rejilla metálica + candado | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-192 | HITO 1 | AM-0220-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1.1.2.Cable de cobre que sube a barra no tiene tuberia y abrazaderas | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del tubo de proteccion del cable de puesta a tierra de las barras de la torre, sin embargo solo fue colocado el tubo en la parte baja, el tubo de proteccion se debe colocar en todo el recorrido del cable de inicio a fin Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE TUBERIA Y ABRAZADERAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del tubo de proteccion del cable de puesta a tierra de las barras de la torre, sin embargo solo fue colocado el tubo en la parte baja, el tubo de proteccion se debe colocar en todo el recorrido del cable de inicio a fin Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-SF-100-70 | HITO 1 | AM-0220-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 3.3. | Tapa de caja rectangular oxidada | 0 | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: En fotografias georeferenciadas, se detecta tapa rectangular presenta oxido. Se mantiene observación. 18/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica tapa rectangular presenta oxido. Se mantien observación | FOTO SIN PRESENCIA DE OXIDO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: En fotografias georeferenciadas, se detecta tapa rectangular presenta oxido. Se mantiene observación. 18/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica tapa rectangular presenta oxido. Se mantien observación
H1-OC-50-2235 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | corregir acabado del tarrajeo exterior (no es uniforme) | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tarrajeo de los sobrecimientos (vista exterior) presentan desprendimiento | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tarrajeo de los sobrecimientos (vista exterior) presentan desprendimiento
H1-OC-50-2236 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | corregir acabado del tarrajeo interior (no es uniforme) | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tarrajeo del sobrecimiento (Vista interior) presenta desprendimiento y mal acabado * Tarrajeo de las columnas (vista interior) presenta mal acabado y daños en su estructura | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tarrajeo del sobrecimiento (Vista interior) presenta desprendimiento y mal acabado * Tarrajeo de las columnas (vista interior) presenta mal acabado y daños en su estructura
H1-OC-50-2237 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | mejorar pintura de ladrillo | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció efloresencia en los muros de ladrillo 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció efloresencia en los muros de ladrillo 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
H1-OC-50-2238 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | mejorar pintura en columnas y vigas | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció efloresencia en columnas, vigas y sobrecimientos 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció efloresencia en columnas, vigas y sobrecimientos 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
H1-OC-50-2239 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | falta amarrar concertina | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que solo un alambre (superior) se encuentra amarrado en su recorrido por la concertina Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que solo un alambre (superior) se encuentra amarrado en su recorrido por la concertina Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2241 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.01 | marco de puerta no esta instalado a nivel de losa (presenta luz) | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que existe espacio libre considerable entre la losa de concreto de ingreso y la puerta 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que existe espacio libre considerable entre la losa de concreto de ingreso y la puerta 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2242 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.03 | falta tirador interno | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con tirador interno 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con tirador interno 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2244 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | pintura no es uniforme (mal acabado, presencia de grumos) | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta principal requiere retoque de pintura 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta principal requiere retoque de pintura 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2246 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | falta nivelar terreno | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que existe asentamiento de terreno en los contornos de los pozos a tierra | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que existe asentamiento de terreno en los contornos de los pozos a tierra
H1-OC-50-2247 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | espesor de ripio menor a 10cm / falta nivelar ripio | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que existe asentamiento de terreno en los contornos de los pozos a tierra | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que existe asentamiento de terreno en los contornos de los pozos a tierra
H1-OC-50-2248 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | presenta quiñes en sus bordes internos y externos y limpieza de losa | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que desprendimiento de tarrajeo en la losa de de concreto de ingreso Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que desprendimiento de tarrajeo en la losa de de concreto de ingreso Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2249 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.03 | falta acabado semipulido | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2251 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.02 | falta acabado semilupido | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2252 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | * | dados desnivelados | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack | INFORME FOTOGRÁFICO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack
H1-OC-50-2253 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 9.03 | falta instalar accesorios de soporte de escalerillas | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta contratuercas en el soporte de escalerilla rack y existe presencia de óxido | CERTIFICADO DE GALVANIZADO + FICHA TECNICA + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta contratuercas en el soporte de escalerilla rack y existe presencia de óxido
H1-OC-50-2254 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 10.03 | mejorar acabado de tarrajeo en pedestales | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció quiñes en los pedestales | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció quiñes en los pedestales
H1-OC-50-2255 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 10.04 | no hay resistencia a ser retirado / material de relleno suelto | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2257 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | sustentar bajada de soportes fuera y dentro de torre | 0 | 0 | SUSTENTO DE BAJADA DE SOPORTES FUERA Y DENTRO DE TORRE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2258 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | * | * | aisladores instalados no estan acorde a plano ie05 | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable acerado se encuentra fijado a la torre, con soporte tipo clamp, lo cual difiere a lo indicado en la lámina IE-05 | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable acerado se encuentra fijado a la torre, con soporte tipo clamp, lo cual difiere a lo indicado en la lámina IE-05
H1-OC-50-2259 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | pernos no cuentan con 3 hilos libres según norma | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los pernos no cuentan con 3 hilos libres y no cuentan con contratuerca | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los pernos no cuentan con 3 hilos libres y no cuentan con contratuerca
H1-OC-50-2261 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | falta acabado semipulido | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack
H1-OC-50-2262 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | losa desnivelada | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado de concreto para la escalera peatonal, no cuenta con buen acabado * Deterioro severo en los dados de concreto para los soportes de la escalerilla rack
H1-OC-50-2275 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.07 | perneria utilizada no acorde a planos | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los pernos de anclaje de la cámra exterior a la plancha metálica son de 1/4", conforme a lo indicado en la lámina E-10 Sin embargo, no cuenta con contratuercas | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los pernos de anclaje de la cámra exterior a la plancha metálica son de 1/4", conforme a lo indicado en la lámina E-10 Sin embargo, no cuenta con contratuercas
H1-SH-50-89 | HITO 1 | AM-0231-A01 | SHELTER |  | Conforme a planos de diseño | 1 | 1 | SE LE ANCLADO UNA BARRA DE ATERRAMIENTOS EN LA PARTE EXTERNA DEL SHELTER QUE NO ESTA ACORDE A PLANO | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no existe la barra observada (hurto). Falta conexión al SPAT del shelter | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no existe la barra observada (hurto). Falta conexión al SPAT del shelter
H1-SH-50-90 | HITO 1 | AM-0231-A01 | SHELTER |  | Dimensiones y estructura del shelter según planos de diseño | 3 | 3 | PRESENTA DEFORMACIONES EN PLANCHA ACANALADA (PARTE POSTERIOR INTERNA). | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la observación se mantiene | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la observación se mantiene
H1-SH-50-92 | HITO 1 | AM-0231-A01 | SHELTER |  | El gabinete deberá contar con su propia barra de aterramiento que permita la conexión como mínimo de 6 conexiones de entrada de 5/16 y uno de salida de 3/8” | 7 | 7 | FALTA COLOCAR BARRA | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el chasis del equipo de A.A.se encuentra conectado a una barra interna del shelter Sin embargo, el chasis del shelter, no se encuentra conectado a la barra SGB (Hurto) | FOTOS Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el chasis del equipo de A.A.se encuentra conectado a una barra interna del shelter Sin embargo, el chasis del shelter, no se encuentra conectado a la barra SGB (Hurto)
H1-SH-50-94 | HITO 1 | AM-0231-A01 | SHELTER |  | Todos los accesos de cable deberán estar en la parte inferior y deberán permitir el adecuado ingreso de cables y su respectivo sellamiento. Deberá contar con alarma de puerta abierta de tipo fin de carrera. | 12 | 12 | FALTA COMPLETAR BASE METALICA PARTE INFERIOR. | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de la base del shelter, no se encuentran fijadas (No cumple con hermeticidad) | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de la base del shelter, no se encuentran fijadas (No cumple con hermeticidad)
B-1163 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable UTP no especifica si es libre de halógeno | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que en el rotulado del cable de gestión del equipo RCB, no indica SLZH | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que en el rotulado del cable de gestión del equipo RCB, no indica SLZH
B-1164 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable UTP no especifica si es libre de halógeno | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que en el rotulado del cable de gestión del equipo de A.A., no indica SLZH | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que en el rotulado del cable de gestión del equipo de A.A., no indica SLZH
B-1174 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Networking | Networking |  |  | Otras | Aterramiento del router no cuenta con etiquetado | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable a tierra del router, no se encuentra etiquetado Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 1/12/2022 en la cual se aprecia que el cable de puesta a tierra del router, se encuentra etiquetado Sin embargo, en la supervisión realizada el 13/7/2024 se observó que dicho cable no contaba con etiquetado | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable a tierra del router, no se encuentra etiquetado Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 1/12/2022 en la cual se aprecia que el cable de puesta a tierra del router, se encuentra etiquetado Sin embargo, en la supervisión realizada el 13/7/2024 se observó que dicho cable no contaba con etiquetado
B-1190 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa, instalación incompleta | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna del shelter, se encuentra inoperativa | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna del shelter, se encuentra inoperativa
B-1196 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de tierra no identificado en registro de pozo | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra de los pozos, han sido hurtados | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra de los pozos, han sido hurtados
B-1197 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables no identificados en caja de pase | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra ubicados al interior de las cajas de pase no se encuentran etiquetadas | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra ubicados al interior de las cajas de pase no se encuentran etiquetadas
B-1198 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables no identificados en barra equipotencial | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra y las barras borneras han sido hurtadas | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra y las barras borneras han sido hurtadas
B-1199 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Pendiente identificación y peinado en caja de pase y barra de conexión en powercore | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta ordenamiento y etiquetado de cables en la parte posterior del powercore | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta ordenamiento y etiquetado de cables en la parte posterior del powercore
B-1201 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Conexión en SPAT de arriba hacia abajo en conector AB | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra en el PT-01 y PT-02, fueron hurtados | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra en el PT-01 y PT-02, fueron hurtados
B-1189 | HITO 3 | AM-0231-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3 | Pruebas no realizadas por no tener gestión del nodo | "Anderson Vasquez (17/9/2025): Se revisó la carta GL-01764-2025/GNP, donde adjuntan alarmas de apertura de la puerta principal. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación precedente, se requiere un video de la correcta apertura de la puerta principal correctamente sin el uso de la fuerza (Puerta sin descuadre) 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervision en campo y se verifica la gestion remota desde el NOC a las pruebas de apertura y registro de intentos de aperrtura con tarjeta RFID autorizada y no autorizada asimismo la apertura por pulso remoto desde el NOC, sin embargo la puerta se encuentra descuadrada lo que impide apertura de puerta y cierre limpio, por lo que se el estado de OBSERVADO se mantiene. 11/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica que todos los sub-items, perteneciente al item 4.3.3 son realizados desde el nodo. Sin embargo la observación persiste; debido a que el protocolo solicita validar en el gestor del NOC el registro de dichas pruebas, para verificar su conectividad | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que se realizó las pruebas de apertura de la puerta principal con tarjeta RFID Sin embargo, la puerta requiere uso de la fuerza para su apertura Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (17/9/2025): Se revisó la carta GL-01764-2025/GNP, donde adjuntan alarmas de apertura de la puerta principal. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación precedente, se requiere un video de la correcta apertura de la puerta principal correctamente sin el uso de la fuerza (Puerta sin descuadre) 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervision en campo y se verifica la gestion remota desde el NOC a las pruebas de apertura y registro de intentos de aperrtura con tarjeta RFID autorizada y no autorizada asimismo la apertura por pulso remoto desde el NOC, sin embargo la puerta se encuentra descuadrada lo que impide apertura de puerta y cierre limpio, por lo que se el estado de OBSERVADO se mantiene. 11/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica que todos los sub-items, perteneciente al item 4.3.3 son realizados desde el nodo. Sin embargo la observación persiste; debido a que el protocolo solicita validar en el gestor del NOC el registro de dichas pruebas, para verificar su conectividad | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que se realizó las pruebas de apertura de la puerta principal con tarjeta RFID Sin embargo, la puerta requiere uso de la fuerza para su apertura Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (17/9/2025): Se revisó la carta GL-01764-2025/GNP, donde adjuntan alarmas de apertura de la puerta principal. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación precedente, se requiere un video de la correcta apertura de la puerta principal correctamente sin el uso de la fuerza (Puerta sin descuadre) 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervision en campo y se verifica la gestion remota desde el NOC a las pruebas de apertura y registro de intentos de aperrtura con tarjeta RFID autorizada y no autorizada asimismo la apertura por pulso remoto desde el NOC, sin embargo la puerta se encuentra descuadrada lo que impide apertura de puerta y cierre limpio, por lo que se el estado de OBSERVADO se mantiene. 11/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica que todos los sub-items, perteneciente al item 4.3.3 son realizados desde el nodo. Sin embargo la observación persiste; debido a que el protocolo solicita validar en el gestor del NOC el registro de dichas pruebas, para verificar su conectividad
OCI-1326 | OCI | AM-0231-A01 |  | SF |  |  |  | Se advierte que, no es posible ingresar al nodo, personal de Pronatel indica que desde el NOC de Amazonas le informan que el nodo no tiene con exión con el NOC, motivo por el cual no es posible la apertura remota de la puerta de ingreso. | Jheferson Galoc 04/04/2025 mediante las acreditación se evidencia que no se tiene impedimiento de ingreso al nodo, sin embargo se requiere pruebas adicionales respecto a apertura remota, apertura con tarjeta , etc Luis Cuzcano 27/03/2025 Contratado presentó como acreditacion, video fechado el 20/01/2025 de apertura local del nodo. Si embargo la observacion hace referencia a la apertura remota desde el NOC. Por lo cual la observacion se mantiene. | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el nodo envía pulso de apertura al NOC. Sin embargo, se requiere uso de fuerza para aperturar la puerta Jheferson Galoc 04/04/2025 mediante las acreditación se evidencia que no se tiene impedimiento de ingreso al nodo, sin embargo se requiere pruebas adicionales respecto a apertura remota, apertura con tarjeta , etc Luis Cuzcano 27/03/2025 Contratado presentó como acreditacion, video fechado el 20/01/2025 de apertura local del nodo. Si embargo la observacion hace referencia a la apertura remota desde el NOC. Por lo cual la observacion se mantiene. | FOTOS Y VIDEO DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el nodo envía pulso de apertura al NOC. Sin embargo, se requiere uso de fuerza para aperturar la puerta Jheferson Galoc 04/04/2025 mediante las acreditación se evidencia que no se tiene impedimiento de ingreso al nodo, sin embargo se requiere pruebas adicionales respecto a apertura remota, apertura con tarjeta , etc Luis Cuzcano 27/03/2025 Contratado presentó como acreditacion, video fechado el 20/01/2025 de apertura local del nodo. Si embargo la observacion hace referencia a la apertura remota desde el NOC. Por lo cual la observacion se mantiene.
OCI-1327 | OCI | AM-0231-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia, rejilla de medidor de suministro eléctrico, no cuenta con candado de seguridad. | Jaime Albarran 6/2/2025 Carta GL-00225-2025: Se revisa acreditacion con un informe del contratado el cual indica que el concecionario o Municipalidad de la zona que ofrece el servicio de energia electrica no permite instalar un candado debido a que debe existir el libre acceso para las mediciones y mantenimientos programados. Sin embarto no se evidencia que se haya remitido a la DSP la subsanacion a la observación. Para lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado se recomienda que la DIOP avalue los sustentos presentados. | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la rejilla del medidor, no cuenta con candado Jaime Albarran 6/2/2025 Carta GL-00225-2025: Se revisa acreditacion con un informe del contratado el cual indica que el concecionario o Municipalidad de la zona que ofrece el servicio de energia electrica no permite instalar un candado debido a que debe existir el libre acceso para las mediciones y mantenimientos programados. Sin embarto no se evidencia que se haya remitido a la DSP la subsanacion a la observación. Para lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado se recomienda que la DIOP avalue los sustentos presentados. | FOTOS DE INSTALACION DE CANDADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la rejilla del medidor, no cuenta con candado Jaime Albarran 6/2/2025 Carta GL-00225-2025: Se revisa acreditacion con un informe del contratado el cual indica que el concecionario o Municipalidad de la zona que ofrece el servicio de energia electrica no permite instalar un candado debido a que debe existir el libre acceso para las mediciones y mantenimientos programados. Sin embarto no se evidencia que se haya remitido a la DSP la subsanacion a la observación. Para lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado se recomienda que la DIOP avalue los sustentos presentados.
H3-HS-100-125 | HITO 3 | AM-0231-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | No se tuvo acceso al gabinete. | 0 | 24/03/2025 Eduardo: Se reduce la criticidad, ya que los equipos robados han sido reinstalados, excepto las baterías. El contratado adjunta el correo de despacho y el cronograma de instalación de las baterías. Luis Cuzcano 14/03/2025 se avaluó acreditaciones fechados el 26/02/2025 en fotografias de visualiza instalacion de: * Antena suscriptora Radwin. * Pararrayos tipo Franklin tetrapuntal. * Access Point Alcatel-Lucent. * UPS Kaise 1.8KVA. * Router Mikrotik. * Poe. Sin embargo no están instalados las baterias externas del UPS. Por lo que la observacion se mantiene. | Fotografías de la instalación de acuerdo a MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 24/03/2025 Eduardo: Se reduce la criticidad, ya que los equipos robados han sido reinstalados, excepto las baterías. El contratado adjunta el correo de despacho y el cronograma de instalación de las baterías. Luis Cuzcano 14/03/2025 se avaluó acreditaciones fechados el 26/02/2025 en fotografias de visualiza instalacion de: * Antena suscriptora Radwin. * Pararrayos tipo Franklin tetrapuntal. * Access Point Alcatel-Lucent. * UPS Kaise 1.8KVA. * Router Mikrotik. * Poe. Sin embargo no están instalados las baterias externas del UPS. Por lo que la observacion se mantiene.
H3-HS-100-133 | HITO 3 | AM-0231-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.03 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la navegacion en internet y capturas de pantalla sueltas con el aplicativo g-net (no estan ordenadas por puntos), sin embargo se observa lo siguiente: -No presentan corquis de la plaza donde se realizaron las pruebas -No presentan fotos con coordenadas en los cinco puntos de la plaza de la localidad -No presentan fotos de los niveles rss con coordenadas en los cinco puntos de la plaza de la localidad (ordenar las fotos por puntos) | CAPTURAS DE PANTALLA Y/O FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la navegacion en internet y capturas de pantalla sueltas con el aplicativo g-net (no estan ordenadas por puntos), sin embargo se observa lo siguiente: -No presentan corquis de la plaza donde se realizaron las pruebas -No presentan fotos con coordenadas en los cinco puntos de la plaza de la localidad -No presentan fotos de los niveles rss con coordenadas en los cinco puntos de la plaza de la localidad (ordenar las fotos por puntos)
H3-HS-100-134 | HITO 3 | AM-0231-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la navegacion en internet pero no presentan fotos de las pruebas de speedtest | CAPTURAS DE PANTALLA Y/O FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la navegacion en internet pero no presentan fotos de las pruebas de speedtest
A-3322 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotulos | 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan fotos donde se evidencia que falta un modulo en el rectificador Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterias se encuentran rotuladas. Sin embargo, se evidencia que falta un módulo rectificador | 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan fotos donde se evidencia que falta un modulo en el rectificador Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterias se encuentran rotuladas. Sin embargo, se evidencia que falta un módulo rectificador | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan fotos donde se evidencia que falta un modulo en el rectificador Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterias se encuentran rotuladas. Sin embargo, se evidencia que falta un módulo rectificador
A-3323 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotulos en equipos | 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Presentan fotos donde se evidencia que falta un modulo en el rectificador Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterias se encuentran rotuladas. Sin embargo, se evidencia que falta un módulo rectificador | 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Presentan fotos donde se evidencia que falta un modulo en el rectificador Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterias se encuentran rotuladas. Sin embargo, se evidencia que falta un módulo rectificador | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Presentan fotos donde se evidencia que falta un modulo en el rectificador Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterias se encuentran rotuladas. Sin embargo, se evidencia que falta un módulo rectificador
A-3324 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Falta mastil. | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el cable de acometida no cuenta con tubería de PVC y el mastíl no cuenta con conexión al SPAT | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el cable de acometida no cuenta con tubería de PVC y el mastíl no cuenta con conexión al SPAT
H1-OC-75-2448 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | SERVIDUMBRE | 2 | 2.02 | El contratista debe garantizar el acceso al nivel donde se encuentra el ingreso al nodo | 0 | 0 | fotos + planos asbuilt | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2463 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Se aprecia quiñes en varias zonas | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que la pintura de la torre presenta desprendimientos y daños | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que la pintura de la torre presenta desprendimientos y daños
A-3334 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cenexiones no estan en orden | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las barras borneras equipotenciales han sido hurtadas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las barras borneras equipotenciales han sido hurtadas
A-3335 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otros 1 | ITM de medidor es de 16 A, y en T.G. es de 40 A, I.G | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el ITM del medidor es de 16A | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el ITM del medidor es de 16A
H1-OC-75-2461 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | Falta terminal "C" | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció quefalta instalar el terminal "C" en la escalerilla horizontal | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció quefalta instalar el terminal "C" en la escalerilla horizontal
H1-OC-75-2462 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Dimensiones de pedestales (largo, ancho y desplante con respecto del terreno) acorde a planos As-built. Verificar bordes biselados | 10 | 10.02 | Falta actualizar medidas en planos | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos
H1-OC-75-2464 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Losa y/o dado de soporte de escalerilla peatonal (según modelo de torre) con acabado semipulido, sin grietas y/o desprendimientos. | 10 | 10.08 | Actualizar medidas en planos | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre y de instalaciones electricas pero en los planos presentados no se muestra las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal tampoco presentan fotos de las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal | FOTOGRAFÍAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre y de instalaciones electricas pero en los planos presentados no se muestra las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal tampoco presentan fotos de las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal
A-3326 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No hay equipo | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado
A-3327 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No hay equipo | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado
A-3329 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No hay equipo | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado
A-3340 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor, no esta según plano | 0 | Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías de la instalación de los equipos de seguridad. Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el extintor se encuentra ubicado según se indica en el plano asbuil, cuenta con señaletica y su gabinete se encuentra conectado al SPAT. Sin embargo, se observa que el extintor de incendios no se encuentra vigente Anderson Vasquez (19/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 06, en la cual presentan fotografías con fecha 16/05/2024. En las cuales se observa que el extintor de incendios, cuenta con señalética y su gabinete se encuentra conectado al SPAT. Sin embargo, no adjuntan fotografías para verificar la vigencia del extintor de incendios y la medida de la altura del gabinete | Se presentara planos actualizados correctamente.+ fotografia subsanatoria | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías de la instalación de los equipos de seguridad. Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el extintor se encuentra ubicado según se indica en el plano asbuil, cuenta con señaletica y su gabinete se encuentra conectado al SPAT. Sin embargo, se observa que el extintor de incendios no se encuentra vigente Anderson Vasquez (19/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 06, en la cual presentan fotografías con fecha 16/05/2024. En las cuales se observa que el extintor de incendios, cuenta con señalética y su gabinete se encuentra conectado al SPAT. Sin embargo, no adjuntan fotografías para verificar la vigencia del extintor de incendios y la medida de la altura del gabinete
H1-SP-75-210 | HITO 1 | AM-0232-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | NO DEMOSTRARON LA CONTINUIDAD DEL SPAT | 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan fotos del mes de agosto pero en setiembre se realizo la supervision donde se evidencio la falta de cables por hurto, presentar fotos actualizadas. 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan fotos del mes de agosto pero en setiembre se realizo la supervision donde se evidencio la falta de cables por hurto, presentar fotos actualizadas. Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció quelos cables a tierra en los pozos a tierra, fueron hurtados | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan video de continuidad con fecha 23/08/2025 del pararrayo hacia el pozo, sin embargo durante la supervision en campo del 11/09/2026 se evidencio la inexistencia de cables a tierra en los pozos por lo tanto, se requiere: ➜La medicion de continuidad tambien se debe realizar entre todos los pozos del nodo ➜Los videos de continuidad a presentar debe ser con fecha actual 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan video de continuidad con fecha 23/08/2025 del pararrayo hacia el pozo, sin embargo durante la supervision en campo del 11/09/2026 se evidencio la inexistencia de cables a tierra en los pozos por lo tanto, se requiere: ➜La medicion de continuidad tambien se debe realizar entre todos los pozos del nodo ➜Los videos de continuidad a presentar debe ser con fecha actual 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan fotos del mes de agosto pero en setiembre se realizo la supervision donde se evidencio la falta de cables por hurto, presentar fotos actualizadas. 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan fotos del mes de agosto pero en setiembre se realizo la supervision donde se evidencio la falta de cables por hurto, presentar fotos actualizadas. Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció quelos cables a tierra en los pozos a tierra, fueron hurtados | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan video de continuidad con fecha 23/08/2025 del pararrayo hacia el pozo, sin embargo durante la supervision en campo del 11/09/2026 se evidencio la inexistencia de cables a tierra en los pozos por lo tanto, se requiere: ➜La medicion de continuidad tambien se debe realizar entre todos los pozos del nodo ➜Los videos de continuidad a presentar debe ser con fecha actual 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan video de continuidad con fecha 23/08/2025 del pararrayo hacia el pozo, sin embargo durante la supervision en campo del 11/09/2026 se evidencio la inexistencia de cables a tierra en los pozos por lo tanto, se requiere: ➜La medicion de continuidad tambien se debe realizar entre todos los pozos del nodo ➜Los videos de continuidad a presentar debe ser con fecha actual 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan fotos del mes de agosto pero en setiembre se realizo la supervision donde se evidencio la falta de cables por hurto, presentar fotos actualizadas. 23/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan fotos del mes de agosto pero en setiembre se realizo la supervision donde se evidencio la falta de cables por hurto, presentar fotos actualizadas. Anderson Vasquez (11/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció quelos cables a tierra en los pozos a tierra, fueron hurtados
H3-HS-100-430 | HITO 3 | AM-0232-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.03 | Hotspot fuera de servicio por falta de equipos hurtados. | 0 | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos sueltas. La observacion continua y se requiere que se ordene las fotos por los 4 puntos y el punto central, y el croquis de la plaza donde se realizo las mediciones, segun lo requerido en el protocolo | CAPTURAS DE PANTALLA Y/O FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos sueltas. La observacion continua y se requiere que se ordene las fotos por los 4 puntos y el punto central, y el croquis de la plaza donde se realizo las mediciones, segun lo requerido en el protocolo
H1-OC-100-1398 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | Altura libre de sobrecimientos externos es mayor a lo indicado en planos, falta rellenar. | 0 | 0 | FOTOS Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1399 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | Tarrajeo de columna presenta fisura, área donde se ha instalado el interruptor. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la fisura alrededor del interruptor sigue presente | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la fisura alrededor del interruptor sigue presente
H1-OC-100-1400 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | Muros con presencia de salitre. | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros al interior del nodo, presentan eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció muros con presencia de salitre y en proceso de efluorescencia ( Interior y extrior del nodo) | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros al interior del nodo, presentan eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció muros con presencia de salitre y en proceso de efluorescencia ( Interior y extrior del nodo)
H1-OC-100-1401 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | Pintura presenta embolsamientos. | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros al interior del nodo, presentan eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció muros con presencia de salitre y en proceso de efluorescencia ( Interior y extrior del nodo) | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros al interior del nodo, presentan eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció muros con presencia de salitre y en proceso de efluorescencia ( Interior y extrior del nodo) | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros al interior del nodo, presentan eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció muros con presencia de salitre y en proceso de efluorescencia ( Interior y extrior del nodo)
H1-OC-100-1402 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Falta aplicar pintura en columnas donde se han realizado resanes. | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Falta aplicar pintura en zona de resane en columna interior del nodo * Viga exterior del nodo, presenta eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta aplicar pintura en columna | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Falta aplicar pintura en zona de resane en columna interior del nodo * Viga exterior del nodo, presenta eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta aplicar pintura en columna | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Falta aplicar pintura en zona de resane en columna interior del nodo * Viga exterior del nodo, presenta eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta aplicar pintura en columna
H1-OC-100-1403 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Pintura de Vigas y columnas presentan embolsamientos. | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Falta aplicar pintura en zona de resane en columna interior del nodo * Viga exterior del nodo, presenta eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que viga interior y exterior presenta efluorescencia | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Falta aplicar pintura en zona de resane en columna interior del nodo * Viga exterior del nodo, presenta eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que viga interior y exterior presenta efluorescencia | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Falta aplicar pintura en zona de resane en columna interior del nodo * Viga exterior del nodo, presenta eflorescencia Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que viga interior y exterior presenta efluorescencia
H1-OC-100-1405 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Falta liberar juntas de dilatación entre dados de barras, losa de ingreso y aplicar sikaflex. | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las juntas de dilatación en los dados de concreto,no se encuentran selladas con sikaflex Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que aún hay tecnopor y mezcla en las juntas | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las juntas de dilatación en los dados de concreto,no se encuentran selladas con sikaflex Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que aún hay tecnopor y mezcla en las juntas
H1-OC-100-1406 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | CONCERTINA PERIMETRAL: Falta entorchado de espira en todo el cerco perimétrico. | 0 | Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la concertina no se encuentra asegurada en todo el perímetro | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/09/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la concertina no se encuentra asegurada en todo el perímetro
H1-OC-100-1407 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.03 | Corregir espaciamiento el cual no debe ser mayor a 20cm. | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1408 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.04 | Pendiente verificar el aplome de los soportes ubicados encima de la puerta de ingreso, por falta de escalera. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOS Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1409 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.04 | soportes presentan restos de soldaduras. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1410 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.01 | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO: Área superior interna de puerta tiene espacio libre sin caída, propenso a acumulación de agua pluviales. | GL-01878-2024/GNP: Sustento adjuntado no evidencia alguna accion correctiva, se sigue evidenciando que el area superior interna de la puerta mantiene el espacio libre sin caida. | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta presenta aérea superior sin caída GL-01878-2024/GNP: Sustento adjuntado no evidencia alguna accion correctiva, se sigue evidenciando que el area superior interna de la puerta mantiene el espacio libre sin caida. | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta presenta aérea superior sin caída GL-01878-2024/GNP: Sustento adjuntado no evidencia alguna accion correctiva, se sigue evidenciando que el area superior interna de la puerta mantiene el espacio libre sin caida.
H1-OC-100-1412 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | Falta instalar bocina metálica en losa de ingreso. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no se tiene instalada la bocina metálica en losa de ingreso | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no se tiene instalada la bocina metálica en losa de ingreso
H1-OC-100-1413 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Falta aplicar pintura, evidenciando la aplicación de la primera capa anticorrosivo (Puerta presenta oxido). | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no se encuentra pintada | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no se encuentra pintada
H1-OC-100-1415 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Faltan instalar 02 candados. | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta de ingreso, no cuenta con candados Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta instalar los candados | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta de ingreso, no cuenta con candados Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta instalar los candados
H1-OC-100-1419 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Falta completar pernería. | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta contratuercas en las escalerillas | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta contratuercas en las escalerillas
H1-OC-100-1424 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | Pedestales presentan hongos, evidenciar tratamiento de mitigacion. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1445 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5 | Falta nivelar terreno en áreas donde se realizó excavaciones para verificar profundidades en esta supervisión, debido a que contratado no presentó fotos. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOS DE NIVELACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1446 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6 | Se tiene excesiva maleza en los alrededores del nodo, área adquirida debe estar limpia. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-SP-100-158 | HITO 1 | AM-0234-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3. Conectores AB están instalado en la punta de la varilla, debiendo estar a la mitad (15cm) de la altura libre de la varilla de acuerdo a plano. | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los conectores AB, se encuentran instalados al extremo de la varilla de cobre | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los conectores AB, se encuentran instalados al extremo de la varilla de cobre
H1-OC-100-1420 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | Recorrido de escalerillas horizontales no están de acuerdo a planos. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANO DE TORRE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1422 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | -Los tubos de soporte de escalerilla están embebidos, actualizar detalle en plano. | 0 | 0 | REPORTE FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1423 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN: Pedestales indica en plano 50x50cm, en campo se tiene 51X51cm, sustentar con informe pre vaciado ladimensión de desplante y sección estructural real de los pedestales. | GL-01878-2024/GNP: Se verifico mediante el informe presentado que la seccion}n estructural de los pedestales estan de acorde a planos, queda pendente corregir el espesor de tarrajeo minimo (1.5cm) que no tienen los pedestales | 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos pero bno presentan fotos del espesor de tarrajeo minimo (1.5cm) que no tienen los pedestales, se mantiene la observacion 28/04/2026 Jheferson Kennedy GL-01878-2024/GNP: Se verifico mediante el informe presentado que la seccion}n estructural de los pedestales estan de acorde a planos, queda pendente corregir el espesor de tarrajeo minimo (1.5cm) que no tienen los pedestales | FOTOS DE TARRAJEO DE PEDESTALES + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos pero bno presentan fotos del espesor de tarrajeo minimo (1.5cm) que no tienen los pedestales, se mantiene la observacion 28/04/2026 Jheferson Kennedy GL-01878-2024/GNP: Se verifico mediante el informe presentado que la seccion}n estructural de los pedestales estan de acorde a planos, queda pendente corregir el espesor de tarrajeo minimo (1.5cm) que no tienen los pedestales
H1-OC-100-1428 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.1 | Falta ejecutar partida. | GL-01878-2024/GNP: Se adjunta FOTOGRAFÍAS del proceso, sin embargo falta FOTOGRAFÍAS panorámicas donde se visualicen los 03 pedestales con la partida culminada a fin de verificar el que el acabado final no tenga ningun tipo de patologia, sustento presentado solo evidencian FOTOGRAFÍAS el proceso de aplicacion de 02 pedestales. | GL-01878-2024/GNP: Se adjunta fotos del proceso, sin embargo falta fotos panorámicas donde se visualicen los 03 pedestales con la partida culminada a fin de verificar el que el acabado final no tenga ningun tipo de patologia, sustento presentado solo evidencian fotos el proceso de aplicacion de 02 pedestales. | INFORME FOTOGRÁFICO DE PROCESO DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | GL-01878-2024/GNP: Se adjunta fotos del proceso, sin embargo falta fotos panorámicas donde se visualicen los 03 pedestales con la partida culminada a fin de verificar el que el acabado final no tenga ningun tipo de patologia, sustento presentado solo evidencian fotos el proceso de aplicacion de 02 pedestales.
H1-OC-100-1437 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Falta actualizar dimensiones en planos asbuilt. | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1427 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Pintura presenta hongos, requiere limpieza general. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta limpieza y retoque de pintura en la torre | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta limpieza y retoque de pintura en la torre
H1-OC-100-1443 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3 | Se tiene un relleno en interior de MC (corte 4-4) el cual debe ser sustentado con informe fotográfico, evidenciando la colocación de los filtros de grava de 1/2"-1/4" y lloronas. | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no presentaron el informe fotgráfico de los filtros de grava, por la parte interior del nodo GL-01878-2024/GNP: Se evidencio la colocacion de las lloronas con sus respectivos filtros, sin embargo esta pendiente evidenciar la colocacion del relleno granular debidamentne compactado en el parte interior del Muro de contencion de acuerdo a lo especificado en planos. | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no presentaron el informe fotgráfico de los filtros de grava, por la parte interior del nodo GL-01878-2024/GNP: Se evidencio la colocacion de las lloronas con sus respectivos filtros, sin embargo esta pendiente evidenciar la colocacion del relleno granular debidamentne compactado en el parte interior del Muro de contencion de acuerdo a lo especificado en planos. | INFORME FOTOGRAFICO DEL RELLENO COMPACTADO AL INTERIOR DE LOS MUROS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no presentaron el informe fotgráfico de los filtros de grava, por la parte interior del nodo GL-01878-2024/GNP: Se evidencio la colocacion de las lloronas con sus respectivos filtros, sin embargo esta pendiente evidenciar la colocacion del relleno granular debidamentne compactado en el parte interior del Muro de contencion de acuerdo a lo especificado en planos.
H1-SH-100-71 | HITO 1 | AM-0234-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta aplicar grasa conductiva. | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta aplicar grasa conductiva a la barra que se encuentra al interior del nodo | FOTOS DE GRASA CONDUCTIVA APLICADA + FICHA TECNICA DE GRASA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta aplicar grasa conductiva a la barra que se encuentra al interior del nodo
C-3274 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3291 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | No se verifica alarma cuando se realiza apertura de puerta del shelter | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3292 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.4 | No se cuenta con spray para las pruebas del sensor de humo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3293 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.6 | No se visualiza grabación por eventos de la camara exterior | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3294 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | No se visualiza alarma del sensor de puerta abierta del Shelter | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3295 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | No se visualiza eventos del sensor de humo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3309 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el plano unifilar y pictórico, no cuenta con firma ni nombre del nodo | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el plano unifilar y pictórico, no cuenta con firma ni nombre del nodo
C-3321 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3257 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable del Rectificador sin etiquetar y sin capucha | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable del rectificador cuenta con etiquetado, más su terminal no cuenta con capucha | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable del rectificador cuenta con etiquetado, más su terminal no cuenta con capucha
C-3259 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se puede validar el tipo de cable instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3260 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables de conexión entre el equipo de A.A., el NC500 y el router es de cat 5e Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable del tramo NC500 - AA, es de categoría 5e | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables de conexión entre el equipo de A.A., el NC500 y el router es de cat 5e Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable del tramo NC500 - AA, es de categoría 5e | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables de conexión entre el equipo de A.A., el NC500 y el router es de cat 5e Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable del tramo NC500 - AA, es de categoría 5e
C-3261 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3262 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3264 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Aire acondicionado se encuentra asegurado con remaches | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de AA. se encuentra fijado con remaches | FOTO DE FIJACION DE AIRE ACONDICIONADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de AA. se encuentra fijado con remaches
C-3275 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Cableado de antena sectorial sin etiquetar | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de cableado de antena sectorial. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3276 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Cableado de antena sectorial sin etiquetar | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3278 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no estan rotuladas | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no estan rotuladas
C-3296 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.2.4 | No se visualiza grabación por eventos de la camara exterior | 0 | 0 | Se presentara capturas solicitadas desde Gestor desde el NOC | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3303 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable de acometida se encuentra asegurada al mástil con cinta aislante y el cuello de ganso no se encuentra sellada | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable de acometida se encuentra asegurada al mástil con cinta aislante y el cuello de ganso no se encuentra sellada
C-3304 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotular baterias | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no estan rotuladas | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no estan rotuladas
C-3306 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no estan rotuladas | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no estan rotuladas
C-3307 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3308 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3311 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3313 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no cumple con el CNE | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no cumple con el CNE
C-3314 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No se ha instalado luz de emergencia | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no cumple con el CNE | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia no cumple con el CNE
C-3319 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La barra SGB, mide 330*100*5 mm, lo cual difiere de lo indicado en el plano. Asimismo, le falta pernos y tuercas * La barra MGB, mide 330*100*5 mm y 32 agujeros, lo cual no concuerda con lo indicado en el plano * La barra AGB, mide 200*50*5 mm y 10 agujeros; lo cual concuerda a lo indicado en el plano | Fotografias de barras equipotenciales + planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La barra SGB, mide 330*100*5 mm, lo cual difiere de lo indicado en el plano. Asimismo, le falta pernos y tuercas * La barra MGB, mide 330*100*5 mm y 32 agujeros, lo cual no concuerda con lo indicado en el plano * La barra AGB, mide 200*50*5 mm y 10 agujeros; lo cual concuerda a lo indicado en el plano
C-3320 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cable del pozo a tierra sin identificación | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de los pozos a tierra no se encuentran etiquetados | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de los pozos a tierra no se encuentran etiquetados
C-3322 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial con cintillos borrados | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de las barras borneras equipotenciales no cuentan con identificación | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de las barras borneras equipotenciales no cuentan con identificación
C-3323 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial no estan identificadas Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de las barras borneras equipotenciales no cuentan con identificación | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (11/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de las barras borneras equipotenciales no cuentan con identificación
H3-HS-100-187 | HITO 3 | AM-0234-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | No se tuvo acceso al gabinete. | 0 | 0 | Fotografías de la instalación de acuerdo a MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-188 | HITO 3 | AM-0234-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.1 | No se tuvo aceso al gabinete para verificar ITM. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-189 | HITO 3 | AM-0234-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.6 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-190 | HITO 3 | AM-0234-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-191 | HITO 3 | AM-0234-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.3 | No se tuvo acceso al gabinete para veificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-192 | HITO 3 | AM-0234-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.4 | No se tuvo acceso al gabinete para veificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-193 | HITO 3 | AM-0234-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar y realizar pruebas de autonomia del UPS. | 0 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotos panoramicas de UPS y baterias Outdoor instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1459 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | Escalera de acceso no conecta directamente con la trocha existente de acuerdo a planos, se tiene undesnivel regular en el frontis del nodo, obstaculizando el acceso directo. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra (las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dichos peldaños de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano | PLANOS ASBUILT ACTUALIZADOS + INFORME FOTOGRAFICO DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra (las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dichos peldaños de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano
H1-OC-100-1460 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | Se evidencia restos de desmontes acumulados en los laterales del nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1464 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | Se tiene un relleno granular en interior de MC (corte 3-3) el cual debe ser sustentado con informe fotográfico, evidenciando la colocación de lloronas con sus respectivos los filtros de grava de 1/2"-1/4". | En campo se evidencio la instalacion de las lloronas, sin embargo esta pendiente presentar el informe fotografico de los rellenos internos de los MC (corte 4-4) y la instalacion de los filtro de grava de 1/2"-3/4". | En campo se evidencio la instalacion de las lloronas, sin embargo esta pendiente presentar el informe fotografico de los rellenos internos de los MC (corte 4-4) y la instalacion de los filtro de grava de 1/2"-3/4". | INFORME FOTOGRAFICO DE LO EJECUTADO DE ACUERDO A PLANO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | En campo se evidencio la instalacion de las lloronas, sin embargo esta pendiente presentar el informe fotografico de los rellenos internos de los MC (corte 4-4) y la instalacion de los filtro de grava de 1/2"-3/4".
H1-OC-100-1465 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | Según el plano (E02) corte 4-4, que el área externa de las pantallas deben Muros de contención deben estar correctamente compactadas, en campo se evidencia material removido. | En campo se sigue evidenciando material removido sin compactar. Acreditaciones tienen fecha de 11 de julio 2024 | En campo se sigue evidenciando material removido sin compactar. Acreditaciones tienen fecha de 11 de julio 2024 | INFORME DE COMPATACION CON FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | En campo se sigue evidenciando material removido sin compactar. Acreditaciones tienen fecha de 11 de julio 2024
H1-OC-100-1466 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | Altura libre de sobrecimientos externos es mayor a lo indicado en planos, falta rellenar. | 0 | 0 | ACTUALIZACION DE PLANO ASBUILT SOBRE ALTURA LIBRE EXPUESTA DE SOBRECIMIENTO + FOTOGRAFIAS CON MEDIDAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1469 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Pintura de columnas, sobrecimientos presentan abultamientos. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas y sobrecimientos presentan salitre y eflorescencia | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas el 02/12/2023. Sin embargo de visita en campo el 11/12/2025 se detecta que las columnas y sobrecimientos presentan salitre y eflorescencia Observacion de mantiene. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas y sobrecimientos presentan salitre y eflorescencia | FOTOGRAFIAS DE PINTADO DE ACUERDO A PROYECTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas el 02/12/2023. Sin embargo de visita en campo el 11/12/2025 se detecta que las columnas y sobrecimientos presentan salitre y eflorescencia Observacion de mantiene. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas y sobrecimientos presentan salitre y eflorescencia
H1-OC-100-1470 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Falta instalar tuberías de drenaje. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el contorno de las tuberías de drenaje se encuentran resanadas(Vista exterior e interior de nodo). Sin embargo, las tubería de drenaje al interior del nodo, se encuentran por encima del nivel del ripio, por lo que no cumplirán su función (16/07/2024): Se verifico en campo la instalación de las tuberías de drenaje de acuerdo a plano, sin embargo está pendiente resanar agujeros y fisuras en sobrecimiento producto de la instalación de las mismas tuberías. Acreditacion tienen foto con fecha 11-julio-2024 (anterior a supervision) | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el contorno de las tuberías de drenaje se encuentran resanadas(Vista exterior e interior de nodo). Sin embargo, las tubería de drenaje al interior del nodo, se encuentran por encima del nivel del ripio, por lo que no cumplirán su función (16/07/2024): Se verifico en campo la instalación de las tuberías de drenaje de acuerdo a plano, sin embargo está pendiente resanar agujeros y fisuras en sobrecimiento producto de la instalación de las mismas tuberías. Acreditacion tienen foto con fecha 11-julio-2024 (anterior a supervision) | FOTOGRAFIAS DE TUBERIAS DE DRENAJE + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el contorno de las tuberías de drenaje se encuentran resanadas(Vista exterior e interior de nodo). Sin embargo, las tubería de drenaje al interior del nodo, se encuentran por encima del nivel del ripio, por lo que no cumplirán su función (16/07/2024): Se verifico en campo la instalación de las tuberías de drenaje de acuerdo a plano, sin embargo está pendiente resanar agujeros y fisuras en sobrecimiento producto de la instalación de las mismas tuberías. Acreditacion tienen foto con fecha 11-julio-2024 (anterior a supervision)
H1-OC-100-1471 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Liberar juntas de dilatación y aplicar sikaflex (losa de ingreso, dados de barras y dado de losa shelter). | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN + FICHA TECNICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1472 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.04 | CONCERTINA PERIMETRAL: Falta verificar aplome de los soportes instalados en tramo de la puerta de ingreso, por falta de escalera. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOS Y VIDEOS DE SOPORTE DE CONCERTINAS CON APLOME | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1474 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Se verificara una vez subsanada la observación indicada en el ítem 6.06. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no presenta pintura de color gris, uniformemente. Asimismo, presenta óxido en algunas zonas | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio. Continua la observacion. 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos del 2/12/2023 sin embargo la observacion fue evidenciada durante la supervision del nodo el 27/4/2024, ademas duurante la ultima supervision el 11/12/2025 se verifico que no fue subsanada la observacion, presentar fotos actuales de la puerta correctamante pintada Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no presenta pintura de color gris, uniformemente. Asimismo, presenta óxido en algunas zonas | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio. Continua la observacion. 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos del 2/12/2023 sin embargo la observacion fue evidenciada durante la supervision del nodo el 27/4/2024, ademas duurante la ultima supervision el 11/12/2025 se verifico que no fue subsanada la observacion, presentar fotos actuales de la puerta correctamante pintada Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no presenta pintura de color gris, uniformemente. Asimismo, presenta óxido en algunas zonas
H1-OC-100-1475 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | Masillado de juntas presentan fisuramientos. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el masillado de juntas en la puerta presenta fisuras y óxido | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio. Continua la observacion. Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 2/12/2023 Sin embargo, la observación incial fue realizada el día 27/4/2024 Se requiere acreditaciones actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el masillado de juntas en la puerta presenta fisuras y óxido | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio. Continua la observacion. Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 2/12/2023 Sin embargo, la observación incial fue realizada el día 27/4/2024 Se requiere acreditaciones actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el masillado de juntas en la puerta presenta fisuras y óxido
H1-OC-100-1476 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 02 candados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-100-1478 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | Se evidencian crecimiento de plantas en el interior. | 0 | 0 | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1479 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | LOSAS DE CONCRETO: Actualizar dimensiones en planos asbuilt (86x1.71) | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1480 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Falta instalar terminal tipo "C". | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1481 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | Platinas en L presentan restos de soldadura. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1482 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | Falta completar pernería. | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1483 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Falta instalar arriostres tipo L. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1487 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Torre presentan manchas de pintura. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-100-1488 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | Se tiene 24cm de altura de losa peatonal , no cumple según plano con 40cm + 5cm de solado. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la altura de la escalera peatonal incluyendo el solado es 50 cm. Lo cual no está conforme al plano E-04 Se adjunto informe fotográfico, así mismo en la supervisión realizada 16-07-24 se verifico en campo que la losa cumple con la profundidad de acuerdo a planos (40cm+5cm de solado), quedando pendiente dar el acabado pulido. | Anderson Vasquez (17/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta no adjuntan el plano de estructura Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la altura de la escalera peatonal incluyendo el solado es 50 cm. Lo cual no está conforme al plano E-04 Se adjunto informe fotográfico, así mismo en la supervisión realizada 16-07-24 se verifico en campo que la losa cumple con la profundidad de acuerdo a planos (40cm+5cm de solado), quedando pendiente dar el acabado pulido. | FOTOGRAFIAS DE ACABADO DE LOSA + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta no adjuntan el plano de estructura Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la altura de la escalera peatonal incluyendo el solado es 50 cm. Lo cual no está conforme al plano E-04 Se adjunto informe fotográfico, así mismo en la supervisión realizada 16-07-24 se verifico en campo que la losa cumple con la profundidad de acuerdo a planos (40cm+5cm de solado), quedando pendiente dar el acabado pulido.
H1-OC-100-1489 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.1 | Falta presentar informe fotográfico de la aplicación. | En la visita de campo se verifico que se ha vuelta a construir la losa cumpliendo con la altura correcta (45cm), sin embargo esta pendiente realizar el acabado pulido. Las acreditaciones tiene FOTOGRAFÍAS con fecha de 11-julio-2024 (anterior a supervision) | En la visita de campo se verifico que se ha vuelta a construir la losa cumpliendo con la altura correcta (45cm), sin embargo esta pendiente realizar el acabado pulido. Las acreditaciones tiene fotos con fecha de 11-julio-2024 (anterior a supervision) | INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | En la visita de campo se verifico que se ha vuelta a construir la losa cumpliendo con la altura correcta (45cm), sin embargo esta pendiente realizar el acabado pulido. Las acreditaciones tiene fotos con fecha de 11-julio-2024 (anterior a supervision)
H1-OC-100-1490 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.01 | VARIOS: Falta eliminar materiales sobrantes. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la existencia de materiales sobrantes al interior del nodo | Anderson Vasquez (6/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan una fotografía con fecha 20/2/2025 Sin embargo, se requieren mas fotografías. Asimismo en la visita en campo del día 11/12/2025 se mantuvo la observación Se requieren probatorios actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la existencia de materiales sobrantes al interior del nodo | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan una fotografía con fecha 20/2/2025 Sin embargo, se requieren mas fotografías. Asimismo en la visita en campo del día 11/12/2025 se mantuvo la observación Se requieren probatorios actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la existencia de materiales sobrantes al interior del nodo
H1-OC-100-1491 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.02 | Se evidencia restos de desmontes acumulados en los laterales del nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1502 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Cambiar alambre de fijación por abrazaderas metálicas entre mástil y cuello de ganzo. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El cable de acometida se encuentra fijado al mástil, con cinta aislante * El mástil, no cuenta con conexión al SPAT | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que no se cambio el alambre de fijación por abrazaderas metálicas entre mástil y cuello de ganzo. Continua la observacion. 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: fotos presentados son de lejos y no dejan verificar si se instalo cintillos metalicos para asegurar tubo cuello de ganso a mastil, ademas el cable de acometida debe estar asegurado con con cintillos con proteccion uv y el mastil debe tener puesta a tierra, presentar fotos actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El cable de acometida se encuentra fijado al mástil, con cinta aislante * El mástil, no cuenta con conexión al SPAT | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que no se cambio el alambre de fijación por abrazaderas metálicas entre mástil y cuello de ganzo. Continua la observacion. 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: fotos presentados son de lejos y no dejan verificar si se instalo cintillos metalicos para asegurar tubo cuello de ganso a mastil, ademas el cable de acometida debe estar asegurado con con cintillos con proteccion uv y el mastil debe tener puesta a tierra, presentar fotos actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El cable de acometida se encuentra fijado al mástil, con cinta aislante * El mástil, no cuenta con conexión al SPAT
H1-OC-100-1504 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.07 | Falta completar pernería. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1505 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | OTROS : Escalera de acceso no conecta directamente con la trocha existente de acuerdo a planos, se tiene undesnivel regular en el frontis del nodo, obstaculizando el acceso directo. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano (16/7/2024). Según el informe adjuntado se continúa evidenciando que la escalera de acceso no conecta directamente con la trocha existente, es preciso mencionar que durante la supervisión se evidencio que solo se habilitaron tres gradas de pirca las cuales son inestables causando riesgo de caídas. | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica, gilat debe presentar un informe con planos y fotos, que tenga acceso Peatonal, que garantice la servidumbre de paso al nodo (paso de personas, fibra optica / energia). Continua la observacion. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano (16/7/2024). Según el informe adjuntado se continúa evidenciando que la escalera de acceso no conecta directamente con la trocha existente, es preciso mencionar que durante la supervisión se evidencio que solo se habilitaron tres gradas de pirca las cuales son inestables causando riesgo de caídas. | PLANOS CON LIMITE DE AREA ADQUIRIDA Y ANCHO DE VIA SEGUN MUNICIPALIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica, gilat debe presentar un informe con planos y fotos, que tenga acceso Peatonal, que garantice la servidumbre de paso al nodo (paso de personas, fibra optica / energia). Continua la observacion. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano (16/7/2024). Según el informe adjuntado se continúa evidenciando que la escalera de acceso no conecta directamente con la trocha existente, es preciso mencionar que durante la supervisión se evidencio que solo se habilitaron tres gradas de pirca las cuales son inestables causando riesgo de caídas.
H1-OC-100-1507 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.04 | Escalera de acceso no conecta directamente con la trocha existente de acuerdo a planos, se tiene undesnivel regular en el frontis del nodo, obstaculizando el acceso directo. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica, gilat debe presentar un informe con planos y fotos, que tenga acceso Peatonal, que garantice la servidumbre de paso al nodo (paso de personas, fibra optica / energia). Continua la observacion. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano | PLANOS CON LIMITE DE AREA ADQUIRIDA Y ANCHO DE VIA SEGUN MUNICIPALIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica, gilat debe presentar un informe con planos y fotos, que tenga acceso Peatonal, que garantice la servidumbre de paso al nodo (paso de personas, fibra optica / energia). Continua la observacion. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la escalera de acceso construido y tres peldaños de piedra(Las cuales algunas se encuentran inestables), conforme al plano E-02b. Sin embargo, dicho peldaño de piedras, no llega a terreno plano; existe un desnivel hacia el terreno plano
H1-OC-100-1510 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3 | Se tiene un relleno en interior de MC (corte 4-4) el cual debe ser sustentado con informe fotográfico, evidenciando la colocación de los filtros de grava de 1/2"-1/4". | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE COLOCACION DE FILTROS DE GRAVA + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1511 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 4 | 4 | Según el plano (E02) corte 4-4, que el área externa de las pantallas deben Muros de contención deben estar correctamente compactadas, en campo se evidencia material removido. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE COMPATADO + PRUEBAS DE CALIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1514 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7 | Falta colocar tubería de PVC -SAP para bajante del pararrayo, en el primer tramo de torre como indica los planos IE05. | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tubo de PVC para la protección de la bajante del cable de pararrayos, no cuenta con la altura adecuada, según el plano IE-05 | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tubo de PVC para la protección de la bajante del cable de pararrayos, no cuenta con la altura adecuada, según el plano IE-05
H1-OC-100-1515 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8 | Falta culminar la instalación de los aparataros eléctricos (tapas ciegas, tomacorriente, reflector, etc.). | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las cajas de pase, no cuentan con sus respectivas tapas herméticas * Los reflectores no se encuentran conectados al circuito de luminarias * El equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado * La tapa del tomacorriente hidrobox, se encuentra roto | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las cajas de pase, no cuentan con sus respectivas tapas herméticas * Los reflectores no se encuentran conectados al circuito de luminarias * El equipo de luz de emergencia no se encuentra instalado * La tapa del tomacorriente hidrobox, se encuentra roto
H1-OC-100-1516 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9 | Sellar luz existente entre las platinas de anclaje de baranda metálica y columnas. | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta sellar luz existente entre las platinas de anclaje de baranda metálica y columnas. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta sellar luz existente entre las platinas de anclaje de baranda metálica y columnas.
H1-OC-100-1518 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11 | Resanar quiñes y fisuras de escalera de ingreso. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1519 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12 | Tomacorriente esta instalado desde NTN a una altura menor (33cm) de acuerdo a lo indicado a planos (50cm). | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SH-100-74 | HITO 1 | AM-0235-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta instalar barra de 5/16 | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTOS Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE LA BARRA AL SPAT Y FOTOS DE LA INSTALACION DE BARRA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-100-75 | HITO 1 | AM-0235-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta aplicar grasa conductiva | 0 | 0 | FOTOS DE GRASA CONDUCTIVA APLICADA + FICHA TECNICA DE GRASA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-100-161 | HITO 1 | AM-0235-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3. Pozo N01, Conector AB está instalado por debajo del NTN, debiendo estar instalado a 15cm de la varilla de manera libre y visible. | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El conector AB, se encuentra conectado a una distancia minima del NTN * Se evidencia que el material del PT-1, ha sido excarbado para dejar visible el conector AB | FOTOGRAFIA DE CONECTOR A LA DISTANCIA CORRECTA AL NPT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El conector AB, se encuentra conectado a una distancia minima del NTN * Se evidencia que el material del PT-1, ha sido excarbado para dejar visible el conector AB
H1-SP-100-162 | HITO 1 | AM-0235-A01 | SPAT |  |  |  |  | 4. Instalación de cable de cobre que sube a barras debe ser continuo y lineal, como lo indica planos IE07. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1238 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no instalado | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El cable UTP para la conexión del equipo de A.A. hacia el NC500 es color morado cat6 * El cable UTP para la conexión del NC500 hacia el router es color gris (No indica categoria). Sin embargo, en su etiquetado en el lado del router, indica GESTIÓN RECTIFICADOR * Los etiquetados de los cables, deben indicar orígen y destino Luis Cuzcano (20/1/2024): Se revisa acreditaciones, fotografias y video georeferenciado fechados el 05/01/2025, presentan videos de pruebas de ping al IP del equipo de Aire Acondicionado 10.63.31.116 Sin embargo en la fotografias se visualiza que el cable de gestion UTP no tienen etiquetado con informacion de Origen y Destino, Por lo que la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El cable UTP para la conexión del equipo de A.A. hacia el NC500 es color morado cat6 * El cable UTP para la conexión del NC500 hacia el router es color gris (No indica categoria). Sin embargo, en su etiquetado en el lado del router, indica GESTIÓN RECTIFICADOR * Los etiquetados de los cables, deben indicar orígen y destino Luis Cuzcano (20/1/2024): Se revisa acreditaciones, fotografias y video georeferenciado fechados el 05/01/2025, presentan videos de pruebas de ping al IP del equipo de Aire Acondicionado 10.63.31.116 Sin embargo en la fotografias se visualiza que el cable de gestion UTP no tienen etiquetado con informacion de Origen y Destino, Por lo que la observacion se mantiene.
B-1239 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable UTP de gestión de rectificador no instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1240 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1241 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable UTP de gestión de rectificador no instalado | 0 | 0 | FOTOS DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1242 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1253 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Cable acerado sin protección de protección a la llegada al piso | 0 | 0 | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1255 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1257 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | RCB |  |  | Otras | Se tiene cables no identificados en disyuntores, bornes de batería no cuenta con mica de protección | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1263 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.1 | Alero de shelter no cumple los 50 cm | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS CON MEDIDAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1265 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna no se encuentra operativa | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna no se encuentra operativa
B-1266 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa sin fluorescente | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El equipo de luminaria externa no cuenta con fluorescente * El interruptor del shelter, no se encuentra fijado ni armado | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El equipo de luminaria externa no cuenta con fluorescente * El interruptor del shelter, no se encuentra fijado ni armado
B-1270 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1271 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Cables sin terminales en Borneras | 0 | 0 | FOTOS DE CABLEADO CON TERMINALES EN BORNERA EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1272 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | circuitos no identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1273 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Instalación no concluida de luminaria | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las luminarias no se encuentran conectadas al sistema de alumbrado | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las luminarias no se encuentran conectadas al sistema de alumbrado
B-1274 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | luminaria inoperativa | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las luminarias no se encuentran conectadas al sistema de alumbrado | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las luminarias no se encuentran conectadas al sistema de alumbrado
B-1275 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalme no cumple CNE | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1276 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | luz de emergencia no instalado | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado | Fotografias, video de funcionamiento | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado
B-1277 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | luz de emergencia no instalado | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado | VIDEO DE OPERATIVIDAD DESDE TG DE LUZ DE EMERGENCIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado
B-1278 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Instalación no concluida de luminaria | 0 | 0 | * VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LAS LUMINARIAS EN PATIO + PLANO DE ENERGÍA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1279 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No instalado | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado | * VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA DE LAS LUCES DE EMERGENCIA(T=0.5 HORAS) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado
B-1280 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | pozo no señalizados | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra, no se encuentran identificadas | * FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS TAPAS DE POZOS A TIERRA, SEGÚN CNE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra, no se encuentran identificadas
B-1281 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | cables de tierra no identificados en pozos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1282 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | cables de tierra no identificados en caja de paso | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1283 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | cables de tierra no identificados en barra equipotencial | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1284 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Puesta a tierra a todo elemento metálico, no concluida | 0 | Luis Cuzcano 20/03/2025 presentan como acreditacion complementaria, fotografias fechadas el 08/03/2025 de puesta a tierra de: - Patas de la torre. - Puerta Principal. - Escalerilla vertical externa al Shelter. - Soporte de escalerilla horizontal. Sin embargo se verifica algunas observaciones * Falta puesta a tierra de escalerilla vertical de torre(lo solicita en reporte fotografico). * Jumper en puerta principal no es el adecuado, debe ser cable tipo malla metalica. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Alberto Llavilla 27/2/2025 Presentan fotografias de 1 pata de la torre y una pata del soporte dela escalerilla horizontal Sin embargo se observa lo siguiente: Se requiere fotografias de todo los elementos metalicos del nodo, incluyendo las barras en el patio y en la torre | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano 20/03/2025 presentan como acreditacion complementaria, fotografias fechadas el 08/03/2025 de puesta a tierra de: - Patas de la torre. - Puerta Principal. - Escalerilla vertical externa al Shelter. - Soporte de escalerilla horizontal. Sin embargo se verifica algunas observaciones * Falta puesta a tierra de escalerilla vertical de torre(lo solicita en reporte fotografico). * Jumper en puerta principal no es el adecuado, debe ser cable tipo malla metalica. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Alberto Llavilla 27/2/2025 Presentan fotografias de 1 pata de la torre y una pata del soporte dela escalerilla horizontal Sin embargo se observa lo siguiente: Se requiere fotografias de todo los elementos metalicos del nodo, incluyendo las barras en el patio y en la torre
B-1287 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Caja de pase con pernos incompletos | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1288 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Pendiente señalización y etiquetado en caja de registro | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1289 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Mástil no aterrado | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el mástil, no cuenta con conexión al SPAT | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO DE MASTIL Y MEDIDOR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el mástil, no cuenta con conexión al SPAT
B-1290 | HITO 3 | AM-0235-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Mástil fijado con cinta aislante | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2280 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | tuberia de drenaje, actualizar planos asbuilt | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2281 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | concertinas - alambre liso de 3 hilos falta tensar | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-2282 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | puerta metalica - falta acabado final | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2283 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | puerta metalica - falta sellar con macilla | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2284 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | puerta metalica - falta colocar candados - 02 und. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2285 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.01 | losa de concreto - actualizar planos asbuilt | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2286 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | losa de concreto - actualizar planos asbuilt | 0 | 0 | FOTOGRÁFIAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2287 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.03 | losa de concreto - actualizar planos asbuilt | 0 | 0 | FOTOGRÁFIAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2288 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | escalerilla rack - falta perneria perneria | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2289 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | soporte de escalerilla rack - falta perneria perneria | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2290 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | torre - actualizar planos asbuilt | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos pero no presentan fotos de las medidas de los pedestales para corroborar con planos | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos pero no presentan fotos de las medidas de los pedestales para corroborar con planos
H1-OC-50-2294 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | varios - actualizar planos asbuilt y mejorar el acabado - cimentacion expuesto | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT+FOTOGRAFIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-50-57 | HITO 1 | AM-0237-A01 | SHELTER |  |  | 1 | 3 | dismensiones y estructura: no presentaron planos. | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTOGRAFIA DE DIMENSIONES DEL SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-50-56 | HITO 1 | AM-0237-A01 | SHELTER |  |  | 3 | 1 | no se realizaron pruebas, telurometro en mal estado | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTOGRAFIA DE UBICACION SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2292 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04 | varios - verificacion de eps, no contaban con el equipo ni personal adecuado. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
C-3324 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Falta sellado interno | 0 | 0 | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3329 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | No presentaron planos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3330 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.1 | Falta completar rotulado de baterías | 0 | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan documento de DELTA con fecha 4/8/2025 y firmada por el Julio Valdivia del Alcazar, en las cuales se aprecia el enlistado de las fechas de fabricación de las baterías respecto al número de serie Sin embargo, se observó que: * No adjuntan las fotografías donde se aprecie los números de serie de las baterías instaladas * No adjuntan acreditaciones respecto a la fecha de fabricación del rectificador | DOCUMENTO DE FECHA DE FABRICACIÓN DE BATERÍAS Y RECTIFICADOR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan documento de DELTA con fecha 4/8/2025 y firmada por el Julio Valdivia del Alcazar, en las cuales se aprecia el enlistado de las fechas de fabricación de las baterías respecto al número de serie Sin embargo, se observó que: * No adjuntan las fotografías donde se aprecie los números de serie de las baterías instaladas * No adjuntan acreditaciones respecto a la fecha de fabricación del rectificador
C-3332 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.4 | No instalado de acuerdo a planos | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados + Foto de sensor de aniego | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3333 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No instalado de acuerdo a planos | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente + Foto de extintor | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3334 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3336 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.3 | RFID no funciona | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3337 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | RFID no funciona | 0 | 0 | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, registro de ingreso a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3338 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | RFID no funciona | 0 | 0 | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, visualizando el registro de ingreso + video de operatividaad. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3339 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.15 | luminaria inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3340 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.16 | luminaria inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3343 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | falta rotulado de baterías | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3344 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | falta rotulado de baterías | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3345 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3346 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama sin firma ni nombre de nodo | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3348 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Falta sellado | 0 | 0 | Fotografias de instalación y sellado acorde. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3349 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias inoperativas | 0 | 0 | Fotos de instalación adecuada + Video de funcionamiento | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3350 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Luminarias inoperativas | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS ACCIONANDO EL INTERRUPTOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3351 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia descargado | 0 | 0 | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3352 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | luminarias sin funcionamiento (diferencial apagado) | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3353 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | luminarias sin funcionamiento (diferencial apagado) | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3354 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Se encontró descargado | 0 | 0 | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3355 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOS + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3356 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Tiene cintillo bandara pero no etiqueta | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3357 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Tiene cintillo bandara pero no etiqueta | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3358 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Tiene cintillo bandara pero no etiqueta | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3359 | HITO 3 | AM-0237-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTROS | ITM de 16 A. no corresponde | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2547 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo interior de vigas, columnas, sobrecimientos (sin fisuras, quiñes o despostillamiento). | 3 | 3.11 | Se aprecia quiñes en varias columnas | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tarrajeo de sobrecimiento exterior y columnas interiores se presentan quiñes y agujeros | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 28/2/2025. Sin embargo, el personal de PRONATEL realizó visita en campo el día 11/12/2025, en la cual observó que se mantenía la observación Se requiere fotografías actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tarrajeo de sobrecimiento exterior y columnas interiores se presentan quiñes y agujeros | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 28/2/2025. Sin embargo, el personal de PRONATEL realizó visita en campo el día 11/12/2025, en la cual observó que se mantenía la observación Se requiere fotografías actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tarrajeo de sobrecimiento exterior y columnas interiores se presentan quiñes y agujeros
H1-OC-75-2548 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | Se aprecia mal acabado, se tiene que repintar | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros, sobrecimientos y vigas, presentan eflorescencia | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta el contratado presenta sustento técnico, en el cual indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura; son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. en esa linea el contratado concluye que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Sin embargo, sin perjuicio de que dichas patologías no comprometan la estabilidad estructural de los elementos, corresponde la ejecución de acciones correctivas, como resanes localizados, tratamiento superficial y reposición del acabado de pintura, o los que el contratado considere a fin de restituir las condiciones mínimas de terminación y protección de las superficies. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros, sobrecimientos y vigas, presentan eflorescencia | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta el contratado presenta sustento técnico, en el cual indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura; son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. en esa linea el contratado concluye que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Sin embargo, sin perjuicio de que dichas patologías no comprometan la estabilidad estructural de los elementos, corresponde la ejecución de acciones correctivas, como resanes localizados, tratamiento superficial y reposición del acabado de pintura, o los que el contratado considere a fin de restituir las condiciones mínimas de terminación y protección de las superficies. Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros, sobrecimientos y vigas, presentan eflorescencia
H1-OC-75-2549 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | Se aprecia embolsamiento en pintura | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros, sobrecimientos y vigas, presentan eflorescencia | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 28/2/2025. Sin embargo, el personal de PRONATEL realizó visita en campo el día 11/12/2025, en la cual observó que se mantenía la observación Se requiere fotografías actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros, sobrecimientos y vigas, presentan eflorescencia | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 28/2/2025. Sin embargo, el personal de PRONATEL realizó visita en campo el día 11/12/2025, en la cual observó que se mantenía la observación Se requiere fotografías actuales Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros, sobrecimientos y vigas, presentan eflorescencia
H1-OC-75-2550 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | Las tuberías no son de 2" y deben actualizar ubicación de acuerdo a planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2553 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Alambre (Liso) galvanizado liso N° 12 con fijadores - 3 hilos, tensados y amarrado a la espira con alambre galvanizado. | 5 | 5.02 | Falta colocar el alambre liso inferior | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-2554 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | La parte superior de la puerta no esta de acuerdo a planos | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2555 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | Medidas no acorde a planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2558 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta instalar candados | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta de ingreso, no cuenta con candados | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta de ingreso, no cuenta con candados
H1-OC-75-2560 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto de ingreso (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt, No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.02 | Actualizar medidas en planos | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2565 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Se aprecia raspones en pintura | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2573 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Falta dar acabo de pintura. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-3360 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable Cat 5 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable para la conexión entre el equipo de A.A. y el NC500, es cat 6. Sin embargo, el cable para la conexión entre el NC500 y el router, es cat 5e | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable para la conexión entre el equipo de A.A. y el NC500, es cat 6. Sin embargo, el cable para la conexión entre el NC500 y el router, es cat 5e | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable para la conexión entre el equipo de A.A. y el NC500, es cat 6. Sin embargo, el cable para la conexión entre el NC500 y el router, es cat 5e
C-3361 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No cuenta con especificación en rotulado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 30/09/2026 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo el cual indica que la observacion se entra en proeso de levantamiento de informacion
C-3368 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta completar rotulado de baterías | 0 | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion, se encuentra en proceso de subsanacion. | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion, se encuentra en proceso de subsanacion.
C-3371 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.4 | No esta instalado de acuerdo a plano | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de aniego, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de aniego, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt | Se presentara planos actualizados + Foto de sensor de aniego | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de aniego, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt
C-3372 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No esta instalado de acuerdo a plano | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt | Se presentara planos actualizados correctamente + Foto de extintor | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt
C-3373 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | No se encuentra extintor instalado | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el gabinete del extintor de incendios cuenta con conexión al SPAT. Sin embargo, se observó que: * El extintor de incendios, se encuentra vencido * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt y su señalética se encuentra ilegible | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/2/2025, en el cual se aprecia que la señaletica del extintor, se encuentra en buen estado Sin embargo, se observa que: * El extintor de incendios, se encuentra vencido * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el gabinete del extintor de incendios cuenta con conexión al SPAT. Sin embargo, se observó que: * El extintor de incendios, se encuentra vencido * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt y su señalética se encuentra ilegible | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/2/2025, en el cual se aprecia que la señaletica del extintor, se encuentra en buen estado Sin embargo, se observa que: * El extintor de incendios, se encuentra vencido * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el gabinete del extintor de incendios cuenta con conexión al SPAT. Sin embargo, se observó que: * El extintor de incendios, se encuentra vencido * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado conforme al plano asbuilt y su señalética se encuentra ilegible
C-3377 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotulado de baterías | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
C-3379 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotulado de baterías | 0 | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
C-3380 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | no se presentaron planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3381 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama unifilar no tiene firma ni nombre de nodo | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los diagramas ubicados dentro del T.G. no cuentan con firma de especialista ni nombre del nodo | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los diagramas ubicados dentro del T.G. no cuentan con firma de especialista ni nombre del nodo
C-3386 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOS + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3387 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Cajas de registro no son las adecuadas | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las cajas de registro para los pozos a tierra, son de PVC. Sin embargo, en la lámina IE-04, indica que deben ser de concreto | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las cajas de registro para los pozos a tierra, son de PVC. Sin embargo, en la lámina IE-04, indica que deben ser de concreto
C-3388 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Aterramiento de puerta principal no corresponde | 0 | 0 | Fotografias de subsanacion. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2559 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto para Shelter (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.01 | Actualizar medidas en planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2561 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 9.01 - 2. Falta terminal "C" | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la escalerilla horizontal, no cuenta con terminal C | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la escalerilla horizontal, no cuenta con terminal C
H1-OC-75-2562 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 9.01 - 1. Se aprecia quiñes en el pintado | 0 | 0 | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2563 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | Se aprecia raspones en pintura de soporte | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2566 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de instalacion de soportes de RF y MW de acuerdo a plano As built | 10 | 10.11 | Solo se aprecia 5 soportes en la torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2574 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Se debe actualizar ubicación en planos | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3367 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | NO presentaron planos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-75-236 | HITO 1 | AM-0238-A01 | SHELTER | ACCESO AL SHELTER | EL ACCESO DEBERA SER FRONTAL MEDIANTE PUERTA ABISAGRADA CON CHAPA TIPO CIERRE MANETA ABATIBLE VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL GABINETE SE ABRA Y CIERRA CORRECTAMENTE | 1 | 1 | Se aprecia abertura en un remache | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3374 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.4 | Tiene desprendimiento de pintura | 0 | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la pintura del chasis del shelter, se encuentra desprendida y con manchas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la pintura del chasis del shelter, se encuentra desprendida y con manchas
H1-SP-75-219 | HITO 1 | AM-0238-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | NO DEMOSTRARON LA CONTINUIDAD DEL SPAT | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2655 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.02 | Falta culminar trabajos de demolición de muro de adobe en fachada de nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSNACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2658 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.01 | S/C del corte 4-4 no es centríco según plano, en campo de verificó que es excéntrico, sustentar con informe Evidenciar corte 1 y 3 | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2659 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.03 | Presencia de fisuras en tarrajeo de sobrecimiento externo ubicado en el Eje D entre tramo 1-2. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2662 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.1 | Falta completar tarrajeo en parte inferior de Columna ubicada en el Eje A -1 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la columna ubicada en el eje A-1, se encuentra tarrajeada. Sin embargo, no tiene buen acabado | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe sustento tecnico de no intervencion mantenimiento de muros, Gilat debe enviar un informe con fotos y documentos tecnicos del procedimiento de reparacion del tarrajeo en la columna. Continua la observacion. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la columna ubicada en el eje A-1, se encuentra tarrajeada. Sin embargo, no tiene buen acabado | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe sustento tecnico de no intervencion mantenimiento de muros, Gilat debe enviar un informe con fotos y documentos tecnicos del procedimiento de reparacion del tarrajeo en la columna. Continua la observacion. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la columna ubicada en el eje A-1, se encuentra tarrajeada. Sin embargo, no tiene buen acabado
H1-OC-75-2663 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.13 | Acabado de pintura en muros internos y externos no es uniforme | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la aplicación de pintura en los muros, no es uniforme | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la aplicación de pintura en los muros, no es uniforme | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la aplicación de pintura en los muros, no es uniforme
H1-OC-75-2664 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.14 | Pintura en elementos estructurales (columnas, vigas y s/c) presenta embolsamiento y descascaramiento, parte interna y externa | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas, sobrecimientos y vigas (vista interna y externa al nodo), presentan eflorescencia | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 29/03/2023, sin embargo de vicita en campo el 17/12/2025 se evidenció que las columnas, sobrecimientos y vigas (vista interna y externa al nodo), presentan eflorescencia. Observacion se mantiene. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas, sobrecimientos y vigas (vista interna y externa al nodo), presentan eflorescencia | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 29/03/2023, sin embargo de vicita en campo el 17/12/2025 se evidenció que las columnas, sobrecimientos y vigas (vista interna y externa al nodo), presentan eflorescencia. Observacion se mantiene. Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas, sobrecimientos y vigas (vista interna y externa al nodo), presentan eflorescencia
H1-OC-75-2666 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.08 | Cerradura eléctrica | 0 | 0 | FOTOS + VIDEO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2667 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.09 | Falta instalar candados internos | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta principal no cuenta con candados | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta principal no cuenta con candados
H1-OC-75-2682 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Resanar de acuerdo a procedimiento aprobado. Evidenciar retoque de pintura en niveles superiores de la torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2699 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.02 | Falta construir drenajes pluvial en los alrededores del nodo de acuerdo a plano. | 0 | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones
A-3345 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | UTP CAT 5E | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable UTP para la conexión del equipo de A.A. al NC500, es cat 6. Sin embargo, se observó que el cable UTP para la conexión del equipo del NC500al router, es cat 5e | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de los itms del rectificador pero no presentan fotos del cable utp que proviene desde el router hasta el NC500 Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable UTP para la conexión del equipo de A.A. al NC500, es cat 6. Sin embargo, se observó que el cable UTP para la conexión del equipo del NC500al router, es cat 5e | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de los itms del rectificador pero no presentan fotos del cable utp que proviene desde el router hasta el NC500 Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable UTP para la conexión del equipo de A.A. al NC500, es cat 6. Sin embargo, se observó que el cable UTP para la conexión del equipo del NC500al router, es cat 5e
A-3357 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo no enciende | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, se encuentran inoperativas | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, se encuentran inoperativas
A-3358 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo averiado | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, se encuentran inoperativas | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, se encuentran inoperativas
A-3360 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo averiado | 0 | 0 | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2668 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.01 | Terreno no cuenta con pendiente del 1% hacia las tuberías de drenaje en fachada del nodo | 0 | 0 | FOTOS DE LA NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2669 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.02 | Falta nivelar ripio en patio | 0 | 0 | NIVELACIÓN DE RIPIO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2672 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.01 | Actualizar medidas en planos as built (1.52*1.52) | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2675 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | Falta platina de union entre escalerilla vertical con horizontal | 0 | 0 | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2677 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.02 | *Pedestales de torre superan las dimensiones indicadas en planos estructurales (70*70), medida en campo es de ( 79*78) evidencia que podría tener un espesor de 8 a 9cm de tarrajeo | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos
H1-OC-75-2678 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.02 | Sustentar medidas de estribos, recubrimientos desplante de pedestales con respecto a terreno, presentar informe de pre vaciado donde se evidencie dimensiones y acero. | 0 | 0 | DOCUMENTACIÓN + PLANOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2684 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.11 | Falta presentar cuadro de antenas | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2660 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.06 | Columnas en general no se encuentran a escuadra, actualizar asbuilt | 0 | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la ultima revision, observacion se mantiene Sonia Haro (09-07-25): *No se adjuntó sustento fotográfico de campo del escuadre de todas las columnas externas e internas. *Planos asbuilt incompletos. | OK.PLANO AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la ultima revision, observacion se mantiene Sonia Haro (09-07-25): *No se adjuntó sustento fotográfico de campo del escuadre de todas las columnas externas e internas. *Planos asbuilt incompletos.
H1-OC-75-2697 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.01 | Falta culminar trabajos de demolición de muro de adobe en fachada de nodo. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE EJECUCION + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2705 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Hallazgo: Se visualiza resanes en columna derecha de porton, debe ser evidenciado el proceso realizado | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2706 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Hallazgo: Se evidencia en campo lado derecho de nodo con relleno suelto pudiendose desprender con las lluvias dejando expuesto los niveles de cimiento, se requiere conformar un relleno que garantice la estabilidad | 0 | 0 | ENSAYOS DE CALIDAD (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) + INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3359 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Averiado | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2654 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.02 | Se deberá de garantizar servidumbre de acceso al nodo | 0 | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan escritura publica de compraventa pero no presentan fotos del derecho de servidubre de acceso al nodo | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan escritura publica de compraventa pero no presentan fotos del derecho de servidubre de acceso al nodo
H1-OC-75-2673 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.02 | Altura de losa NO cumple (30cm) con lo indicado en planos , volver a ejecutar y evidenciar proceso desde la compactación y adjuntar ensayos. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+ENSAYO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2695 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta instalar rejilla galvanizada + candado | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO + CERTIFICADO GALVANIZADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3341 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.2 | UTP CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3342 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.3 | UTP CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3343 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.4 | UTP CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3344 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.5 | UTP CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3349 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Foco de luminaria quemado | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna del shelter, se encuentra inoperativa | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna del shelter, se encuentra inoperativa
A-3350 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | foco quemado | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria externa del shelter, se encuentra inoperativa | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria externa del shelter, se encuentra inoperativa
A-3355 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.04 | ITM de rectificador 32 A, y en power core es de 40 A, no cumple | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el ITM del rectificador, instalado en el T.G. es de 32A. Sin embargo, el ITM del rectificador, instalado en el power core. es de 40A. | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el ITM del rectificador, instalado en el T.G. es de 32A. Sin embargo, el ITM del rectificador, instalado en el power core. es de 40A. | FOTO DE ITM / UNIFILAR EN TG ACTUALIZADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el ITM del rectificador, instalado en el T.G. es de 32A. Sin embargo, el ITM del rectificador, instalado en el power core. es de 40A.
A-3356 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | foco quemado | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las luminarias instaladas en el patio, se encuentran inoperativas | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las luminarias instaladas en el patio, se encuentran inoperativas
A-3368 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otros 1 | ITM en medidor es de 16A, y en T.G. es de 40 A | 0 | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el ITM instalado en el murete es de 16A | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el ITM instalado en el murete es de 16A
H1-SH-75-196 | HITO 1 | AM-0240-A01 | SHELTER | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | 4 | 4 | Platina desoldada | 0 | 0 | FOTO DE PLATINA SOLDADA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-224 | HITO 1 | AM-0240-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | 1.1.Pozos exceden los 5ohm | 0 | 0 | FOTO DE SPAT VIDEOS DE MEDICIÓN CON OHMIAJE ACORDA AL PROYECTO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE TELUROMETRO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-141 | HITO 1 | AM-0033-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Porton tiene parte superior fija con diseño que acumula agua | 0 | Anderson Vasquez (18/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que el portón tiene parte superior fija plana, la cual acumula agua pluvial (vista interna) Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos en el cual se evidencia la puerta con buen acabado y operativo. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 28/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica fotos del porton, sin embargo no se evidencia la subsanacion del porton el cuak tiene parte superior fija con diseño que acumula agua | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que el portón tiene parte superior fija plana, la cual acumula agua pluvial (vista interna) Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos en el cual se evidencia la puerta con buen acabado y operativo. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 28/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica fotos del porton, sin embargo no se evidencia la subsanacion del porton el cuak tiene parte superior fija con diseño que acumula agua
H1-OC-100-144 | HITO 1 | AM-0033-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | No se tiene extintor ni señaletica | - | Anderson Vasquez (18/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se evidencia que cuenta con señaletica Sin embargo, se observa que: * El gabinete se encuentra deteriorado por el óxido en su base * El extintor de incendios, se encuentra vencido 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Extintor instalado en gabinete vencido may 2025 - Señalitica instalada Se mantiene observación | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS, CARTILLA, UBICACION, FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE, SEÑALETICA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se evidencia que cuenta con señaletica Sin embargo, se observa que: * El gabinete se encuentra deteriorado por el óxido en su base * El extintor de incendios, se encuentra vencido 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Extintor instalado en gabinete vencido may 2025 - Señalitica instalada Se mantiene observación
H1-OC-100-129 | HITO 1 | AM-0033-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-100-21 | HITO 1 | AM-0033-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1. No se tiene tubería en todo el cable que sube a borneras de torre | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-213 | HITO 3 | AM-0033-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.4 | No instalado de acuerdo a planos | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+ foto sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-214 | HITO 3 | AM-0033-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No instalado de acuerdo a planos | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-225 | HITO 3 | AM-0033-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emergencia no esta instalada | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-226 | HITO 3 | AM-0033-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia no esta instalada | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE INSTALACION Y VIDEO DE FUNCIONAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-227 | HITO 3 | AM-0033-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia no esta instalada | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-191 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Diseño de puerta tiene parte fija con área que acumula agua pluvial | 28/10/2025 Jaime Albarran: Se verfica la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Sustento aplicación 03 capas Pintura Sin embargo no se evidencia la subsanación de: "diseño de puerta tiene parte fija con área que acumula agua pluvial" | Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que la puerta tiene parte fija con área que acumula agua pluvial(vista interior) Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 28/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Sustento aplicación 03 capas Pintura Sin embargo no se evidencia la subsanación de: "diseño de puerta tiene parte fija con área que acumula agua pluvial" | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que la puerta tiene parte fija con área que acumula agua pluvial(vista interior) Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 28/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Sustento aplicación 03 capas Pintura Sin embargo no se evidencia la subsanación de: "diseño de puerta tiene parte fija con área que acumula agua pluvial"
A-388 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | No presentaron estudio de resistividad | 0 | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Presentan: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 05: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. . | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD + PLANOS AS BULT + FOTOS DE POZOS A TIERRA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Presentan: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 05: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. .
H1-OC-100-154 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.07 | B.07 - No presentó y no se realizó prueba de Eps por falta de equipos y montajista de parte de contratado | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-194 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Falta extintor y señaletica | 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Extintor instalado en gabinete vencido may 2025 - Señalitica instalada Se mantiene observación | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografía con fecha 29/6/2026, en la cua se aprecia que el extintor instalado se encuentra vencido Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se aprecia que la señaletica se encuentra instalada Sin embargo, el extintor de incendios, se encuentra vencido 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Extintor instalado en gabinete vencido may 2025 - Señalitica instalada Se mantiene observación | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS, CARTILLA, UBICACION, FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE, SEÑALETICA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografía con fecha 29/6/2026, en la cua se aprecia que el extintor instalado se encuentra vencido Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se aprecia que la señaletica se encuentra instalada Sin embargo, el extintor de incendios, se encuentra vencido 27/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Extintor instalado en gabinete vencido may 2025 - Señalitica instalada Se mantiene observación
H1-OC-100-178 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | 10.06 - Falta contratuercas en espárragos de anclaje en pedestales de torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-179 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante | Presenta planos de II.EE. Redactar textos en préterito. Uniformizar medidas y acotamiento. Dibujar de acuerdo a lo realmente instalado en campo. Actualizar especificaciones de acabado según lo ejecutado en obra. Corregir llamadas de texto con información actualizada. | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-182 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | 11.04.1 - No se realizó por falta de equipo y montajista de parte del contratado | Cuaderno no tiene acta de entrega de terreno. Cuaderno de obra no tiene firma de supervisor de Gilat. Asiento del supervisor no está numerado. Cuaderno no tiene asiento de cierre de supervisor Gilat. | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-183 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | 11.04.2 - No se realizó por falta de equipo y montajista de parte del contratado | - | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-184 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | 11.04.3 - No se realizó por falta de equipo y montajista de parte del contratado | Ficha técnica no tiene nombre del proyecto y de nodo. | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-195 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Otros 5. Junta en lado superior entre ambos nodos debe tener plancha metálica ya que el sikaflex se deteriora y ocasiona el ingreso de agua pluvial entre ambos nodos, humedeciendo y deteriorando los ladrillos | No anexa cuadro resumen de condiciones de cimentación. En el EMS falta los Planos de Ubicación de las Obras y de Distribución de los Puntos de Investigación. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Sustento presentado no justifica la subsanación de observación indicada, no se ha instaladado flanche o plancha metalica. | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Sustento presentado no justifica la subsanación de observación indicada, no se ha instaladado flanche o plancha metalica.
H1-SP-100-26 | HITO 1 | AM-0036-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1. Falta splitbolt en cable pararrayos | 0 | 0 | FOTO DE DE SPLIT BOLT | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SH-100-9 | HITO 1 | AM-0036-A01 | SHELTER |  |  |  | otro | Agua de aire acondicionado cae directamente en losa de concreto ocasionando el deterioro del concreto | 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan video donde se muestra el shelter y la loza, la observacion se mantiene, se debe instalar un tubo en la parte posterior del aire acondicionado para que el agua caiga directamente al ripio. | Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 11/8/2025, en el cual se aprecia el correcto funcionamiento del equipo de AA. Sin embargo, se debe presentar una solución ante el deterioro de la losa del shelter Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan video donde se muestra el shelter y la loza, la observacion se mantiene, se debe instalar un tubo en la parte posterior del aire acondicionado para que el agua caiga directamente al ripio. | * VIDEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AA * VIDEO DEL BUEN ESTADP DE LA LOSA DE CONCRETO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 11/8/2025, en el cual se aprecia el correcto funcionamiento del equipo de AA. Sin embargo, se debe presentar una solución ante el deterioro de la losa del shelter Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan video donde se muestra el shelter y la loza, la observacion se mantiene, se debe instalar un tubo en la parte posterior del aire acondicionado para que el agua caiga directamente al ripio.
A-381 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias averiadas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-382 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Luminarias averiadas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-383 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No hay equipo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-384 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No hay equipo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-385 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminarias averiadas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-386 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No hay equipo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-319 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | Muro no se encuentra a escuadra | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-320 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | Se aprecia mal acabado en ladrillos y juntas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-321 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | Se aprecia quiñes en varios puntos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-322 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | Se aprecia junta horizontal mayor a 2cm | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-323 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo interior de vigas, columnas, sobrecimientos (sin fisuras, quiñes o despostillamiento). | 3 | 3.11 | Se aprecia quiñes en varios lugares | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-324 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | Se aprecia embolsonamiento de pintura | 0 | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
H1-OC-75-326 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | Falta colocar sikaflex en juntas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-327 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Alambre (Liso) galvanizado liso N° 12 con fijadores - 3 hilos, tensados y amarrado a la espira con alambre galvanizado. | 5 | 5.02 | Los alambres no se encuentran tensados | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-328 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | Medidas del perfil del marco es menor a lo indicado | Se revisa las acreditaciones y se verifica la PC2 operativa | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-75-329 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | Medidas y diámetro de picaporte no esta de acuerdo a planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-333 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | No se ha colocado candado | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-75-334 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Terreno se encuentra Nivelado (De acuerdo a Asbuilt) sin indicios de Asentamiento. | 7 | 7.01 | La dirección de la pendiente esta en sentido contrario a las tuberías de drenaje | Gilat NO adjunta sustento. | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-335 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | El ripio tiene piedras mayores a 3/4" | Gilat NO adjunta sustento. | 0 | FOTOS DE RIPIO CON TAMAÑO CORRECTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-336 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto para Shelter (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.01 | Se aprecia quiñes en losa | Gilat NO adjunta sustento. | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-337 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto de ingreso (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt, No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.02 | Medidas son menores a indicada en planos | Fue Subsanado durante de Supervision de levantamiento de Observaciones | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-340 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | No esta montado de acuerdo al plano de montaje presentado | Fue Subsanado durante de Supervision de levantamiento de Observaciones | 24/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica contratista solo presenta 2 fotos, se requiere mas fotografias para realizar la validacion con los planos 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos , sin embargo se requiere fotos de las estructuras metalicas para la validación | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 24/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica contratista solo presenta 2 fotos, se requiere mas fotografias para realizar la validacion con los planos 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos , sin embargo se requiere fotos de las estructuras metalicas para la validación
H1-OC-75-342 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Se aprecia quiñes y rayones | Fue Subsanado durante de Supervision de levantamiento de Observaciones | 24/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica contratista solo presenta 2 fotos, se requiere mas fotografias y el informe de procedimiento de pintado Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 24/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica contratista solo presenta 2 fotos, se requiere mas fotografias y el informe de procedimiento de pintado Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-75-352 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Falta culminar acabado en caja | GIlat subsano la observacion con la observacion con la carta GL-1806-2021. | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SH-75-222 | HITO 1 | AM-0037-A01 | SHELTER | ACCESO AL SHELTER | EL ACCESO DEBERA SER FRONTAL MEDIANTE PUERTA ABISAGRADA CON CHAPA TIPO CIERRE MANETA ABATIBLE VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL GABINETE SE ABRA Y CIERRA CORRECTAMENTE | 4 | 4 | La cerradura se traba | GIlat subsano la observacion con la observacion con la carta GL-1806-2021. | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | Fotos y videos de correcto cierre y apertura de puerta incluyendo funcionamiento de chapa de shelter | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-75-224 | HITO 1 | AM-0037-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 13 | 13 | Se aprecia que no está sellado hermético | 4 bisagras instaladas | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-391 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | No tiene cableado | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-392 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | CAT 5e | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-393 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | No tiene cableado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-398 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otros 2 | - Falta etiquetas en todos los circuitos | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-404 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotulado de equipos | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-406 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.7 | Falta fijar barras rack | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-409 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.12 | Falta ajustar terminal en barra | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DEL CORRECTO ATERRAMIENTO DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-410 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | falta instalar | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-411 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.18 | Falta completar pernos de anclaje | 0 | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que las fotografia NO son suficientes para el levantamiento de la observacion (no se visualiza le totalidad de los pernos de anclaje en conjunto y uno por uno) por lo que la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que las fotografia NO son suficientes para el levantamiento de la observacion (no se visualiza le totalidad de los pernos de anclaje en conjunto y uno por uno) por lo que la observacion se mantiene.
A-414 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta etiquetas y enumerar | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-415 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta etiquetas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-416 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.1 | Falta sellar | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-417 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Falta etiquetas | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-418 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.15 | Falta aterramientos en barra MGB | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-419 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presentaron protocolos | 0 | 0 | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-420 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Falta etiquetas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-426 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Falta enumerar pozos a tierra | 0 | 0 | FOTO DE TAPAS DE POZO A TIERRA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-427 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Falta cintillos | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-428 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Falta cintillos | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-429 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Falta cintillos | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-430 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Falta aterramiento en escalerilla de shelter | 0 | 0 | FOTO DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE DE ATERRAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-431 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otros 1 | Cables de energia AC no cuenta con terminales | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-432 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otros 2 | Falta etiquetado en general (Sistema AC, sistema DC y Aterramientos) | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-433 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otros 3 | Falta Aterramiento del Power Core | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-439 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.4 | Equipo averiado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura de pantalla desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-440 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | Equipo averiado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura de pantalla desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0978 | OCI | AM-0037-A01 |  | CW |  |  |  | se evidencian pernos de sujeción de estructura de torre. no tienen las mismas longitudes. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP y Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, verificándose en el protocolo de torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP y Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, verificándose en el protocolo de torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP y Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, verificándose en el protocolo de torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados.
OCI-0979 | OCI | AM-0037-A01 |  | CW |  |  |  | se evidencian pernos de sujeción de estructura de torre, no tienen las mismas longitudes | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP y Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, verificándose en el protocolo de torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP y Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, verificándose en el protocolo de torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP y Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, verificándose en el protocolo de torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados.
OCI-0980 | OCI | AM-0037-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de óxido en estructura de torre. | 0 | 0 | FOTO DE LOS PUNTOS SIN OXIDO Y ACABADO FINAL DE PINTURA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0982 | OCI | AM-0037-A01 |  | RCB |  |  |  | Se evidencia cargador de baterias con alarma activa. | 0 | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP pantallazo del rectificador sin alarma de baterias | FOTOS DE CONECTIVIDAD DEL GESTOR CLIENTE SIN ALARMA | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP pantallazo del rectificador sin alarma de baterias
OCI-0984 | OCI | AM-0037-A01 |  | AD |  |  |  | Las fotos describen el estildo fisico operativo del nodo en la fecha indicada | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0987 | OCI | AM-0037-A01 |  | AD |  |  |  | No se contó pinza amperimétrica | 0 | 0 | FOTO DE MEDICION CON PINZA AMPERIMETRICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-1379 | OCI | AM-0037-A01 | [5 empty] | SE EVIDENCIA, EFLORESCENCIA Y DESPRENDIMIENTO EN LA PINTURA DEL MURO INTERIOR Y EXTERIOR DEL NODO | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 04/04/2025 Leslie Soto: Se revisa Carta GL-00699-2025/GNP, donde se verifica el Sustento Técnico presentado por la empresa operadora que acredita que la observación no afecta la funcionalidad de la red. Queda pendiente la evaluación por la DIOP para la subsanación de la observación. | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 04/04/2025 Leslie Soto: Se revisa Carta GL-00699-2025/GNP, donde se verifica el Sustento Técnico presentado por la empresa operadora que acredita que la observación no afecta la funcionalidad de la red. Queda pendiente la evaluación por la DIOP para la subsanación de la observación. | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 04/04/2025 Leslie Soto: Se revisa Carta GL-00699-2025/GNP, donde se verifica el Sustento Técnico presentado por la empresa operadora que acredita que la observación no afecta la funcionalidad de la red. Queda pendiente la evaluación por la DIOP para la subsanación de la observación.
OCI-0988 | OCI | AM-0037-CO01 |  | AD |  |  |  | Se encontro gabinete cerrado y sin llave | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0992 | OCI | AM-0037-CO02 |  | AD |  |  |  | Se evidencia el gabinete cerrado y sin llave | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0995 | OCI | AM-0037-CO02 |  | NW |  |  |  | No se obtuvo alcanse del registro de TIA por parte del personal Pronatel | 0 | 0 | SUSTENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0996 | OCI | AM-0037-CS01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia el gabinete cerrado, sin llave y el interruptor electrico ubicado detrás del mueble de computo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE GABINETE Y SUSTENTO DE QUE UBICACION DE INTERRUPTOR NO ES APLICABLE A GILAT YA QUE LA INSTALACION NO ES SU RESPONSABILIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0997 | OCI | AM-0037-CS01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia cable de antena, no se encuentra canalizado y la resistencia de pozo a tierra en 2.98 Ohmios | 0 | 0 | SUSTENTO DE CABLEADO OUTDOOR SIN CANALIZACION DE ACUERDO A MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0999 | OCI | AM-0037-CS01 |  | NW |  |  |  | No se obtuvo alcance del registro de TIA por parte del personal Pronatel | 0 | 0 | SUSTENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-286 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | 3.14 - Pintura en estructuras de concreto con bolsas de humedad | El protocolo se está basando en la Norma ASTM A325 y la Memoria de cálculo indica que se diseñó según SAE J429 Grado 5 Protocolo no indica nro de serie de torquímetro. Reporte fotográfico obsoleto (fotos borrosas NO se visualiza el rotulado del nodo y fecha para poder corroborar que las fotos corresponden al nodo en mención)./ Pendiente verificación en campo | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-284 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | 3.12 - Se tiene excesiva humedad entre muros colindantes de nodo de acceso y transporte, se requiere a la brevedad mitigar la filtracion de agua pluvial colocando elemento metalico en junta de dilatación entre ambos nodos (lado superior) | Muestran un certificado de Calidad que emite MER, debe mostrar empresa especialista que realizo el galvanizado + certificado de calibracion del equipo usado | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos y video del sellado de las juntas de dilatacion sin embargo tambien se aprecia que la pintura de los muros se esta desprendiendo, se requiere fotos de los muros pintados correctamente Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Sonia Haro (02-01-25): Contratado no presenta evidencias de la aplicación de aditivo en los muros, columnas y vigas para mitigar el salitre agresivo a fin de garantizar que no reaparezca al poco tiempo, tampoco se evidencia el uso de una escobilla o lija para eliminar de manera correcta el salitre existente como parte del proceso de limpieza (solo presento evidencias del descaramiento de la pintura antigua y pintado). Según el Contratado adjunto solo 02 fotos indicando que uso Isacrílico Emulsión selladora como aditivo de mitigación de salitre, tener en cuenta que según sus propiedades no es un producto mitigante del salitre, incluso en su ficha técnica una de las normas de aplicación indica que las superficies deben estar limpias libre de salitre, por consecuencia no es válido su uso como aditivo para eliminar el salitre. (25-11-24 Sonia Haro): Se evidencio mediante video la subsanación del sellado de la junta entre ambos nodos para evitar filtraciones, sin embargo, no presenta evidencia alguna de la subsanación de la humedad de consideración que presentan los muros. (Contratado presento cronograma de trabajo firmado + informe de procedimiento). 19/07/2024 En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente por subsanar. | INFORME DE PROCESO DE LIMPIEZA DE SALITRE Y MITIGACION DE LA HUMEDA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos y video del sellado de las juntas de dilatacion sin embargo tambien se aprecia que la pintura de los muros se esta desprendiendo, se requiere fotos de los muros pintados correctamente Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Sonia Haro (02-01-25): Contratado no presenta evidencias de la aplicación de aditivo en los muros, columnas y vigas para mitigar el salitre agresivo a fin de garantizar que no reaparezca al poco tiempo, tampoco se evidencia el uso de una escobilla o lija para eliminar de manera correcta el salitre existente como parte del proceso de limpieza (solo presento evidencias del descaramiento de la pintura antigua y pintado). Según el Contratado adjunto solo 02 fotos indicando que uso Isacrílico Emulsión selladora como aditivo de mitigación de salitre, tener en cuenta que según sus propiedades no es un producto mitigante del salitre, incluso en su ficha técnica una de las normas de aplicación indica que las superficies deben estar limpias libre de salitre, por consecuencia no es válido su uso como aditivo para eliminar el salitre. (25-11-24 Sonia Haro): Se evidencio mediante video la subsanación del sellado de la junta entre ambos nodos para evitar filtraciones, sin embargo, no presenta evidencia alguna de la subsanación de la humedad de consideración que presentan los muros. (Contratado presento cronograma de trabajo firmado + informe de procedimiento). 19/07/2024 En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente por subsanar.
H1-OC-100-285 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | 3.13 - Se verificará luego de subsanar item 3.12 | Nro de serie en protocolo no coincide con certificado de calibración de equipo | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura
H1-OC-100-290 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.02 | 6.02 - Bisagras con oxido en porton | OK | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que bisagras y puerta de ingreso requiere pintado | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que bisagras y puerta de ingreso requiere pintado
H1-OC-100-291 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | 6.05 - Falta pintura en porton | OK | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que bisagras y puerta de ingreso requiere pintado | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que bisagras y puerta de ingreso requiere pintado
H1-OC-100-292 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | 6.09 - Falta candados | - | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que puerta no cuenta con candados | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que puerta no cuenta con candados
H1-OC-100-300 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - No presentó planos de torre para verificar base de montante (21x21cm) | Se valida Cambio de Equipo Radwin | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no presentan plano de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no presentan plano de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-100-315 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Falta extintor y señaletica | OK | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecioque el extintor se encuentra con fecha de vencimiento no vigente | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS, CARTILLA, UBICACION, FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE, SEÑALETICA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecioque el extintor se encuentra con fecha de vencimiento no vigente
A-614 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | CAT - | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindeciocable del router al nc500 que no es cat 6 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan las mismas evidencias de la carta anterior, la observacion se mantiene Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindeciocable del router al nc500 que no es cat 6 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan las mismas evidencias de la carta anterior, la observacion se mantiene Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item
A-634 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta enumerar baterias y modulos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio baterias sin rotulado | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio baterias sin rotulado
A-641 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta enumerar baterias y modulos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio baterias sin rotulado | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio baterias sin rotulado
A-642 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta instalar igrostato | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que el equipo no se encuentra en funcionamiento | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que el equipo no se encuentra en funcionamiento
A-646 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Falta etiquetas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables en el tablero general no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables en el tablero general no cuentan con etiqueta de identificacion
A-648 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Falta diagrama | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que el tablero no cuenta con diagrama unifilar y pictorico | FOTOGRAFIAS DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR EN EL TABLERO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que el tablero no cuenta con diagrama unifilar y pictorico
A-649 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No presentaron protocolos | 0 | 0 | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-650 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Falta etiquetas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no se cuenta con etquetas en los cables (al interior de las cajas de paso) de ambos tomacorrientes, ambos reflectores y luz de emergencia | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no se cuenta con etquetas en los cables (al interior de las cajas de paso) de ambos tomacorrientes, ambos reflectores y luz de emergencia
A-656 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Falta etiqueta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio el cable en pozo 1 y 2 no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio el cable en pozo 1 y 2 no cuentan con etiqueta de identificacion
A-657 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Falta etiqueta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no se cuenta con etquetas en los cables (al interior de las cajas de paso) de ambos tomacorrientes, ambos reflectores y luz de emergencia | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no se cuenta con etquetas en los cables (al interior de las cajas de paso) de ambos tomacorrientes, ambos reflectores y luz de emergencia
A-658 | HITO 3 | AM-0043-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Etiqueta sin rotulo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio los cables de tierra en barras, tienen las etiquetas en blanco | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio los cables de tierra en barras, tienen las etiquetas en blanco
OCI-1375 | OCI | AM-0043-A01 | [5 empty] | SE EVIDENCIA, EFLORESCENCIA Y DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA DEL MURO INTERIOR Y EXTERIOR DEL NODO | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 04/04/2025 Leslie Soto: Se revisa Carta GL-00699-2025/GNP, donde se verifica el Sustento Técnico presentado por la empresa operadora que acredita que la observación no afecta la funcionalidad de la red. Queda pendiente la evaluación por la DIOP para la subsanación de la observación. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros del nodo con embolsamiento y desprendimiento de pintura Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 04/04/2025 Leslie Soto: Se revisa Carta GL-00699-2025/GNP, donde se verifica el Sustento Técnico presentado por la empresa operadora que acredita que la observación no afecta la funcionalidad de la red. Queda pendiente la evaluación por la DIOP para la subsanación de la observación. | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros del nodo con embolsamiento y desprendimiento de pintura Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 04/04/2025 Leslie Soto: Se revisa Carta GL-00699-2025/GNP, donde se verifica el Sustento Técnico presentado por la empresa operadora que acredita que la observación no afecta la funcionalidad de la red. Queda pendiente la evaluación por la DIOP para la subsanación de la observación.
OCI-0146 | OCI | AM-0078-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencian pernos con longitud y ajustes diferentes. Contratuerca de anclaje de pedestales sin espaciamiento para ajustes con torquímetro | Con fecha 05.11.2024 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se observa que no utilizaron el torquimetro. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje Informe 356-2023-MTC/24.10: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo de torque cpn fecha 03/07/2021 pero la supervision se realizo en el 2022 por lo tanto el protocolo presentado no tienen validez, para la subsanacion se requieren acreditaciones actuales 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada conde indican que: "no se cuenta con el Protocolo de Torque, debido a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de instalación", ademas durante la supervision se evidencio que existen pernos con longitud y ajustes diferentes. Contratuerca de anclaje de pedestales sin espaciamiento para ajustes con torquímetro, por lo tanto se requiere el prococolo con fecha actual y su respectivo certificado de calibracion Con fecha 05.11.2024 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se observa que no utilizaron el torquimetro. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje Informe 356-2023-MTC/24.10: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje | PROTOCOLO DE TORQUE + CERTIFICADO DE CALIBRACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo de torque cpn fecha 03/07/2021 pero la supervision se realizo en el 2022 por lo tanto el protocolo presentado no tienen validez, para la subsanacion se requieren acreditaciones actuales 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada conde indican que: "no se cuenta con el Protocolo de Torque, debido a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de instalación", ademas durante la supervision se evidencio que existen pernos con longitud y ajustes diferentes. Contratuerca de anclaje de pedestales sin espaciamiento para ajustes con torquímetro, por lo tanto se requiere el prococolo con fecha actual y su respectivo certificado de calibracion Con fecha 05.11.2024 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se observa que no utilizaron el torquimetro. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje Informe 356-2023-MTC/24.10: Se tiene pernos de igual tamaño Contratado debe indicar como se realizará el ajuste en tuercas de pernos de anclaje
H1-OC-25-906 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | Falta agregar fotos externas del nodo construido/Sustentar porque se tarrajeo los muros internos | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se evindecio que no presentan planos actualizados donde se evidencie e indique que las paredes del nodo deben ir tarrajeadas. Sonia Haro GL-2800-2021: Falta agregar fotos externar del nodo construido/Sustentar porque se tarrajeo los muros internos | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + MEMORIA DESCRIPTIVA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se evindecio que no presentan planos actualizados donde se evidencie e indique que las paredes del nodo deben ir tarrajeadas. Sonia Haro GL-2800-2021: Falta agregar fotos externar del nodo construido/Sustentar porque se tarrajeo los muros internos
H1-OC-25-931 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | Sustento observado, se requiere sustento fotografico de la parte interna de la puerta donde se visualice el masillado de juntas de fabricacion. | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se evidencio que la puerta no cuenta con masilla en sus juntas de fabricacion Sonia Haro GL-2800-2021: En el sustento fotografico adjuntado se visualice el embolsamiento de las juntas de la puerta metalica | INFORME FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se evidencio que la puerta no cuenta con masilla en sus juntas de fabricacion Sonia Haro GL-2800-2021: En el sustento fotografico adjuntado se visualice el embolsamiento de las juntas de la puerta metalica
H1-OC-25-948 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de la plancha en la base de la torre, aplicación de grouting | 10 | 10.1 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | Sustento adjuntado no pertence a la observacion asentada, Adjuntar sustento FOTOGRÁFICO del proceso de la instalacion del grouting en pedestales | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se debe presentar informe de construccion de la base de la torre Sonia Haro GL-2800-2021: Falta adjuntar sustento fotografico del proceso de la instalacion del grouting en pedestales | INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se debe presentar informe de construccion de la base de la torre Sonia Haro GL-2800-2021: Falta adjuntar sustento fotografico del proceso de la instalacion del grouting en pedestales
H1-OC-25-950 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Limpieza general en exterior del Nodo. (No presenta rastros de desmonte ni residuos de sobrantes de la Construcción). | 11 | 11.02 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | En el sustento FOTOGRÁFICO adjuntado aun se evidencia la acumulacion de residuos (lateral derecho) | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se debe realizar limpieza y nivelacion de la parte frontal del nodo. Sonia Haro GL-2800-2021: En el sustento fotografico adjuntado aun se evidencia la acumulacion de residuos (lateral derecho) | FOTOGRAFIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se debe realizar limpieza y nivelacion de la parte frontal del nodo. Sonia Haro GL-2800-2021: En el sustento fotografico adjuntado aun se evidencia la acumulacion de residuos (lateral derecho)
H1-OC-25-952 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Verificacion de EPS(espesor de pelicula seca)* | 11 | 11.04 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | El sustento adjuntado incompleto, no se adjunta protocolo realizado en campo, falta sustento fotográfico de campo correspondiente al nodo en referencia. Asimismo, para este tipo de observaciones se deberán adjuntar videos donde se visualice la toma de medidas reales en campo. /Se requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial
H1-OC-25-956 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | El sustento adjuntado incompleto, no se adjunta protocolo realizado en campo, falta sustento fotográfico de campo correspondiente al nodo en referencia. Asimismo, para este tipo de observaciones se deberán adjuntar videos donde se visualice la toma de medidas reales en campo. /Se requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial
H1-OC-25-957 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | El sustento adjuntado incompleto, no se adjunta protocolo realizado en campo, falta sustento fotográfico de campo correspondiente al nodo en referencia. Asimismo, para este tipo de observaciones se deberán adjuntar videos donde se visualice la toma de medidas reales en campo. /Se requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial
H1-OC-25-958 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | El sustento adjuntado incompleto, no se adjunta protocolo realizado en campo, falta sustento fotográfico de campo correspondiente al nodo en referencia. Asimismo, para este tipo de observaciones se deberán adjuntar videos donde se visualice la toma de medidas reales en campo. /Se requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 3/7/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 9/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan protocolo EPS pero no presentan certificado de calibración del equipo utilizado, en vez de eso adjuntan Declaración Jurada que indica: "los certificados de calibración de los equipos utilizados en los diferentes ensayos y pruebas realizadas durante la etapa de construcción, se precisa que la entrega de dichos certificados no constituye una práctica habitual de los laboratorios de ensayo como parte de la documentación estándar remitida a los clientes" pero esto no es del todo cierto, cualquier laboratorio que realice pruebas de calibración de equipos entrega un certificado de calibración como prueba de que el instrumento funciona en optimas condiciones, por lo tanto la observación se mantiene. Falta certificado de calibración o documento que acredite que el equipo funciona en optimas condiciones. 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No presentan informe de medicion y protocolo Sonia Haro GL-2800-2021: Falta firma de GilatRequiere supervisión presencial
B-429 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable UTP de gestión de rectificador sin capucha | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA EN AMBOS EXTREMOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-430 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no sin capucha | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-433 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otras | Conduit de cableado de alimentación presenta daño externo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-434 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otras | Aterramiento no etiquetado, cable de gestión sin capucha, mejorar peinado | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) / FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA / FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-440 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  |  | Otras | Aterramiento vertical de equipos en torre fue robado | 0 | 0 | Fotografias de barras de puesta a tierra en Torre. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-441 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | Enlaces PTP con niveles de recepción fuera de rango, en los enlaces a: José Olaya (-85/-76dBm) y La Florida (-86/-81dBm). | 0 | Jheferson Galoc 30/03/2025 a traves de las evidencias remitidas por el contratado se evidencia los niveles de RSS del enlace AM-0078-A01 Dir AM-0204-A01 (DL -55dBm UL -66dBm) y el enlace AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01 (DL -50 dBm UL -60 dBm) Luis Cuzcano 25/03/2025 Se evalua acreditacion de fecha 16/01/2025, se verifica que : * Enlace PTP (AM-0078-A01 Dir AM-0204-A01)Jose Olaya, la capacidad de enlace Dowlink 19.5Mbps es inferior al valor de diseño(Link Budget_RADWIN PTP). * No presentan acreditacion del enlace PTP (AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01)La Florida. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Se revisa acreditaciones fechadas el 24/12/2024, dashboard donde se visualiza niveles de señal de enlaces PMP AM-0078-CS01 y AM-0078- HS01, sin embargo observacion hace referencia a enlaces PTP(José Olaya (-85/-76dBm) y La Florida (-86/-81dBm) por lo que la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 30/03/2025 a traves de las evidencias remitidas por el contratado se evidencia los niveles de RSS del enlace AM-0078-A01 Dir AM-0204-A01 (DL -55dBm UL -66dBm) y el enlace AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01 (DL -50 dBm UL -60 dBm) Luis Cuzcano 25/03/2025 Se evalua acreditacion de fecha 16/01/2025, se verifica que : * Enlace PTP (AM-0078-A01 Dir AM-0204-A01)Jose Olaya, la capacidad de enlace Dowlink 19.5Mbps es inferior al valor de diseño(Link Budget_RADWIN PTP). * No presentan acreditacion del enlace PTP (AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01)La Florida. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Se revisa acreditaciones fechadas el 24/12/2024, dashboard donde se visualiza niveles de señal de enlaces PMP AM-0078-CS01 y AM-0078- HS01, sin embargo observacion hace referencia a enlaces PTP(José Olaya (-85/-76dBm) y La Florida (-86/-81dBm) por lo que la observacion se mantiene.
B-443 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-444 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | RCB |  |  | Otras | Cable de gestión de baterías sin capucha y presenta torcedura en el lado del banco de batería | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-445 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. + plano asbuilt | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-446 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no instalado | 0 | 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se evidencio que el extintor no fue instalado, tampoco se encuentra el gabinete ni la señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) Luis Cuzcano 09/03/2025 Presentan fotografias fechadas 07/02/2025 de extintor de CO2 5Lb instalado, vigente hasta Enero/2025 Sin embargo se observa lo siguiente: Falta instalar gabinete para el extintor. Falta instalacion de señaletica del extintor. Por lo cual la observacion se mantiene. | Fotografia de Extintor instalado correctamente.+plano asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): Se evidencio que el extintor no fue instalado, tampoco se encuentra el gabinete ni la señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) Luis Cuzcano 09/03/2025 Presentan fotografias fechadas 07/02/2025 de extintor de CO2 5Lb instalado, vigente hasta Enero/2025 Sin embargo se observa lo siguiente: Falta instalar gabinete para el extintor. Falta instalacion de señaletica del extintor. Por lo cual la observacion se mantiene.
B-448 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia con botón ON/OFF | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-449 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia con botón ON/OFF, inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-450 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia con botón ON/OFF, inoperativo, test de autonomía no realizado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-451 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de tierra no identificados en pozos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-452 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra no identificados en caja de paso | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-453 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra no identificados en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-454 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Conexionado en tomacorriente y interruptor con cobre visible, sin terminales. | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-455 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Pendiente etiquetado de cables de aterramiento en caja de registro | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-456 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Mástil no aterrado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-447 | HITO 3 | AM-0078-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentanfotografías con fecha 7/02/2025, de la instalación del extintor de incendios. Sin embargo, se evidencia que el extintor no se encuentra vigente y no cuenta con gabinete | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentanfotografías con fecha 7/02/2025, de la instalación del extintor de incendios. Sin embargo, se evidencia que el extintor no se encuentra vigente y no cuenta con gabinete
OCI-0135 | OCI | AM-0078-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia el Shelter con hongos en techo protector. | Con fecha 5.11.2024 se reviso la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Con fecha 5.11.2024 se reviso la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE LIMPIEZA DEL TECHO DEL SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Con fecha 5.11.2024 se reviso la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0138 | OCI | AM-0078-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia escalerilla metálica con el sistema de irradiación con oxido. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura. La limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente Informe 356-2023-MTC/24.10: falta limpieza | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura. La limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente Informe 356-2023-MTC/24.10: falta limpieza | FOTOS SIN PUNTOS DE OXIDACION EN LA ESCALERILLA DE IRRADIACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura. La limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente Informe 356-2023-MTC/24.10: falta limpieza
OCI-0142 | OCI | AM-0078-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia a la escalerilla metálica sin anclaje a pedestal. | GL-01068-2024/GNP: Se verifica 2 fotos panoramicas en cual no se logra apreciar la subsanacion del anclaje a pedestal. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Presentar planos de instalacion de escalerilla peatonal Informe 356-2023-MTC/24.10: Presentar planos de instalacion de escalerilla peatonal | GL-01068-2024/GNP: Se verifica 2 fotos panoramicas en cual no se logra apreciar la subsanacion del anclaje a pedestal. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Presentar planos de instalacion de escalerilla peatonal Informe 356-2023-MTC/24.10: Presentar planos de instalacion de escalerilla peatonal | FOTOS CERCANA DEL ANCLAJE AL PEDESTAL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | GL-01068-2024/GNP: Se verifica 2 fotos panoramicas en cual no se logra apreciar la subsanacion del anclaje a pedestal. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Presentar planos de instalacion de escalerilla peatonal Informe 356-2023-MTC/24.10: Presentar planos de instalacion de escalerilla peatonal
OCI-0145 | OCI | AM-0078-A01 |  | CW |  |  |  | La existencia de material orgánico y el deficiente sistema de drenaje afectan las estructuras | GL-01068-2024/GNP: Se verifica reporte fotografico con la subsanación de la limpieza del material organico al rededor del nodo. Asi mismo se requiere fotos y/o videos de la subsanacion del deficiente sistema de drenaje afectan las estructuras. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 356-2023-MTC/24.10: Se observa vegetacion existente | GL-01068-2024/GNP: Se verifica reporte fotografico con la subsanación de la limpieza del material organico al rededor del nodo. Asi mismo se requiere fotos y/o videos de la subsanacion del deficiente sistema de drenaje afectan las estructuras. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 356-2023-MTC/24.10: Se observa vegetacion existente | FOTOS DE LIMPIEZA DEL DRENAJE FLUVIAL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | GL-01068-2024/GNP: Se verifica reporte fotografico con la subsanación de la limpieza del material organico al rededor del nodo. Asi mismo se requiere fotos y/o videos de la subsanacion del deficiente sistema de drenaje afectan las estructuras. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se observa vegetacion existente Informe 356-2023-MTC/24.10: Se observa vegetacion existente
H2-IAO-25-205 | HITO 2 | AM-0078-CO01 | IAO |  |  | 1 | 1.01 | 1. PC averiada (SN: PE210271510234). Se coordinó con el Contratado para que pueda realizar el cambio del equipo. 2. No se realizó implementación de pozos a tierra. El pozo a tierra encontrado en la IAO ha sido reutilizado para el Proyecto. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA E INFORME TECNICO, CFM | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-25-207 | HITO 2 | AM-0078-CO01 | IAO |  |  | 3 | 3.01 | 1. PC averiada (SN: PE210271510234). Se coordinó con el Contratado para que pueda realizar el cambio del equipo. | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Aplicativos ofimatica instalados 4. Cuenta de antivirus y firewall Sin embargo no se evidencia las pruebas de scaneo e impresion | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Aplicativos ofimatica instalados 4. Cuenta de antivirus y firewall Sin embargo no se evidencia las pruebas de scaneo e impresion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Aplicativos ofimatica instalados 4. Cuenta de antivirus y firewall Sin embargo no se evidencia las pruebas de scaneo e impresion
H2-IAO-25-209 | HITO 2 | AM-0078-CO01 | IAO |  |  | 3 | 3.07 | 1. No se realizó implementación de pozos a tierra. El pozo a tierra encontrado en la IAO ha sido reutilizado para el Proyecto. | Luis Cuzcano(08/04/2025) mediante carta GL-0656-2025/GNP contratado presentó las sgtes acreditaciones: * Constancia de fuerza mayor firmado por comisario de la comisaria de Jamalca, referente a que debido a la falta de espacio para la construccion de un SPAT, autoriza el uso de un pozo a tierra antiguo. * Reporte fotografico de una instalacion Atipica de SPAT. * En la instalacion, se visualiza un solo pozo a tierra PT-01 en el cual va conectada los equipos y el Pararrayos. La solucion presentada no esta acorde a MDI y normativa vigente. | Luis Cuzcano(08/04/2025) mediante carta GL-0656-2025/GNP contratado presentó las sgtes acreditaciones: * Constancia de fuerza mayor firmado por comisario de la comisaria de Jamalca, referente a que debido a la falta de espacio para la construccion de un SPAT, autoriza el uso de un pozo a tierra antiguo. * Reporte fotografico de una instalacion Atipica de SPAT. * En la instalacion, se visualiza un solo pozo a tierra PT-01 en el cual va conectada los equipos y el Pararrayos. La solucion presentada no esta acorde a MDI y normativa vigente. | INFORME TECNICO Y SUSTENTO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano(08/04/2025) mediante carta GL-0656-2025/GNP contratado presentó las sgtes acreditaciones: * Constancia de fuerza mayor firmado por comisario de la comisaria de Jamalca, referente a que debido a la falta de espacio para la construccion de un SPAT, autoriza el uso de un pozo a tierra antiguo. * Reporte fotografico de una instalacion Atipica de SPAT. * En la instalacion, se visualiza un solo pozo a tierra PT-01 en el cual va conectada los equipos y el Pararrayos. La solucion presentada no esta acorde a MDI y normativa vigente.
H2-IAO-25-208 | HITO 2 | AM-0078-CO01 | IAO |  |  | 3 | 3.05 | 1. No cumple con la velocidad de Intranet (literal b.2. del numeral 3.8.1 de las ET-Anexo 8B señala que la "Relación entre la velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada es de 1:1." 2. No cumple con Prueba FTP (Intranet): Get= 7.97 Mbps, Put= 8.24 Mbps. | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de speed test de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan pruebas de FTP Jaime Albarran (22/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet) | FOTOGRAFÍAS DE LAS VELOCIDADES DE SUBIDA - BAJADA (INTRANET - INTERNET) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de speed test de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan pruebas de FTP Jaime Albarran (22/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica valores de transmision de subida y bajada dentro del rango permitido Sin embargo no se evidencia las pruebas de FTP(Intranet)
H2-IAO-25-211 | HITO 2 | AM-0078-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.05 | 1. No cumple con la velocidad de Intranet (literal b.2. del numeral 3.8.1 de las ET-Anexo 8B señala que la "Relación entre la velocidad de transmisión de subida respecto de la velocidad de transmisión de bajada es de 1:1. 2. No cumple con Prueba FTP (Intranet): Get= 10.1 Mbps, Put= 8.48 Mbps. | Mediante carta GL-0314-2025/GNP, se subsana las observaciones relacionada a la velocidad de intranet, pero no adjunto acreditaciones respecto a las pruebas de FTP | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de speed test de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan pruebas de FTP Jaime Albarran (22/3/2025): Mediante carta GL-0314-2025/GNP, se subsana las observaciones relacionada a la velocidad de intranet, pero no adjunto acreditaciones respecto a las pruebas de FTP | FOTOGRAFÍAS DE LAS VELOCIDADES DE SUBIDA - BAJADA (INTRANET - INTERNET) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/1/2025, en las cuales se aprecia las pruebas de speed test respecto al INTRANET. Sin embargo, no adjunta fotografías respecto a las pruebas de la velocidades de subida y bajada del INTERNET Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan fotografías de las pruebas de speed test de INTRANET. Sin embargo, no adjuntan pruebas de FTP Jaime Albarran (22/3/2025): Mediante carta GL-0314-2025/GNP, se subsana las observaciones relacionada a la velocidad de intranet, pero no adjunto acreditaciones respecto a las pruebas de FTP
H3-HS-100-136 | HITO 3 | AM-0078-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.6 | A canaletas indoor le falta accesorios terminales, sellado y mejorar adosamiento. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-137 | HITO 3 | AM-0078-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.8 | Falta señalizacion a tapas de registro. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-138 | HITO 3 | AM-0078-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | Falta señalizacion de cajas de paso de puesta a tierra outdoor. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1031 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Medición de EPS (Espesor de Película Seca) en pintura de torre de telecomunicaciones |  | B.07 | Prueba de EPS se verificará in situ con presencia de la Supervisión de Pronatel | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1038 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Limpieza general en exterior del nodo (No presenta rastros de desmonte ni residuos de sobrantes de la construcción del nodo ) | 2 | 2.03 | Falta limpieza externa en general | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el exterior del nodo se encuentra con abundante vegetación | Presentar fotografias de la subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el exterior del nodo se encuentra con abundante vegetación
H1-OC-75-1039 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | Actualizar medidas de columnas y vigas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1040 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Armadura de estructuras de concreto no se encuentran expuestas | 3 | 3.02 | Altura libres de sobrecimientos no cumple con lo indicado en planos | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la altura libre de sobrecimientos fluctua entre 25 y 27 cm | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFIAS CON MEDIDAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la altura libre de sobrecimientos fluctua entre 25 y 27 cm
H1-OC-75-1041 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | Ladrillos con presencia de quiñes (parte externa e interna) | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los ladrillos presentan quiñes | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los ladrillos presentan quiñes
H1-OC-75-1042 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | Juntas verticales mayores a 1.5cm. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las juntas verticales son mayores a 1.5 cm | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las juntas verticales son mayores a 1.5 cm
H1-OC-75-1046 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | Falta instalar tapas en fin de tubería y realizar agujeros de 5mm en toda la longitud de la tubería, corregir área donde está apoyada no tienen piedra tipo dren ocasionando la obstrucción de la misma. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1047 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | Falta liberar y aplicar sikaflex entre dados y s/c. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * Las juntas de los dados de las barras MGB y SGB, faltan liberar y sellar * La junta del dado de la barra AGB, no se encuentra sellado | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * Las juntas de los dados de las barras MGB y SGB, faltan liberar y sellar * La junta del dado de la barra AGB, no se encuentra sellado
H1-OC-75-1048 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de Concertina diámetro 18", galvanizado | 5 | 5.01 | Concertina presenta oxido. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las concertinas se encuentran oxidadas | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las concertinas se encuentran oxidadas
H1-OC-75-1049 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Alambre (Liso) galvanizado liso N° 12 con fijadores - 3 hilos, tensados y amarrado a la espira con alambre galvanizado. | 5 | 5.02 | 5.02 -2. Corregir tensado de concertina en todo el cerco. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el alambre de la concertina no se encuentra tensado | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el alambre de la concertina no se encuentra tensado
H1-OC-75-1050 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Alambre (Liso) galvanizado liso N° 12 con fijadores - 3 hilos, tensados y amarrado a la espira con alambre galvanizado. | 5 | 5.02 | 5.02 -1. Falta entorchar espiral. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el alambre no se encuentra sujetado a la concertina | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el alambre no se encuentra sujetado a la concertina
H1-OC-75-1051 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de concertina espaciado max. 20cm. | 5 | 5.03 | Espaciamiento mayor a 20cm | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1052 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | Modelo de puerta no es acorde a planos, falta cabezal intermedio en puerta. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no cuenta con cabezal intermedio | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no cuenta con cabezal intermedio
H1-OC-75-1053 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Bisagras tipo y cantidad acorde a planos as built | 6 | 6.02 | Pin de bisagras presenta oxido. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los pines de las visagras estan oxidadas | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los pines de las visagras estan oxidadas
H1-OC-75-1054 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | 6.03 - 2. Falta tirador interno. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta jalador interno | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta jalador interno
H1-OC-75-1055 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | 6.03 - 1. Falta bocina metálica en losa. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo Sin embargo, no se corroboro la instalación de la bocina, debido a que el personal no contaba con la llave del candado de la puerta | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo Sin embargo, no se corroboro la instalación de la bocina, debido a que el personal no contaba con la llave del candado de la puerta
H1-OC-75-1056 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | Pintura presenta desprendimiento | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta presenta desprendimiento de pintura 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta presenta desprendimiento de pintura 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion
H1-OC-75-1057 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | Falta sellar juntas del tramo superior de la puerta. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las juntas se encuentran desprendidas | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las juntas se encuentran desprendidas
H1-OC-75-1058 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta instalar 01 candado | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que le falta un candado a la puerta | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que le falta un candado a la puerta
H1-OC-75-1059 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Terreno se encuentra Nivelado (De acuerdo a Asbuilt) sin indicios de Asentamiento. | 7 | 7.01 | Terreno No cumple con pendiente mínima de 1% hacia las tuberías de drenaje. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1060 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | Espesor menor a 10cm, en campo se tiene 5cm | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el espesor del ripio no es uniforme y se encuentra cubierto de vegetación | NIVELACIÓN DE RIPIO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el espesor del ripio no es uniforme y se encuentra cubierto de vegetación
H1-OC-75-1061 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto de ingreso (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt, No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.02 | Altura total de losa de ingreso no cumple con planos 40cm, medida tomada en campo es 30cm. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-1062 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | Falta terminal tipo C | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta terminal tipo C | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(9/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta terminal tipo C
H1-OC-75-1063 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Losa y/o dado de soporte de escalerillas rack con acabado semipulido, sin grietas y/o desprendimientos | 9 | 9.02 | Altura de dados de soportes no cumplen con planos 60cm, medida tomada en campo es 50cm. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la altura del dado de soporte de escalerilla no fue actualizado en el plano asbuilt | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS CON MEDIDA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la altura del dado de soporte de escalerilla no fue actualizado en el plano asbuilt
H1-OC-75-1067 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | Faltan contratuercas en los espárragos de las patas de la torre. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta contratuercas en las bases de la tore | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta contratuercas en las bases de la tore
H1-OC-75-1068 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Pintura presenta despostillamientos, rayaduras y manchas, presentar procedimiento de retoque de pintura. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la torre presenta desprendimiento de pintura y rayones Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la torre presenta desprendimiento de pintura y rayones Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-75-1069 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de la plancha en la base de la torre, aplicación de grouting | 10 | 10.1 | Evidenciar procedimiento de aplicación | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE PROCESO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1071 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Limpieza general en el interior nodo | 11 | 11.01 | Falta limpieza en general | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el interior del nodo se encuentra con basura y arboles | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el interior del nodo se encuentra con basura y arboles
H1-OC-75-1072 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Limpieza general en exterior del Nodo. (No presenta rastros de desmonte ni residuos de sobrantes de la Construcción). | 11 | 11.02 | Falta limpieza general de los alrededores del nodo. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el exterior del nodo se encuentra con abundante vegetación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el exterior del nodo se encuentra con abundante vegetación
H1-OC-75-1073 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | No presentaron equipo y personal de montaje para su verificación. | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1074 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | No presentaron equipo y personal de montaje para su verificación. | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1075 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | No presentaron equipo y personal de montaje para su verificación. | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con certficado de calibración y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan fotografías realizando las pruebas en cada sector 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1079 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | 11.06 - 2. Falta fijación con abrazaderas metálicas entre cuello de ganso y tubería de pvc. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la tubería pvc se encuentra fijado al mastil con cinta aislante | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la tubería pvc se encuentra fijado al mastil con cinta aislante
H1-OC-75-1080 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | 11.06 - 1. Falta rejilla + candado para medidor. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el murete no cuenta con rejilla ni candado | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el murete no cuenta con rejilla ni candado
H1-OC-75-1082 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo Construido en terreno con baja probabilidad de inundación, deslizamiento por desborde de quebradas, ríos, etc. | 12 | 12.02 | Se deberá de implementar drenaje alrededor del nodo para evitar empozamiento de aguas pluviales | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el exterior del nodo no cuenta con drenaje | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el exterior del nodo no cuenta con drenaje
H1-OC-75-1084 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Talud contiguo al nodo sin riesgo de deslizamiento y exposición de la infraestructura del nodo. | 12 | 12.05 | Talud contiguo (lateral derecho y frontis del nodo), no cumple con ángulo de corte mínimo de 45 para su estabilizacion. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el talud contiguo no cumple con el corte de 45° | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el talud contiguo no cumple con el corte de 45°
H1-OC-75-1085 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 1 | 1 | Anclajes de barras borneras presentan oxido. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los anclajes de las barras borneras se encuentran oxidadas | INFORME TÉCNICO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los anclajes de las barras borneras se encuentran oxidadas
H1-SH-75-25 | HITO 1 | AM-0121-A01 | SHELTER | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | 1 | 1 | 1. Hoja de puerta (parte interna) presenta abolladuras. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta del shelter presenta abolladuras (vista interna) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta del shelter presenta abolladuras (vista interna)
H1-SH-75-26 | HITO 1 | AM-0121-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 2 | 2 | 2. Corregir mal acabado de sellamiento externo con sikaflex. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación
H1-SH-75-27 | HITO 1 | AM-0121-A01 | SHELTER | CONEXION A TIERRA | VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE SHELTER ESTE CONECTADA A TIERRA | 3 | 3 | 3. Falta aplicar grasa conductiva en barras. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que todas la barras al interior del shelter no se encuentran engrasadas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que todas la barras al interior del shelter no se encuentran engrasadas
H1-SP-75-91 | HITO 1 | AM-0121-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.2 | 2.Cable de cobre que sube a barras debe llevar tubería con sus respectivas abrazaderas de inicio a fin, no solo los primeros tramos. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el tubo de protección del cable a tierra que sube por torre, no se encuentra fijado | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el tubo de protección del cable a tierra que sube por torre, no se encuentra fijado
H1-SF-100-45 | HITO 1 | AM-0121-A01 | CAMARAS Y SENSORES | Camaras_sensores |  | 1 | 1.5 | Falta sensor de puerta (derecha) | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el sensor de puerta abierta no se encuentra instalado | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el sensor de puerta abierta no se encuentra instalado
C-925 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Climatización | Climatización |  | 2 | 2.1 | AA. Apagado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de A.A. se encuentra operativo Sin embargo, el personal no cuenta con pinza amperimetrica para verificar las corrientes en L1 y L2 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias. 7/01/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones del 20 diciembre 2024 y se verifica evidencias de la operatividad y gestion del aire acondicionado. Sin embardo segun el item del protocolo 2.1 se necita los valores de la corriente de arranque en L1 y L2 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de A.A. se encuentra operativo Sin embargo, el personal no cuenta con pinza amperimetrica para verificar las corrientes en L1 y L2 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias. 7/01/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones del 20 diciembre 2024 y se verifica evidencias de la operatividad y gestion del aire acondicionado. Sin embardo segun el item del protocolo 2.1 se necita los valores de la corriente de arranque en L1 y L2
C-926 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Falta sellado interno | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el quipo de A.A no se encuentra sellado (vista interna del shelter) | FOTO DE CORRECTO SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el quipo de A.A no se encuentra sellado (vista interna del shelter)
C-928 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.5 | Conexiones no corresponden y mal ubicadas | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables de energía, se encuentran correctamente fijados Sin embargo, no se encuentran etiquetados | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables de energía, se encuentran correctamente fijados Sin embargo, no se encuentran etiquetados
C-930 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.8 | Conexiones no corresponden y mal ubicadas | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables de energía, se encuentran correctamente fijados Sin embargo, no se encuentran etiquetados | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables de energía, se encuentran correctamente fijados Sin embargo, no se encuentran etiquetados
C-941 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | No presentaron planos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-942 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta completar rotulado de baterías | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos RCB, no se encuentran rotulados | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos RCB, no se encuentran rotulados
C-950 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.6 | Sensor de final de carrera no instalado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el sensor final de carrera no se encuentra instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el sensor final de carrera no se encuentra instalado
C-951 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | Sensor de final de carrera no instalado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el sensor final de carrera no se encuentra instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.planos Asbuilt. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el sensor final de carrera no se encuentra instalado
C-974 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | No funciona | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no se puede enviar pulso para apertura, debido a que la cerradura mecanica electrica se encuentra averiada y la cerradura electromagnetica se encuentra desprendida 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias. 7/01/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones del 20 diciembre 2024 y se verifica un video de las pruebas de apertura remota sin audio. Sin embaro para este item tambien se necesita evidencias del gestor del NOC el registro de la apertura remota de la puerta | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no se puede enviar pulso para apertura, debido a que la cerradura mecanica electrica se encuentra averiada y la cerradura electromagnetica se encuentra desprendida 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias. 7/01/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones del 20 diciembre 2024 y se verifica un video de las pruebas de apertura remota sin audio. Sin embaro para este item tambien se necesita evidencias del gestor del NOC el registro de la apertura remota de la puerta
C-975 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.2 | Shelter cuenta con abolladuras, raspones y exceso de silicona para sellado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el shelter presenta abolladuras, raspones y exceso de silicona para sellado | VIDEO DE SHELTER SIN ABOLLADURAS/ EN BUEN ESTADO FÍSICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el shelter presenta abolladuras, raspones y exceso de silicona para sellado
C-976 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.4 | resanado de pintura no corresponde | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta matenimiento de pintura | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta matenimiento de pintura
C-977 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.11 | Sellado excesivo, | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que sellado excesivo | FOTOS DEL CORRECTO SELLADO EN SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que sellado excesivo
C-978 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.12 | Cable de aterramiento de puerta de shelter se encuentra roto. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta cuenta con conexión al SPAT, sin embargo no cuenta con manga termocontraible | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE AERRAMIENTO Y CONTINUIDAD DE PUERTA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta cuenta con conexión al SPAT, sin embargo no cuenta con manga termocontraible
C-979 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.13 | Caja de paso no corresponde | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la caja de paso no figura en el plano asbuilt | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la caja de paso no figura en el plano asbuilt
C-980 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.15 | luminaria inoperativa | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la luminaria interna del shelter se encuentra inoperativa | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la luminaria interna del shelter se encuentra inoperativa
C-982 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotulado de baterías y rectificador | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos RCB, no se encuentran rotulados | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos RCB, no se encuentran rotulados
C-984 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.1 | Baterías están descargadas | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo Sin embargo, el personal no contaba con pinza amperimetrica | FOTOS Y VIDEO DE MEDICION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo Sin embargo, el personal no contaba con pinza amperimetrica
C-985 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.13 | Baterías están descargadas | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO DE PRUEBAS DE AUTONOMIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-986 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Rotulado incompleto | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos de RCB, no se encuentran rotuladas | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos de RCB, no se encuentran rotuladas
C-987 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE TG Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-988 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama sin firma ni nombre de nodo | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el TG no cuenta con planos | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR EN EL TABLERO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el TG no cuenta con planos
C-994 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | equipo de luz de emergencia no corresponde | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia no cumple con el CNE | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia no cumple con el CNE
C-995 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOS + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-996 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.07 | No cumple | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que conectores AB y cable acerado, se encuentran oxidados | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que conectores AB y cable acerado, se encuentran oxidados
C-997 | HITO 3 | AM-0121-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Etiquetas no tienen rotulo | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos de RCB, no se encuentran rotuladas | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los equipos de RCB, no se encuentran rotuladas
H2-IAO-100-78 | HITO 2 | AM-0121-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | 1. Bajante de cables de aterramiento de equipos y pararrayo visible con conduit metálico flexible, no llega con tubo PVC 3/4" directo al SPAT. 2. Caja de barra de aterramiento de equipos, no cumple altura al piso. 3. Caja de paso de cable de aterramiento a 64 centímetros de altura del piso. 4. Recorrido de cable AC del tablero general hacia aula de cómputo tiene accesorios de canaleta mal instalados, mejorar resanado de pared y recorrido al ingreso al aula. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-667 | HITO 1 | AM-0122-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - Base de montante de 30cmx30cm más no presentó planos de torre para corroborar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no presentan plano de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: no presentan plano de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano
H1-SP-100-80 | HITO 1 | AM-0122-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5. Falta jumper en escalerilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que no se instalo jumpers en la escalerilla hotizontal | FOTO DE JUMPER INSTALADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que no se instalo jumpers en la escalerilla hotizontal
H1-SP-100-81 | HITO 1 | AM-0122-A01 | SPAT |  |  |  |  | 6. Falta aterrar mástil de murete | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que mastil de murete n o cuenta con puesta a tierra | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que mastil de murete n o cuenta con puesta a tierra
A-1952 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Falta sellar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que falta sellar la parte interna del Aire Acondicionado | FOTO DE CORRECTO SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que falta sellar la parte interna del Aire Acondicionado
A-1953 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otros 1 | Falta etiquetas en todos los circuitos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que falta etiqueta en todos los cables del AA | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que falta etiqueta en todos los cables del AA
A-1968 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.11 | Cable de bateria sin terminal | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables de las baterias en el lado del rectificador no cuenta con terminales | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que los cables de las baterias en el lado del rectificador no cuenta con terminales
A-1969 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta etiquetas en todos los circuitos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que distintos cables en el rectificador no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que distintos cables en el rectificador no cuentan con etiqueta de identificacion
A-1970 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.04 | ITM de rectificador I.G. en power core es de 40A, medidor es de 16A, no cumple | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que ITM es de 16A | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION, PLANOS ASBUILT Y DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que ITM es de 16A
A-1971 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | No se encuentran identificados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que todos los cables en el tablero no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que todos los cables en el tablero no cuentan con etiqueta de identificacion
A-1972 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | No cuenta con terminales | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que los cables en el tablero no cuentan con terminales | FOTOGRAFIA DE CABLEADO CON TERMINALES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que los cables en el tablero no cuentan con terminales
A-1973 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presento documentos | 0 | 0 | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-1975 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo averiado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que luz de emergencia no se encuentra instalado | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que luz de emergencia no se encuentra instalado
A-1976 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo averiado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que luz de emergencia no se encuentra instalado | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que luz de emergencia no se encuentra instalado
A-1977 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo averiado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que luz de emergencia no se encuentra instalado | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que luz de emergencia no se encuentra instalado
A-1983 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No tiene cintillos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que cables en pozo no cuentan con etiqueta | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que cables en pozo no cuentan con etiqueta
A-1985 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No tiene cintillos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que los cintillos en las barras se encuentran en blanco | VIDEO DE MEDICIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que los cintillos en las barras se encuentran en blanco
A-1986 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | SPAT |  | 1 | 1 | Medidas obtenidas superan los 5 Ohm. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: no se realizo medicion de los pozos a tierra Roger Vega (20/03/2025): Las acreditaciones presentadas no cuentan con la carpeta "Probatorio complementario". Se evaluaron los archivos cargados el dia 13/03/2025 donde presentan video con las mediciones del SPAT en 03 direcciones, con valores menores a 5 Ohmios + nuevo certificado de calibracion del telurometro con el cual se realizaron las pruebas el 9/03/2025. Sin embargo en el certificado de calibracion presetado (SGEF - 0068 - 2025), en el campo de Observaciones indica " Certificado sin firma digital y sello, carecen de validez", por lo que el documento no se considera valiado ya que la firma presentada no es "firma digital". Se mantiene la observacion. Anderson Vasquez (19/2/2025):Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia el protocolo de SPAT realizado por el Contratado, con el certificado de calibración del telurómetro . Sin embargo, la observación persiste; debido a que el Contratado sólo realizó la medición en un solo ángulo, faltaría realizar las medidas en dos ángulos diferentes adicionales | Fotografias y videos de mediciones y pruebas. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: no se realizo medicion de los pozos a tierra Roger Vega (20/03/2025): Las acreditaciones presentadas no cuentan con la carpeta "Probatorio complementario". Se evaluaron los archivos cargados el dia 13/03/2025 donde presentan video con las mediciones del SPAT en 03 direcciones, con valores menores a 5 Ohmios + nuevo certificado de calibracion del telurometro con el cual se realizaron las pruebas el 9/03/2025. Sin embargo en el certificado de calibracion presetado (SGEF - 0068 - 2025), en el campo de Observaciones indica " Certificado sin firma digital y sello, carecen de validez", por lo que el documento no se considera valiado ya que la firma presentada no es "firma digital". Se mantiene la observacion. Anderson Vasquez (19/2/2025):Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia el protocolo de SPAT realizado por el Contratado, con el certificado de calibración del telurómetro . Sin embargo, la observación persiste; debido a que el Contratado sólo realizó la medición en un solo ángulo, faltaría realizar las medidas en dos ángulos diferentes adicionales
A-1990 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3.3 | No se encuentra instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que el extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no vigente | Fotografias de correcta instalación y acabados. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que el extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no vigente
OCI-1380 | OCI | AM-0122-A01 | [5 empty] | SE EVIDENCIA, EL PERNO DEL CONECTOR AB DEL POZO A TIERRA PRESENTA OXIDO | Se revisó la carta GL-00699-2025/GNP y se verifica acreditaciones de las fotos de los pernos del pozo a tierra, sin embargo se observa el la fotos "Imagen de WhatsApp 2025-03-24 a las 10.24.49_2c54078a.jpg" y "Imagen de WhatsApp 2025-03-24 a las 10.24.56_0a123cd1.jpg" el cual el perno presenta oxido | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio conector AB con exido en pozos Se revisa la carta GL-00699-2025/GNP y se verifica acreditaciones de las fotos de los pernos del pozo a tierra, sin embargo se observa el la fotos "Imagen de WhatsApp 2025-03-24 a las 10.24.49_2c54078a.jpg" y "Imagen de WhatsApp 2025-03-24 a las 10.24.56_0a123cd1.jpg" el cual el perno presenta oxido | FOTOS DE CONECTOR AB SIN OXIDO Y FOTO ENGRASADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio conector AB con exido en pozos Se revisa la carta GL-00699-2025/GNP y se verifica acreditaciones de las fotos de los pernos del pozo a tierra, sin embargo se observa el la fotos "Imagen de WhatsApp 2025-03-24 a las 10.24.49_2c54078a.jpg" y "Imagen de WhatsApp 2025-03-24 a las 10.24.56_0a123cd1.jpg" el cual el perno presenta oxido
A-2037 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan planos electricos, queda pendiente que presenten fotos de los terminales correctamente instalados en todas las barras del nodo. | 31/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan fotos de los pozos y planos pero no presentan fotos de las barras y sus terminales instalados 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan planos electricos, queda pendiente que presenten fotos de los terminales correctamente instalados en todas las barras del nodo. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 31/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan fotos de los pozos y planos pero no presentan fotos de las barras y sus terminales instalados 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan planos electricos, queda pendiente que presenten fotos de los terminales correctamente instalados en todas las barras del nodo.
A-2038 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | No presentaron estudio de resistividad | 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan estudio de resistividad y certificado de calibracion de telurometro, queda pendiente presentar fotos de todas las barras donde se pueda apreciar las etiquetas (footos de buena calidad) y presentar planos para corroborar con las fotos. | 31/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan fotos de los pozos y planos pero no presentan fotos de las barras y sus cables instalados para verificar con planos 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan estudio de resistividad y certificado de calibracion de telurometro, queda pendiente presentar fotos de todas las barras donde se pueda apreciar las etiquetas (footos de buena calidad) y presentar planos para corroborar con las fotos. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 31/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan fotos de los pozos y planos pero no presentan fotos de las barras y sus cables instalados para verificar con planos 29/10/2025 Alberto Llavilla GL-2035-2025/GNP: Presentan estudio de resistividad y certificado de calibracion de telurometro, queda pendiente presentar fotos de todas las barras donde se pueda apreciar las etiquetas (footos de buena calidad) y presentar planos para corroborar con las fotos.
H1-OC-100-692 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.07 | B.07 - No se realizó medición eps por falta de equipo y montajistas de parte de contratado | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-718 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | 11.04.1 - No se realizó medición por falta de equipo y montajistas de parte de contratado | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-719 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | 11.04.2 - No se realizó medición por falta de equipo y montajistas de parte de contratado | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-720 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | 11.04.3 - No se realizó medición por falta de equipo y montajistas de parte de contratado | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-707 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | 3.16 - Falta verificar junta dilatacion del muro de contención que falta construir | 0 | Luis Cuzcano (17-04-2026) GL-0034-2026/GNP: En fotografias presentadas no se visualiza sellado de juntas de dilatacion en muro de contencion. Observacion se mantiene. | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (17-04-2026) GL-0034-2026/GNP: En fotografias presentadas no se visualiza sellado de juntas de dilatacion en muro de contencion. Observacion se mantiene.
A-2012 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2013 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.2 | CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2014 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.3 | CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2015 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.4 | CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2016 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.5 | CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2034 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No hay equipo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2035 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No hay equipo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2036 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No hay equipo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2044 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otros 1 | ITM en medidor es de 32A, no cumple I.G. en T.G es de 40A | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y DIAGRAMA UNIFILAR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2045 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.1.4 | Falta sellar los conectores del UBT | 0 | 0 | Fotografias de cableado con peinado y sellado correcto | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-2046 | HITO 3 | AM-0126-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.2.1 | Falta aterrar el HBS | 0 | 0 | Fotografia de aterramiento. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2092 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.07 | (3.07) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2093 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.08 | (3.08) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2094 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.09 | (3.09) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2095 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.12 | (3.12) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2096 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en Muros | 3 | 3.13 | (3.13) Retocar pintura en muro de Nodo | 0 | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
H1-OC-50-2097 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Tapas ciegas en tubería de drenaje | 3 | 3.15 | (3.15) Falta tapas ciegas y tuberia de drenaje | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2098 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en portón | 6 | 6.05 | (6.05) Retoque de pintura en puerta de ingreso. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-2099 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Sellado en juntas de fabricación | 6 | 6.06 | (6.06) Sellado de juntas y mejorar acabado en soldadura en juntas de fabricación. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-2100 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Candados instalados | 6 | 6.09 | (6.09) Falta candados instalados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-2101 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Escalerilla rack Horizontal nivelada con nivel de mano | 9 | 9.01 | (9.01) Escalerilla rack horizontal desnivelado. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2102 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | (9.03) Base de Soporte de escalerilla galvanizada falta contratuerca. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-50-125 | HITO 1 | AM-0214-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | FALTA INSTALAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - SPAT | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CULMINADO * VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2088 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | B.00 | B.07 | (B.07) No se realizó Medición de EPS en pintura de torre. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2103 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04 | (11.04) No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2104 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.01 | (11.04.1) No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2105 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.02 | (11.04.2) No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2106 | HITO 1 | AM-0214-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.03 | (11.04.3) No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
D-3146 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Mal ponchado, mal instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE // FOTO DEL CAPUCHON | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3147 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Mal ponchado, mal instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3152 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3157 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Pintura se esta saliendo en partes | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3164 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Falta sellar ducto de entrada de acometida | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3168 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3169 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Sin planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3170 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.18 | No se aprecia placa | 0 | 0 | FOTO DE PLACA DE CARACTERISTICAS EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3171 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se entregan protocolos | 0 | 0 | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3172 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3173 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Nodo sin energia | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3174 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Interruptor de shelter en mal estado | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3175 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.15 | Nodo sin energia | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE MEDICIÓN DE TENSIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3176 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | En mal estado | 0 | 0 | Fotografías de subsanación + Datasheet de placas instaladas que evidencie a prueba de agua | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3177 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | No cumplen | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3178 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No operativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3179 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | En mal estado | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3180 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | No operativo | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3181 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No operativo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3186 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Mal señalizados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3187 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3188 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3189 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3190 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3191 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Barra de tierra de torre Tubo de bajante de acometida | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3192 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3194 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian grapas | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3195 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.23 | No ordenados | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3201 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | ITM de 16 A Ducto de acometida sin sello | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3202 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Operatividad luminaria interna | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3203 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Etiquetas borrosas No hay cable de tierra en la torre | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3204 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Etiquetas borrosas | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3206 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Networking | Networking |  | 1 | 1.2.3 | FAN Alarmado | Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la instalación de las barras equipotenciales. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos para verificar la ubicación de instalación, tipo y cantidad de las barras borneras equipotenciales" | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Se requieren probatorios actuales Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan: * Fotografía del router con fecha 8/6/2022, anterior a la observación * Plano asbuilt de instalaciónes electricas * Informe de instalación del router Se mantiene la observación | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Se requieren probatorios actuales Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan: * Fotografía del router con fecha 8/6/2022, anterior a la observación * Plano asbuilt de instalaciónes electricas * Informe de instalación del router Se mantiene la observación
D-3212 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Falta instalar , sin planos | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
OCI-0025 | OCI | AM-0214-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia muros exteriores con desprendimiento de pintura impermeabilizante, inspeccionado en la segunda visita. | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Muros exteriores con desprendimiento de pintura | 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Muros exteriores con desprendimiento de pintura | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Muros exteriores con desprendimiento de pintura
OCI-0026 | OCI | AM-0214-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia losa de concreto del Shelter y escalerilla metalica con hongos. | Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DE LIMPIENZA DONDE NO SE EVIDENCIE EL HONGO PRODUCIDO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0027 | OCI | AM-0214-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia fisuras en el tarrajeo de vigas y columnas. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la fisura superficial será resanada en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto a la fisura ya que no tiene impacto estructural, no presenta riesgo ni afecta en la funcionalidad del nodo. (...)" Por lo tanto, queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Jaime albarran 30/01/2025 GL-01068-2024/GNP: Se verifica 3 fotos que no son nitidas. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la fisura superficial será resanada en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto a la fisura ya que no tiene impacto estructural, no presenta riesgo ni afecta en la funcionalidad del nodo. (...)" Por lo tanto, queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Jaime albarran 30/01/2025 GL-01068-2024/GNP: Se verifica 3 fotos que no son nitidas. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE VIGAS Y COLUMNA LIBRES DE FISURAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la fisura superficial será resanada en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto a la fisura ya que no tiene impacto estructural, no presenta riesgo ni afecta en la funcionalidad del nodo. (...)" Por lo tanto, queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Jaime albarran 30/01/2025 GL-01068-2024/GNP: Se verifica 3 fotos que no son nitidas. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0028 | OCI | AM-0214-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia abundante material orgánico (plantas) que estan creciendo alrededor del nodo. Falta de cuneta de drenaje pluvial. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: " El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural, la estructura del nodo no se ve afectada. Se adjuntará planos aprobados en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: " El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural, la estructura del nodo no se ve afectada. Se adjuntará planos aprobados en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO / FOTO DE CUNETA INSTALADO EN EL DRENAJE PLUVIAL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: " El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural, la estructura del nodo no se ve afectada. Se adjuntará planos aprobados en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0030 | OCI | AM-0214-A01 |  | IE/CW |  |  |  | Se evidencia el deficente acabado del murete de concreto que soporta la tuberia de PVC por donde ingresa la acometida del sistema electrico | GL-01068-2024/GNP: Se verifica fotos del murete sin embargo se observa que la observacion continua, el cual corresponde a "deficente acabado del murete de concreto que soporta la tuberia de PVC por donde ingresa la acometida del sistema electrico" .Se recomienda revisar el reporte fotografico de la observacion Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | GL-01068-2024/GNP: Se verifica fotos del murete sin embargo se observa que la observacion continua, el cual corresponde a "deficente acabado del murete de concreto que soporta la tuberia de PVC por donde ingresa la acometida del sistema electrico" .Se recomienda revisar el reporte fotografico de la observacion Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DEL ACABADO FINAL EN EL MURETE DEL MEDIDOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | GL-01068-2024/GNP: Se verifica fotos del murete sin embargo se observa que la observacion continua, el cual corresponde a "deficente acabado del murete de concreto que soporta la tuberia de PVC por donde ingresa la acometida del sistema electrico" .Se recomienda revisar el reporte fotografico de la observacion Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0033 | OCI | AM-0214-A01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia que los Patch cord de cobre fabricado de forma artesanal, y uso de precintos tipo bandera. | Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se observa que el path cord mal fabricado, sin capucha. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se observa que el path cord mal fabricado, sin capucha. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE PACHTCORE HOMOLOGANO Y ETIQUETADO DE FO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se observa que el path cord mal fabricado, sin capucha. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0034 | OCI | AM-0214-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia que una derivación inadecuada de acometida electrica. | 26/03/2025 Jaime Albarran; Se revisa acreditación de fecha 20/03/25 y se verifica que se presentaron como acreditacione fotografias de la acometida7 que llega al murete de energia. Sin embargo la observación hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Por lo que la observacion se mantiene. 27/01/2025 mediante Carta GL-01883-2024-GNP: el contratado presento como acreditacion, fotografias georeferenciadas fechadas el 28/05/2024 de la instalación de la acometida, sin embargo la observacion hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Por lo que la observacion se mantiene. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jaime Albarran 15/04/2025; Se revisa acreditación de la carta GL-00698-2025/GNP y se verifica que se presentaron como acreditaciones fotografias de la acometida que llega al murete de energia. Sin embargo la observación hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Se mantiene la observación. Se recomienda revisar el informe 016-2022-OCI. 26/03/2025 Jaime Albarran; Se revisa acreditación de fecha 20/03/25 y se verifica que se presentaron como acreditaciones fotografias de la acometida que llega al murete de energia. Sin embargo la observación hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Por lo que la observacion se mantiene. 27/01/2025 mediante Carta GL-01883-2024-GNP: el contratado presento como acreditacion, fotografias georeferenciadas fechadas el 28/05/2024 de la instalación de la acometida, sin embargo la observacion hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Por lo que la observacion se mantiene. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDAD ELECTRICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jaime Albarran 15/04/2025; Se revisa acreditación de la carta GL-00698-2025/GNP y se verifica que se presentaron como acreditaciones fotografias de la acometida que llega al murete de energia. Sin embargo la observación hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Se mantiene la observación. Se recomienda revisar el informe 016-2022-OCI. 26/03/2025 Jaime Albarran; Se revisa acreditación de fecha 20/03/25 y se verifica que se presentaron como acreditaciones fotografias de la acometida que llega al murete de energia. Sin embargo la observación hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Por lo que la observacion se mantiene. 27/01/2025 mediante Carta GL-01883-2024-GNP: el contratado presento como acreditacion, fotografias georeferenciadas fechadas el 28/05/2024 de la instalación de la acometida, sin embargo la observacion hace referencia a la derivacion de la acometida antes de llegar al medidor. Por lo que la observacion se mantiene. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0035 | OCI | AM-0214-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia Sulfatación y pernos sin ajuste. | 26/03/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de fecha 01/04/2025 y se verifica evidencias de fotos y videos del mantenimiento del cable de pararrayo. Sin embargo la observacion hace referencia a la Sulfatación y pernos sin ajuste de la barra de puesta a tierra de la pared, se recomienda revisar el informe 016-2022-OCI. * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | 15/4/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones del carta GL-00698-2025/GNP y se verifica evidencias de fotos y videos del mantenimiento del cable de pararrayo. Sin embargo la observacion hace referencia a la Sulfatación y pernos sin ajuste de la barra de puesta a tierra de la pared, se recomienda revisar el informe 016-2022-OCI. 26/03/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de fecha 01/04/2025 y se verifica evidencias de fotos y videos del mantenimiento del cable de pararrayo. Sin embargo la observacion hace referencia a la Sulfatación y pernos sin ajuste de la barra de puesta a tierra de la pared, se recomienda revisar el informe 016-2022-OCI. * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS QUE EVIDENCIA INEXITENCIA DE SULFATACION Y AJUSTE DE PERNOS EN LA BARRA DE PUESTA TIERRA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 15/4/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones del carta GL-00698-2025/GNP y se verifica evidencias de fotos y videos del mantenimiento del cable de pararrayo. Sin embargo la observacion hace referencia a la Sulfatación y pernos sin ajuste de la barra de puesta a tierra de la pared, se recomienda revisar el informe 016-2022-OCI. 26/03/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de fecha 01/04/2025 y se verifica evidencias de fotos y videos del mantenimiento del cable de pararrayo. Sin embargo la observacion hace referencia a la Sulfatación y pernos sin ajuste de la barra de puesta a tierra de la pared, se recomienda revisar el informe 016-2022-OCI. * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra Con fecha 05.11.2014 se reviso la Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratado remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere fotos adicionales para su revisión. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0037 | OCI | AM-0214-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia sulfatación y pernos sin ajuste en puesta a tierra. | * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Falta ajuste de pernos anclados a pared * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra. | * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Falta ajuste de pernos anclados a pared * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra. | FOTOS QUE EVIDENCIA INEXITENCIA DE SULFATACION Y AJUSTE DE PERNOS EN LA BARRA DE PUESTA TIERRA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se pudo ingresar con llave proporcionada por GILAT Informe 356-2023-MTC/24.10: Falta ajuste de pernos anclados a pared * 24/01/2025-GL-02873-2024/GNP Fotografias fechadas el 20/09/2024 insuficientes, debido a la grasa conductiva negra y en abundancia, no permite visualizar el estado y ajuste de los pernos en las barras equipotenciales de puesta a tierra.
OCI-0041 | OCI | AM-0214-A01 |  | CW |  |  |  | Desprendimiento de pintura impermeabilizante colocada sobre las vigas, columnas y muros | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. GL-01068-2024/GNP: Se verifica solo 2 fotos nitidas y una fotos que no es nitida. Se requiere mas fotos y/o video de la subsanacion deel desprendimiento de pintura en los muros exteriores e interiores, vigas y columnas. Se mantiene información. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Muros exteriores con desprendimiento de pintura Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Muros exteriores con desprendimiento de pintura Informe 356-2023-MTC/24.10: Muros exteriores con desprendimiento de pintura | 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. GL-01068-2024/GNP: Se verifica solo 2 fotos nitidas y una fotos que no es nitida. Se requiere mas fotos y/o video de la subsanacion deel desprendimiento de pintura en los muros exteriores e interiores, vigas y columnas. Se mantiene información. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Muros exteriores con desprendimiento de pintura Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Muros exteriores con desprendimiento de pintura Informe 356-2023-MTC/24.10: Muros exteriores con desprendimiento de pintura | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. GL-01068-2024/GNP: Se verifica solo 2 fotos nitidas y una fotos que no es nitida. Se requiere mas fotos y/o video de la subsanacion deel desprendimiento de pintura en los muros exteriores e interiores, vigas y columnas. Se mantiene información. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Muros exteriores con desprendimiento de pintura Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Muros exteriores con desprendimiento de pintura Informe 356-2023-MTC/24.10: Muros exteriores con desprendimiento de pintura
H2-IAO-50-1 | HITO 2 | AM-0214-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.02 | UPS indica que tiene 95 minutospara operar. | Se subsano con supervision en Campo | 0 | Fotografia y video de funcionalidad de equipo | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 30/09/2026 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica contratista presenta archivo el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de levantamiento. Se mantiene observacion
H3-HS-100-142 | HITO 3 | AM-0214-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.1 | No se tuvo aceso al gabinete para verificar ITM. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-145 | HITO 3 | AM-0214-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.3 | No se tuvo acceso al gabinete para veificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-148 | HITO 3 | AM-0214-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | Valor promedio de Jitter 27.65 ms supera limite permitido. | 0 | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan Capturas de pantalla de las pruebas de espeedtest con valores de jitter menores a 15 ms pero se requiere fotos de las con las coordenadas, nombre del hotspot y fecha de las pruebas | CAPTURAS DE MEDICION DE VALORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan Capturas de pantalla de las pruebas de espeedtest con valores de jitter menores a 15 ms pero se requiere fotos de las con las coordenadas, nombre del hotspot y fecha de las pruebas
H1-OC-25-1416 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1417 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1418 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1419 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos sin presencia de Salitre, Hongos, descascaramiento, grietas, hoyos. | 3 | 3.12 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1420 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por falta de herramientas, tampoco presentaron planos para validar si indica tarrajeo de muros en el nodo. Sonia Haro GL-2800-2021:No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1425 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | SE ENCONTRÓ UNA UBICACIÓN CON 7 CM DE ENRRIPIADO | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro verificar el ripio por exceso de vegetacion al interior del nodo Sonia Haro GL-2800-2021:Muestra espesor menor a 10cm | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro verificar el ripio por exceso de vegetacion al interior del nodo Sonia Haro GL-2800-2021:Muestra espesor menor a 10cm | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro verificar el ripio por exceso de vegetacion al interior del nodo Sonia Haro GL-2800-2021:Muestra espesor menor a 10cm
H1-OC-25-1426 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | FALTA ACABADO (PINTURA DE PROTECCIÓN) | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio despredimiento de pintura en distintas partes de la torre FaltSonia Haro GL-2800-2021:a retoque y pintura de perneriaRequiere supervision presencial | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio despredimiento de pintura en distintas partes de la torre FaltSonia Haro GL-2800-2021:a retoque y pintura de perneriaRequiere supervision presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio despredimiento de pintura en distintas partes de la torre FaltSonia Haro GL-2800-2021:a retoque y pintura de perneriaRequiere supervision presencial
H1-SH-25-264 | HITO 1 | AM-0215-A01 | SHELTER | INGRESO DE CABLES Y SELLAMIENTO | TODOS LOS ACCESOS DE CABLE DEBERAN ESTAR EN LA PARTE INFERIOR Y DEBERAN PERMITIR EL ADECUADO INGRESO DE CABLES Y SU RESPECTIVO SELLAMIENTO. DEBERA CON ALARMA DE PUERTA ABIERTA DE TIPO FIN DE CARRERA | 11 | 11 | FALTA SELLAR | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Ducto al interior del shelter no se encuentra sellado y la placa del piso del shelter no se encuentra asegurada Sonia Haro GL-2800-2021:No se muestra sellamiento | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Ducto al interior del shelter no se encuentra sellado y la placa del piso del shelter no se encuentra asegurada Sonia Haro GL-2800-2021:No se muestra sellamiento | FOTO DE CORRECTO SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Ducto al interior del shelter no se encuentra sellado y la placa del piso del shelter no se encuentra asegurada Sonia Haro GL-2800-2021:No se muestra sellamiento
H1-SH-25-265 | HITO 1 | AM-0215-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 13 | 13 | TIENE 01 CM DE LUZ ENTRE LA HOJA Y MARCO DE LA PUERTA | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio hermeticidad del shelter Sonia Haro GL-2800-2021:Gilat NO adjunta sustento | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio hermeticidad del shelter Sonia Haro GL-2800-2021:Gilat NO adjunta sustento | * FOTOS Y VIDEO DE CUADRE DE PUERTA * VIDEO DE LA HERMETICIDAD DE LA PUERTA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio hermeticidad del shelter Sonia Haro GL-2800-2021:Gilat NO adjunta sustento
D-3221 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Falta etiquetar mal instalado | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3222 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Falta etiquetar mal instalado | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3223 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | No es CAT 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3224 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | No es CAT 6 | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable no es categoria 6 y que la capucha de proteccion esta rota | Anderson Vasquez (17/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento del cable UTP Cat. 5 para la conexión de data para el equipo aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable no es categoria 6 y que la capucha de proteccion esta rota | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento del cable UTP Cat. 5 para la conexión de data para el equipo aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable no es categoria 6 y que la capucha de proteccion esta rota
D-3226 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.6 | Falta tornillo en A/A | 0 | 0 | FOTO DE LA CORRECTA INSTALACION DEL AA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3227 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.8 | Falta etiquetas | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3228 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Pararrayos |  | 3 | 3 | Soporte de bajante inclinado | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3231 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | RCB |  | 2 | 2.2 | Falta rotulado de REC, BAT . | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERIAS Y MODULO RECTIFICADOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3233 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Shelter a sido vandalizado | 0 | 0 | VIDEO DE SHELTER SIN ABOLLADURAS/ EN BUEN ESTADO FÍSICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3234 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Pintura de esta saliendo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3238 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3239 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | No instalada | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3243 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | ITM de 16 A | 0 | 0 | FOTO DE ITM CAMBIADO DE 40 A | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3244 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Ducto de acometida sin sellar | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3245 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular equipamiento | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3246 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3247 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Cables no identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3248 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Cables de tierra no instalados | 0 | 0 | FOTOS DE CABLEADO CON TERMINALES EN BORNERA EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3249 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.15 | Cables de tierra no instalados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3250 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.18 | No se aprecia placa | 0 | 0 | FOTO DE PLACA DE CARACTERISTICAS EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3252 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.02 | Caja debajo de tablero sin pernos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN Y PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3253 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3254 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | No cumplen | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3255 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | Cables sin peinar | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3256 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo tienen botones de encendido | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3257 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo inoperativo | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3258 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3263 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas mal señalizadas | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3264 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3265 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3266 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3267 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No es visisble , no hay planos | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION Y PLANO DE PUESTA A TIERRA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3268 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Cable de tierra de torre Cables de shelter Tablero general | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3269 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.17 | Cables expuestos en tablero y shelter | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3270 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3271 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian grapas | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3272 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.24 | Cables mal instalados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PROTOCOLO SPAT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3273 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Ducto de acometida sin sellar ITM de 16 A | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3274 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01 | LPU desconectado de Radwin No cuenta con POE | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3275 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01 | No hay conectividad de cable del Radwin al LPU No hay material sellante en los LPU | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3276 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Etiquetas deterioradas - borrosas No tiene POE La torre sin cable de tierra Radwin sin cable de tierra | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3277 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Etiquetas borrosas -deterioradas | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3281 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02 | No hay enlace hacia Santa Cruz de Buena Vista | 0 | 0 | Capturas de enlace en operatividad | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3287 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No se cuenta con planos | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
D-3288 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Falta instalar extintor | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este se encuentra vencido 6/03/2025Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este se encuentra vencido 6/03/2025Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este se encuentra vencido 6/03/2025Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete
D-3251 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presentan protocolos | 0 | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene. | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene.
OCI-0047 | OCI | AM-0215-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia la presencia de hongos en el apoyo de antena y material organico (plantas). | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se realizo la limpueza de los hongos sin embargo sigue habiendo plantas | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se realizo la limpueza de los hongos sin embargo sigue habiendo plantas | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se realizo la limpueza de los hongos sin embargo sigue habiendo plantas
OCI-0051 | OCI | AM-0215-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia deficente acabado del pintado de la columna, contrazocalo, puerta metálica y presencia de hongos en el piso. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia deficente acabado del pintado de la columna, contrazocalo, puerta metálica y presencia de hongos en el piso. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia deficente acabado del pintado de la columna, contrazocalo, puerta metálica y presencia de hongos en el piso. | FOTOS DE TARREJO Y PINTADO FINAL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia deficente acabado del pintado de la columna, contrazocalo, puerta metálica y presencia de hongos en el piso.
OCI-0052 | OCI | AM-0215-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia el cable del sistema irradiante sin abrazaderas. | GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas y corresponden al año 2021, el cual es antes de la supervision de OCI realizado el 8/5/222. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia el cable del sistema irradiante sin abrazaderas. | GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas y corresponden al año 2021, el cual es antes de la supervision de OCI realizado el 8/5/222. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia el cable del sistema irradiante sin abrazaderas. | FOTOS DE LAS ABRAZADERAS EN EL CABLE DEL SISTEMA IRRADIANTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas y corresponden al año 2021, el cual es antes de la supervision de OCI realizado el 8/5/222. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia el cable del sistema irradiante sin abrazaderas.
OCI-0044 | OCI | AM-0215-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia el crecimiento de materia orgánica alrededor del Nodo, falta de cuneta para el drenaje pluvial. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural, la estructura del nodo no se ve afectada. Se adjuntará planos aprobados en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia el crecimiento de materia orgánica alrededor del Nodo, falta de cuneta para el drenaje pluvial. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural, la estructura del nodo no se ve afectada. Se adjuntará planos aprobados en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia el crecimiento de materia orgánica alrededor del Nodo, falta de cuneta para el drenaje pluvial. | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO / FOTO DE CUNETA INSTALADO EN EL DRENAJE PLUVIAL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural, la estructura del nodo no se ve afectada. Se adjuntará planos aprobados en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia el crecimiento de materia orgánica alrededor del Nodo, falta de cuneta para el drenaje pluvial.
OCI-0053 | OCI | AM-0215-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de material organico (plantas) en el interior del Nodo. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que tiene instalado el nodo, la limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia presencia de material organico (plantas) en el interior del Nodo. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que tiene instalado el nodo, la limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia presencia de material organico (plantas) en el interior del Nodo. | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que tiene instalado el nodo, la limpieza corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia presencia de material organico (plantas) en el interior del Nodo.
OCI-0054 | OCI | AM-0215-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de Oxido y Hongos en la escalerilla del sistema irradiante. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: - Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente Informe 356-2023-MTC/24.10: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: - Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente Informe 356-2023-MTC/24.10: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente | FOTOS DE LIMPIEZA EN LA ESCALERILLA DEL SISTEMA IRRADIANTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio de la húmedad de la zona y no afecta la estructura ya que están galvanizadas." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: - Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente Informe 356-2023-MTC/24.10: Vegetacion sobre escalerilla no permite observar completmente
OCI-0055 | OCI | AM-0215-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de insectos (arañas). | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La limpieza es parte de la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia presencia de insectos (arañas). | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La limpieza es parte de la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia presencia de insectos (arañas). | FOTO DE LIMPIEZA SIN PRESENCIA DE INSECTOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La limpieza es parte de la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se evidencia presencia de insectos (arañas).
OCI-0056 | OCI | AM-0215-A01 |  | IE |  |  |  | Presencia Puesta a tierra con material de relleno del pozo a tierra inadecuado (piedras) | GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas y corresponden al año 2021, el cual es antes de la supervision de OCI realizado el 8/5/222. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas y corresponden al año 2021, el cual es antes de la supervision de OCI realizado el 8/5/222. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DE LIMPIEZA AL INTERIOR DEL POZO A TIERRA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | GL-01068-2024/GNP: Se verifica que las fotos no son nitidas y corresponden al año 2021, el cual es antes de la supervision de OCI realizado el 8/5/222. Se requiere fotos y/o videos con el proceso de la subsanacion. Se mantiene observación Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0059 | OCI | AM-0215-A01 |  | CW |  |  |  | La existencia de material orgánico y el deficiente sistema de drenaje afectan las estructuras | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Corresponde a la etapa de mantenimiento" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Corresponde a la etapa de mantenimiento" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE LIMPIEZA DEL DRENAJE FLUVIAL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Corresponde a la etapa de mantenimiento" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene. - Se encuentra Shelter Vandalizado, puerta forzada, doblada y abierta, cables cortados sin equipos al interior, puerta principal forzada por dentro. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
B-1089 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa, instalación incompleta | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-OC-75-2189 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | Un paño del muro posterior no esta aplomado, y los muros no se encuentra a escuadra | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2190 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | Deben mejorar acabado en juntas | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2191 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | Se aprecia quiñes en varias zonas | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2193 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | Mejorar acabado de pintado en columnas | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2194 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | Falta colocar agujeros en tuberías | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2195 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | Falta colocar sikaflex entre las juntas del sobrecimiento y el dado de aterramiento | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2196 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Bisagras tipo y cantidad acorde a planos as built | 6 | 6.02 | Falta acomodar los pines de la bisagra | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2197 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | Actualizar medidas en planos, no han colocado bocina | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2198 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | Se aprecia zonas con oxido | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2199 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | Falta mejorar masillado | 0 | Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal
H1-OC-75-2200 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Cerradura provisional (3 golpes) | 6 | 6.08 | Colocaron cerradura eléctrica | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2201 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Solo colocaron un candado | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2202 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Terreno se encuentra Nivelado (De acuerdo a Asbuilt) sin indicios de Asentamiento. | 7 | 7.01 | No cuenta con pendiente a tuberías de drenaje | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE NIVELACIÓN DE RIPIO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2203 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | Se aprecia algunos tramos con ripio solamente puesto encima | 0 | 0 | NIVELACIÓN DE RIPIO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2204 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Area Libre de Hierbas y Vegetación | 7 | 7.03 | Se aprecia presencia de vegetación | 0 | 0 | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2205 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 9.01 - 2. Escalerilla no se encuentra nivelada. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS+VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-2206 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 9.01 - 1. Falta colocar terminal "C" | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-2208 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | Plano de montaje presentado no esta acorde a la torre instalada | 0 | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-75-2210 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Se aprecia raspones en pintura | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-75-2213 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Limpieza general en el interior nodo | 11 | 11.01 | Se aprecia material de construcción en interior del nodo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SH-75-232 | HITO 1 | AM-0217-A01 | SHELTER | EL ACCESO DEBERA SER FRONTAL MEDIANTE PUERTA ABISAGRADA CON CHAPA TIPO CIERRE MANETA ABATIBLE VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL GABINETE SE ABRA Y CIERRA CORRECTAMENTE | EL ACCESO DEBERA SER FRONTAL MEDIANTE PUERTA ABISAGRADA CON CHAPA TIPO CIERRE MANETA ABATIBLE VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL GABINETE SE ABRA Y CIERRA CORRECTAMENTE | 4 | 4 | La manija no abre la puerta, solo se usa la llave. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | Fotos y videos de correcto cierre y apertura de puerta incluyendo funcionamiento de chapa de shelter | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-75-233 | HITO 1 | AM-0217-A01 | SHELTER | VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE SHELTER ESTE CONECTADA A TIERRA | VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE SHELTER ESTE CONECTADA A TIERRA | 13 | 13 | El cierre no es hermético | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones | FOTOS Y VIDEO ALREDEDOR DEL SHELTER VERIFICANDO QUE EXISTE HERMETICIDAD, VIDEO DEL CORRECTO CIERRRE DE PUERTA Y OPERATIVIDAD DE LA CHAPA DEL SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones
H1-SP-75-190 | HITO 1 | AM-0217-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | NO DEMOSTRARON LA CONTINUIDAD DEL SPAT | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2192 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | Mejorar acabado de pintura en muros | 0 | Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica sustentacion de no intervencion a muros y columnas. Sin embargo se requiere reporto fotografico del pintado de muros actualizados Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica sustentacion de no intervencion a muros y columnas. Sin embargo se requiere reporto fotografico del pintado de muros actualizados Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
B-1060 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable UTP de gestión de rectificador no es Cat. 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1062 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable UTP de gestión de rectificador no cumple libre de halógeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1063 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no cumple libre de halógeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1065 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.8 | Cables de alimentación no etiquetado, no peinado, ordenado en disyuntores | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1067 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otras | Cables no protegidos en conduit, cable UTP no es categoría 6. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1077 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1079 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | RCB |  |  | Otras | Tubería conduit sin prensa estopa de protección a los conductores eléctricos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1082 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.planos Asbuilt. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1083 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1084 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1085 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no instalado | 0 | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion 20/02/2025 Anderson Vasquez Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor (vigente) con su gabinete y señalítica. Sin embago, la observación persiste; ya que el gabinete no cuenta con conexión al SPAT. | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion 20/02/2025 Anderson Vasquez Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor (vigente) con su gabinete y señalítica. Sin embago, la observación persiste; ya que el gabinete no cuenta con conexión al SPAT.
B-1086 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1087 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1088 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1092 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterías no identificadas | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE RECTIFICADOR Y BATERIAS IDENTIFICADAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1093 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1094 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias inoperativas | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1095 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalme sin cinta vulcanizante | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1096 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia no corresponde | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1097 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1098 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminarias inoperativas | 0 | 0 | * VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LAS LUMINARIAS EN PATIO + PLANO DE ENERGÍA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1099 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1100 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapa de pozo no señalizados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1101 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | cables de tierra no identificados en caja de paso | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1102 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | cables de tierra no identificados en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1103 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Cables eléctricos de circuitos sin terminales en borneras, tomacorrientes e interruptores. | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1104 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Pendiente señalización de tapas de caja de registro y etiquetado de cables | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1105 | HITO 3 | AM-0217-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Mástil no aterrado, cable fijado con cinta aislante al mástil | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SF-100-66 | HITO 1 | AM-0217-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Sensor de puerta abierta en shelter, no instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-1339 | OCI | AM-0217-A01 |  | SPAT |  |  |  | Se advierte tuberías metálicas no conductoras no s e encuentran aterradas | 0 | 0 | FOTOS DE ESTRUCTURAS METALICAS ATERRADAS + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-1341 | OCI | AM-0217-A01 |  | SPAT |  |  |  | Se advierte, cable del pozo a tierra presenta óxido. | 0 | 0 | FOTOS DE CABLE DE POZO SIN OXIDO Y FOTO ENGRASADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-1344 | OCI | AM-0217-A01 |  | SF |  |  |  | Se advierte que, no se cuenta con computadora para ingresar a verificar el sistema de videovigilancia y seguridad física. | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2418 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | Muros no se encuentra a escuadra | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT Y FOTOS DE MUROS EN ESCUADRA ACORDE A PLANOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2419 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | Falta mejorar acabado en juntas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO ACABADO ACORDE A PLANOS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2420 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | Se aprecia quiñes en varias zonas | 0 | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica acreditaciones presentadas tienen fecha 21/01/2023 sin embargo la supervision se realizo el 12/3/2023 se requiere fotos del levantamiento de observacion actualizada | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica acreditaciones presentadas tienen fecha 21/01/2023 sin embargo la supervision se realizo el 12/3/2023 se requiere fotos del levantamiento de observacion actualizada
H1-OC-75-2423 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | Medidas de picaporte no acorde a planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2425 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Cerradura provisional (3 golpes) | 6 | 6.08 | Presenta cerradura eléctrica | 0 | 0 | FOTOS + VIDEO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2426 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | No se evidencia candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2427 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Terreno se encuentra Nivelado (De acuerdo a Asbuilt) sin indicios de Asentamiento. | 7 | 7.01 | No cuenta con la pendiente mínima dirigida a las tuberías de drenaje | 0 | 0 | FOTOS DE LA NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2428 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto de ingreso (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt, No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.02 | Actualizar medidas de losa en planos | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2429 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | Le falta colocar su terminal "C" | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-2430 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Se aprecia raspones en pintura | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan informe de final de obra con fecha de 21 de enero del 2023 sin embargo la supervision fue realizada el 12 de marzo del 2023 por lo tanto se requiere fotos mas recientes de la subsanacion de la observacdion Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan informe de final de obra con fecha de 21 de enero del 2023 sin embargo la supervision fue realizada el 12 de marzo del 2023 por lo tanto se requiere fotos mas recientes de la subsanacion de la observacdion Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-75-2439 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Se debe actualizar medidas en planos | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-75-234 | HITO 1 | AM-0230-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 13 | 13 | La manija se traba para abrir y cerrar | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | Fotos y videos de correcto cierre y apertura de puerta incluyendo funcionamiento de chapa de shelter | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SP-75-209 | HITO 1 | AM-0230-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | NO DEMOSTRARON LA CONTINUIDAD DEL SPAT | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
B-1135 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1137 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1138 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1140 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1141 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1142 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1143 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Shelter presenta golpes, pendiente colocar dado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1144 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.11 | Falta sellar prensa estopas de ingreso de cables al shelter | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1147 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1148 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes no se visualizan en caja de pase | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1149 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia no cumple característica técnica, inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1150 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1151 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | prueba de autonomía no realizado, luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1152 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapa de pozo no señalizado | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1153 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | cables de tierra no identificados en pozo | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1154 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | cables de tierra no identificados en caja de paso | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1155 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | cables de tierra no identificados en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1156 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Conexionado en tomacorriente e interruptores sin terminales | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1157 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Pendiente señalización de tapas de caja de registro y etiquetado de cables | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1158 | HITO 3 | AM-0230-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Tubo PVC no está fijado al mástil con cintillo metálico | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1210 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | PARARRAYOS |  |  | Otras | Cable acerado sin protección de protección a la llegada al piso | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable acerado no se encuentra protegido | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable acerado no se encuentra protegido
H1-OC-75-2484 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | 3.01 - 5. Muros de contención fueron observados en monitoreo de noviembre de 2022: Se evidencio 03 cambios de sección (espesor) en pantalla del muro de contención, en el diseño solo contempla 1 cambio que pertenece al S/C. | 0 | Anderson Vasquez (20/7/2026) (Carta GL-01264-2026/GNP): En dicha carta no adjuntan acreditaciones | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (20/7/2026) (Carta GL-01264-2026/GNP): En dicha carta no adjuntan acreditaciones
H1-OC-75-2486 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | 3.01 - 3. Muros de contención fueron observados en monitoreo de noviembre de 2022: Zapata de muro de contención no se ha construido de acuerdo a planos, alterando el soporte estructural de toda la longitud del MC - Contratado presento un informe de reforzamiento pero no presentó informe del proceso de ejecucion con fotografias. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2487 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | 3.01 - 2. Se evidencia que M-2 no es congruente con plano: se visualiza en campo longitud de muro de contención hasta eje 3. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2488 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | 3.01 - 1. Se visualiza en campo ancho de pantalla de muro de contencion de 36cm - Actualizar los planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2492 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | En campo se evidencia que no tiene junta entre muro ciclopeo y de concreto armado | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2493 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta dos candados | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta de ingreso no cuenta con candados | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la puerta de ingreso no cuenta con candados
H1-OC-75-2494 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | Tiene areas de altura de 8cm de ripio | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * El nivel de ripio no es uniforme * El contorno del PT-3, presenta hundimiento | NIVELACIÓN DE RIPIO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * El nivel de ripio no es uniforme * El contorno del PT-3, presenta hundimiento
H1-OC-75-2497 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 9.01 - 1. Falta Platina para unión de escalerilla vertical con horizontal aerea | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta platina para unión de escalerillas verticales con horizontales | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta platina para unión de escalerillas verticales con horizontales
H1-OC-75-2498 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | Soportes de escalerillas no tienen tapas en lado superior | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la parte superior de los soportes de escalerillas no se encuentran selladas | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la parte superior de los soportes de escalerillas no se encuentran selladas
H1-OC-75-2502 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Retocar pintura en torre de acuerdo a procedimiento aprobado. Evidenciar retoque de pintura en niveles superiores de la torre | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta retoque de pintura en torre | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta retoque de pintura en torre
H1-OC-75-2513 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Falta candado en rejilla y abrazadera en sujeción de tubería con mastil | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * La rejilla no cuenta con candado * EL cable de acometida se encuentra sujetado al mástil con cinta aislante en la parte superior | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * La rejilla no cuenta con candado * EL cable de acometida se encuentra sujetado al mástil con cinta aislante en la parte superior
H1-OC-75-2518 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 1 | 1 | Escalera de acceso tiene la cimentación expuesta. Se tiene 20cm enterrado | 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la cimentacion expuesta de la escalera | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta evidencia probatoria, Gilat tiene que presentar un informe de reparacion. Continua la observacion. Gustavo Roncal (15/04/26) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de sustento de desnivel pronunciado, Gilat tiene que presentar sustento un informe de reparo de la cimentacion bajo la escalera con fotos y documentos probatorios del procedimiento de reparacion. Continua la observacion. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la cimentacion expuesta de la escalera | Fotos | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta evidencia probatoria, Gilat tiene que presentar un informe de reparacion. Continua la observacion. Gustavo Roncal (15/04/26) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de sustento de desnivel pronunciado, Gilat tiene que presentar sustento un informe de reparo de la cimentacion bajo la escalera con fotos y documentos probatorios del procedimiento de reparacion. Continua la observacion. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la cimentacion expuesta de la escalera
H1-OC-75-2519 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 2 | 2 | Se tiene un contrapaso de 50cm al primer peldaño de la escalera de acceso | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación. | fotos de medidas + planos asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación.
H1-OC-75-2520 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 3 | 3 | Acabado de escalera de acceso esta desprendido | 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el mal acabado de la escalera | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el acabado de la escalera no es el adecuado Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta evidencia probatoria, Gilat tiene que presentar un informe de reparacion del despredimiento. Continua la observacion. Gustavo Roncal (15/04/26) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de sustento de desnivel pronunciado, Gilat tiene que presentar sustento un informe de reparo del desprendimiento del acabado de la escalera con fotos y documentos probatorios del procedimiento de reparacion. Continua la observacion. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el mal acabado de la escalera | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el acabado de la escalera no es el adecuado Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta evidencia probatoria, Gilat tiene que presentar un informe de reparacion del despredimiento. Continua la observacion. Gustavo Roncal (15/04/26) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de sustento de desnivel pronunciado, Gilat tiene que presentar sustento un informe de reparo del desprendimiento del acabado de la escalera con fotos y documentos probatorios del procedimiento de reparacion. Continua la observacion. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el mal acabado de la escalera
H1-OC-75-2526 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 9 | 9 | Mejorar acceso desde la trocha | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SH-75-165 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SHELTER | VERIFICAR QUE EL SHELTER CUENTE CON LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION | VERIFICAR QUE EL SHELTER CUENTE CON LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION | 7 | 7 | 7.2 Hay dificultar para dar tres vueltas a la chapa | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | FOTOS Y VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE CHAPA SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
H1-SH-75-166 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SHELTER | VERIFICAR QUE EL SHELTER CUENTE CON LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION | VERIFICAR QUE EL SHELTER CUENTE CON LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION | 7 | 7 | 7.1 Chapa no da 3 golpes | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | FOTOS Y VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE CHAPA SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
H1-SP-75-211 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1.1.1.Falta tubería de inicio de cable de subida de cable para pararayos | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable a tierra que debe subir por la torre hacia barras RF, se encuentra cortado | FOTOGRAFIAS DE RECORRIDO DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable a tierra que debe subir por la torre hacia barras RF, se encuentra cortado
H1-SP-75-214 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.4 | 1.4.4.Falta jumpers de escalerilla en losa a escalera vertical | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta jumpers en escalerilla horizontal sujetada a la losa del shelter | FOTOGRAFÍA DE JUMPER | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta jumpers en escalerilla horizontal sujetada a la losa del shelter
H1-SP-75-215 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.4 | 1.4.5.Falta un terminal en conector doble ojo de jumper de escalerilla | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta fijar terminal de doble ojo en escalerilla | FOTOGRAFÍA DE JUMPER | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta fijar terminal de doble ojo en escalerilla
H1-SP-75-218 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | 8.Pozo 3 tiene la varilla a 28cm de tapa | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * La distancia de la varilla de cobre al ras del registro del PT-3, es mayor a 15 cm * El contorno del pozo PT-3, se encuentra hundido | FOTOGRAFIA DE VARILA A LA DISTANCIA CORRECTA A NPT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * La distancia de la varilla de cobre al ras del registro del PT-3, es mayor a 15 cm * El contorno del pozo PT-3, se encuentra hundido
B-1203 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable UTP de gestión de rectificador no es Cat. 6 | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1204 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no es Cat. 6 | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del cable en el lado del AA pero no presentan cables del lado del router ya que durante la supervision en campo se evidencio que este cable no es cat 6 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable de gestion no es cat6. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del cable en el lado del AA pero no presentan cables del lado del router ya que durante la supervision en campo se evidencio que este cable no es cat 6 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable de gestion no es cat6.
B-1213 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1215 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1216 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor instalado sin gabinete, señalética y no aterrado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no se encuentra extintor instalado 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del extintor instalado con fecha 12/2/2025 pero durante la supervision en campo el 11/12/2025 no se encontro el extintor. Presentar fotos actuales del extintor instalado con gabinete, señaletica y conexion a tierra del gabinete. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el extintor no fue instalado | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no se encuentra extintor instalado 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del extintor instalado con fecha 12/2/2025 pero durante la supervision en campo el 11/12/2025 no se encontro el extintor. Presentar fotos actuales del extintor instalado con gabinete, señaletica y conexion a tierra del gabinete. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el extintor no fue instalado
B-1218 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1219 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | Fotografias de instalación correcta y acabados.+capturas desde el gestor noc | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1220 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Pintura presenta rasguño en puerta | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta aplicar pintura en las planchas del shelter | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION E INSUMOS UTILIZADOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta aplicar pintura en las planchas del shelter
B-1221 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1224 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Equipos no rotulados | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1226 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | conductor no cumple código de colores según CNE | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no se cumple con el código de colores | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que no se cumple con el código de colores
B-1227 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Sin empalmes en caja de pase | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los empalmes, no cuentan con cinta vulcanizante | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los empalmes, no cuentan con cinta vulcanizante
B-1228 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia no cumple característica, inoperativo | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia se encuentra inoperativo | Fotografias, video de funcionamiento | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia se encuentra inoperativo
B-1229 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativo | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia se encuentra inoperativo | VIDEO DE OPERATIVIDAD DESDE TG DE LUZ DE EMERGENCIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia se encuentra inoperativo
B-1230 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Autonomía de luz de emergencia no realizado, equipo inoperativo | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia se encuentra inoperativo | * VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA DE LAS LUCES DE EMERGENCIA(T=0.5 HORAS) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el equipo de luz de emergencia se encuentra inoperativo
B-1231 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapa de pozo no señalizados | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las cajas de registro no se encuentran rotuladas | * FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS TAPAS DE POZOS A TIERRA, SEGÚN CNE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las cajas de registro no se encuentran rotuladas
B-1234 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Conexionado en tomacorrientes e interruptor sin terminales | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los cables en tomacorrientes, no cuentan con terminales | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los cables en tomacorrientes, no cuentan con terminales
B-1235 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Pendiente señalización de tapas de caja de registro y etiquetado de cables | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * Las cajas de registro no se encuentran rotuladas * Los cables a tierra, en el interior de las cajas de registro no se encuentran etiquetadas * EL contorno del PT-3, se encuentra hundido | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que: * Las cajas de registro no se encuentran rotuladas * Los cables a tierra, en el interior de las cajas de registro no se encuentran etiquetadas * EL contorno del PT-3, se encuentra hundido
B-1236 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Tubería PVC fijada al mástil con cinta aislante | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable de acometida se encuentra fijado al mástil en la parte superior con cinta aislante | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable de acometida se encuentra fijado al mástil en la parte superior con cinta aislante
OCI-0821 | OCI | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | CW |  |  |  | Se evidencia que los pernos de la base de torre no cuentan con el torque correspondiente (sueltos 1, tes falta contratuerca). | Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 28/02/2025 se verifica : * Pernos de la base de la torre, cuentan con sus respectivas tuercas y contratuercas. * Video de ajuste de la tuercas y contratuercas de los pernos de base de la torre, mediante una llave inglesa. Sin embargo la observacion hace referencia a la falta de torque, por lo que, para verificar el apriete adecuado, es necesario el uso del TORQUIMETRO. Por lo expuesto la observacion se baja a menor. | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los pernos en la base de la torre, no cuenta con marca de torque Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 28/02/2025 se verifica : * Pernos de la base de la torre, cuentan con sus respectivas tuercas y contratuercas. * Video de ajuste de la tuercas y contratuercas de los pernos de base de la torre, mediante una llave inglesa. Sin embargo la observacion hace referencia a la falta de torque, por lo que, para verificar el apriete adecuado, es necesario el uso del TORQUIMETRO. Por lo expuesto la observacion se baja a menor. | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los pernos en la base de la torre, no cuenta con marca de torque Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 28/02/2025 se verifica : * Pernos de la base de la torre, cuentan con sus respectivas tuercas y contratuercas. * Video de ajuste de la tuercas y contratuercas de los pernos de base de la torre, mediante una llave inglesa. Sin embargo la observacion hace referencia a la falta de torque, por lo que, para verificar el apriete adecuado, es necesario el uso del TORQUIMETRO. Por lo expuesto la observacion se baja a menor.
H1-OC-75-2483 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | 3.01 - 6. Las dimensiones en campo de ancho de sobrecimiento fueron observados en monitoreo de noviembre de 2022. Sustentar | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + SUSTENTO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2485 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | 3.01 - 4. Muros de contención fueron observados en monitoreo de noviembre de 2022: presentar informe pre vaciado donde se visualice dimensiones y acero considerando el cambio de sección, adjuntar memoria de calculo. Adjuntaron informe sin medidas y memoria de calculo no tiene firmas | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO + MEMORIA DE CÁLCULO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2489 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Armadura de estructuras de concreto no se encuentran expuestas | 3 | 3.02 | Acero de pedestales expuesto fue observado en monitoreo de noviembre de 2022. Sustentar subsanación | 0 | 0 | SUSTENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2490 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | Se observó en monitoreo noviembre de 2022 el espesor de hasta 6cm de mortero en primera hilera de asentado, no presentó sustento de subsanación | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2515 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo Construido en terreno con baja probabilidad de inundación, deslizamiento por desborde de quebradas, ríos, etc. | 12 | 12.02 | En lado posterior está colindando con talud, debe tener un drenaje para evitar empozamiento de agua pluvial | 0 | 0 | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2528 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 11 | 11 | En monitoreo de noviembre 2022 se observó reparación realizada en muro de contencion, enviar informe del proceso donde se evidencia que se ha utilizado mortero Estructural para su relleno y puente de adherencia en pantalla de MC por un mal procedimiento en la colocación del concreto | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-75-167 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SHELTER | EL ACCESO DEBERA SER FRONTAL MEDIANTE PUERTA ABISAGRADA CON CHAPA TIPO CIERRE MANETA ABATIBLE VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL GABINETE SE ABRA Y CIERRA CORRECTAMENTE | EL ACCESO DEBERA SER FRONTAL MEDIANTE PUERTA ABISAGRADA CON CHAPA TIPO CIERRE MANETA ABATIBLE VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL GABINETE SE ABRA Y CIERRA CORRECTAMENTE | 4 | 4 | En parte interior tiene perforaciones por remaches no usados | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1202 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no etiquetado y sin capucha | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que la cerradura del shelter se encuentra averiada, no se pudo aperturar la puerta
B-1211 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | Se tiene los enlaces PTP fuera de rango: PONA ALTA (-54.4dBm), MISQUIYACU BAJO (-62/-63dBm) y SACHAPOYAS (-73/-69dBm). | 0 | Jheferson Galoc 27/03/2025: mediante las acreditaciones remitidas se evidencia que los niveles de los enlaces PTP, son los sigueintes: -AM-0233 - AM-0216 (DL RSS -65 dBm UL RSS -54 dBm) con un Trouput peak de ( DL 103 Mbps UL 107 Mbps) -AM-0233 - AM-0273 (DL RSS -67 dBm UL RSS -58 dBm) con un Trouput peak de ( DL 89 Mbps UL 107 Mbps) -AM-0233 - AM-0274 (DL RSS -43.9 dBm UL RSS -42.7 dBm) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 27/03/2025: mediante las acreditaciones remitidas se evidencia que los niveles de los enlaces PTP, son los sigueintes: -AM-0233 - AM-0216 (DL RSS -65 dBm UL RSS -54 dBm) con un Trouput peak de ( DL 103 Mbps UL 107 Mbps) -AM-0233 - AM-0273 (DL RSS -67 dBm UL RSS -58 dBm) con un Trouput peak de ( DL 89 Mbps UL 107 Mbps) -AM-0233 - AM-0274 (DL RSS -43.9 dBm UL RSS -42.7 dBm)
B-1232 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | cables de tierra no identificados en pozos | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los cables a tierra al interior de los pozos, no se encuentran etiquetados | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los cables a tierra al interior de los pozos, no se encuentran etiquetados
B-1233 | HITO 3 | AM-0233-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | cables de tierra no identificados en caja de paso | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los cables a tierra, no se encuentran etiquetados en las cajas de pase | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los cables a tierra, no se encuentran etiquetados en las cajas de pase
H1-OC-75-2499 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Dimensiones de pedestales (largo, ancho y desplante con respecto del terreno) acorde a planos As-built. Verificar bordes biselados | 10 | 10.02 | Sustentar el desplante, dimensiones estructurales y acero de pedestales | 0 | Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos | INFORME TÉCNICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos
H1-OC-75-2496 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 9.01 - 2. Falta terminal en C | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta instalar el terminal tipo C | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que falta instalar el terminal tipo C
H1-OC-75-2524 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 7 | 7 | Presentar sustento del mejoramiento para cimentación de torre, adjuntar ensayos de calidad | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE MEJORAMIENTO + ENSAYOS DE CALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y/O HOMOLOGACIÓN DE LABORATORIO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2501 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | No presentó plano de fabricación ni hubo torrero para verificar | 0 | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-75-2503 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de plataforma de descanso en caso aplique (Según modelo de torre) | 10 | 10.09 | Desde nivel inferior se visualiza dos plataformas de descanso, no presentó plano para verificar | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre y de instalaciones electricas pero en los planos presentados no se muestra las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal tampoco presentan fotos de las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre y de instalaciones electricas pero en los planos presentados no se muestra las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal tampoco presentan fotos de las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal
H1-OC-75-2504 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de la plancha en la base de la torre, aplicación de grouting | 10 | 10.1 | No se visualiza grout en pedestales ya que se encuentra tarrajeado desde el nivel superior de la plancha. Adjuntar reporte FOTOGRÁFICO de procedimiento | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE PROCESO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-216 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.6 | 6.Falta grasa en barra de torre | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las barras RF, no se encuentran engrasadas | * FOTOGRAFÍAS DE LA BARRA CON/ SIN GRASA CONDUCTIVA * FICHA TÉCNICA DE LA GRASA CONDUCTIVA APLICADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que las barras RF, no se encuentran engrasadas
OCI-0827 | OCI | AM-0233-A01 |  | AD |  |  |  | No se conto con la participación durante la visita del personal del contratado (Gilat Networks Perú S.A.) | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2521 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 4 | 4 | Diseño de portón difiere de planos en su parte superior, presentar Asbuilt | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que se mantiene la observación.
H1-SP-75-212 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1.1.2.Falta tubería con abrazaderas para cable que sube a barras | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable a tierra que debe subir por la torre hacia barras RF, se encuentra cortado | FOTOGRAFIAS DE RECORRIDO DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable a tierra que debe subir por la torre hacia barras RF, se encuentra cortado
H1-SP-75-213 | HITO 1 | AM-0233-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1.1.3.Cable está cortado en llegada a barras, no tiene conector en c con latiguillo | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable a tierra que debe subir por la torre hacia barras RF, se encuentra cortado | FOTO DE CONECTOR Y VIDEO DE CONTINUIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que el cable a tierra que debe subir por la torre hacia barras RF, se encuentra cortado
OCI-0822 | OCI | AM-0233-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia que los pozos a tierra presentan pernos de conector AB con presencia de oxido ferroso, con oiedras y barro en su interior. | 0 | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los conectores AB, en los pozos a tierra se encuentran oxidados y/o rotos | FOTOS DE CONECTOR AB SIN OXIDO Y FOTO ENGRASADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los conectores AB, en los pozos a tierra se encuentran oxidados y/o rotos
OCI-0824 | OCI | AM-0233-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia deterioro con desprendimiento de la pintura del perimetro del nodo, parte interior | 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el deterioro de la pintura interna y externa de todas las pardes, columnas y vigas del nodo | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los muros, vigas, columnas y sobrecimientos presentan desprendimiento de pintura (Interior y exterior del nodo) 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del nodo con fecha del 24/02/2023 de las paredes pintadas del nodo, sin embargo la supevision se realizo en 13/09/2023 por lo tanto las fotos presentadas no tienen validez, para la subsanacion se requieren fotos actuales Alberto Llavilla 21/3/2026 GL-00161-2026/GNP: presentan sustento tecnico donde indica que: "las estructuras (muros, murete, vigas y columnas) presentan manifestaciones superficiales tales como moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura. Estos efectos principalmente son de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas, sin que ello comprometa la integridad estructural ni la funcionalidad de los elementos estructurales" sin embargo no presentan evidencias de la correccion de la observacion. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el deterioro de la pintura interna y externa de todas las pardes, columnas y vigas del nodo | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(0044-2026-MTC/24.10-CSM)(5/7/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observó que los muros, vigas, columnas y sobrecimientos presentan desprendimiento de pintura (Interior y exterior del nodo) 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos del nodo con fecha del 24/02/2023 de las paredes pintadas del nodo, sin embargo la supevision se realizo en 13/09/2023 por lo tanto las fotos presentadas no tienen validez, para la subsanacion se requieren fotos actuales Alberto Llavilla 21/3/2026 GL-00161-2026/GNP: presentan sustento tecnico donde indica que: "las estructuras (muros, murete, vigas y columnas) presentan manifestaciones superficiales tales como moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura. Estos efectos principalmente son de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas, sin que ello comprometa la integridad estructural ni la funcionalidad de los elementos estructurales" sin embargo no presentan evidencias de la correccion de la observacion. 11/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el deterioro de la pintura interna y externa de todas las pardes, columnas y vigas del nodo
OCI-0830 | OCI | AM-0233-A01 |  | AD |  |  |  | No se contó pinza amperimétrica | 0 | 0 | FOTO DE MEDICION CON PINZA AMPERIMETRICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-50-12 | HITO 2 | AM-0233-IE01 | IAO |  |  | 1 | 1.01 | Hurto de impresora | 0 | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion, se encuentra en proceso de subsanacion. | Fotografia de instalación de equipo | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion, se encuentra en proceso de subsanacion.
H2-IAO-50-13 | HITO 2 | AM-0233-IE01 | IAO |  |  | 3 | 3.01 | Hurto de impresora, no se realizo prueba de impresion. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2586 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.02 | Nodo se encuentra construido a un nivel inferior (aprox. 1.30mts) de trocha existente que no coincide con los planos topográficos presentados. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2589 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.01 | No se ha instalado las tuberías de drenaje en muros de contención de acuerdo a lo indicados en planos. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La parte frontal, tiene 2 tuberías de drenaje, con sus respectivos orificios y tapas ciegas * La parte lateral y trasera en el muro de contención, se evidencian 4 tuberías de drenaje, los cuales no cuentan con orificios ni tapas ciegas(Dichas tuberías no se describen en el plano) | FOTOS Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La parte frontal, tiene 2 tuberías de drenaje, con sus respectivos orificios y tapas ciegas * La parte lateral y trasera en el muro de contención, se evidencian 4 tuberías de drenaje, los cuales no cuentan con orificios ni tapas ciegas(Dichas tuberías no se describen en el plano)
H1-OC-75-2590 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.02 | Alturas libres de sobrecimientos no estén acorde a planos. | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2591 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.06 | Columnas del cerco NO están a escuadra. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2593 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.11 | Tarrajeo de columna de puerta de ingreso, eje 1-A presenta fisuras | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la columna de la puerta de ingreso, presenta fisuras | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la columna de la puerta de ingreso, presenta fisuras
H1-OC-75-2595 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.13 | Se verificará una vez subsanada la observación indicada en el ítem 3.13. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros presentan eflouresecencia | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros presentan eflouresecencia
H1-OC-75-2598 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.15 | Falta instalar tapas en inicio y fin de tubería y realizar agujeros de 5mm en toda la longitud de la tubería. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La parte frontal, tiene 2 tuberías de drenaje, con sus respectivos orificios y tapas ciegas * La parte lateral y trasera en el muro de contención, se evidencian 4 tuberías de drenaje, los cuales no cuentan con orificios ni tapas ciegas (No se detallan en el plano) | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La parte frontal, tiene 2 tuberías de drenaje, con sus respectivos orificios y tapas ciegas * La parte lateral y trasera en el muro de contención, se evidencian 4 tuberías de drenaje, los cuales no cuentan con orificios ni tapas ciegas (No se detallan en el plano)
H1-OC-75-2599 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL |  | 5 | 5.02 | Falta entorchado entre concertina y alambre N12 | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-2600 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL |  | 5 | 5.03 | Espiral no cumple con espaciado maximo 20.cm | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2601 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.01 | Sellar luz existente entre columnas y Marco de puerta. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2602 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.04 | Picaporte superior no acorde al diseño indicado en planos, para lograr fijar la bocina en la plancha acanalada, se ha colocado unas platinas las cuales genera luz entre hojas al cerrar puerta. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el picaporte no es el indicado en planos | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el picaporte no es el indicado en planos
H1-OC-75-2603 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.05 | Se verificará la pintura una vez subsanada la observación del ítem 6.06. | 0 | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion Anderson Vasquez (12/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta presenta óxido y desprendimiento de pintura | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion Anderson Vasquez (12/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta presenta óxido y desprendimiento de pintura
H1-OC-75-2604 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.06 | Sellado de juntas de fabricación presenta fisuramientos, retirar y volver a ejecutar correctamente. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sellado de juntas presenta fisuras | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sellado de juntas presenta fisuras
H1-OC-75-2624 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Torre con hongos y restos de concreto evidenciar limpieza y presentar procedimiento de retoque de pintura | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la torre presenta manchas de pintura y presencia de moho | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la torre presenta manchas de pintura y presencia de moho
H1-OC-75-2633 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta acabado de pintura. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el murete no se encuentra pintado | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el murete no se encuentra pintado
H1-OC-75-2641 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Se evidencia cimentación expuesta de poste de luz ubicado en el frontis del nodo | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cimentación del poste de luz se encuentra expuesta | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cimentación del poste de luz se encuentra expuesta
H1-SH-75-2 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SHELTER | EN CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE VERIFICAR QUE EL GABINETE ESTE FIRMEMENTE SUJETO AL PISO. | EN CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE VERIFICAR QUE EL GABINETE ESTE FIRMEMENTE SUJETO AL PISO. | 3 | 3 | 3.Estructura presenta razones y desprendimiento de pintura. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la estructura del shelter presenta rayones y desprendimiento de pintura | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la estructura del shelter presenta rayones y desprendimiento de pintura
B-1295 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable UTP de gestión de rectificador no instalado | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas no se logra visualizar si el cable UTP de gestion del Rectificador es de tipo Libre de Halogeno. Por lo expuesto la observacio se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cable UTP de gestión del rectificador.no indica si es libre de halógeno | Luis Cuzcano (27-05-2026) GL-01077-2026/GNP: En fotografias presentadas no se logra visualizar si el cable UTP de gestion del Rectificador es Cat-6 y de tipo Libre de Halogeno. 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas no se logra visualizar si el cable UTP de gestion del Rectificador es de tipo Libre de Halogeno. Por lo expuesto la observacio se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cable UTP de gestión del rectificador.no indica si es libre de halógeno | FOTOS DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (27-05-2026) GL-01077-2026/GNP: En fotografias presentadas no se logra visualizar si el cable UTP de gestion del Rectificador es Cat-6 y de tipo Libre de Halogeno. 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas no se logra visualizar si el cable UTP de gestion del Rectificador es de tipo Libre de Halogeno. Por lo expuesto la observacio se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cable UTP de gestión del rectificador.no indica si es libre de halógeno
B-1298 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 4 | 4.7 | Cable UTP de gestión de aire acondicionado no instalado | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Fotografia presentada no se logra visualizar que cable UTP sea de categoria Cat 6 conforme lo solicita el protocolo. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | Luis Cuzcano (27-05-2026) GL-01077-2026/GNP: En fotografias presentadas no se logra visualizar si el cable UTP de gestion del equipo de Aire Acondicionado es Cat-6. 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Fotografia presentada no se logra visualizar que cable UTP sea de categoria Cat 6 conforme lo solicita el protocolo. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | FOTOS DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO INSTALADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (27-05-2026) GL-01077-2026/GNP: En fotografias presentadas no se logra visualizar si el cable UTP de gestion del equipo de Aire Acondicionado es Cat-6. 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Fotografia presentada no se logra visualizar que cable UTP sea de categoria Cat 6 conforme lo solicita el protocolo. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
B-1310 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no instalado | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor se encuentra ubicado según el plano * Señaletica se encuentra ilegible * Extintor se encuentra vencido Anderson Vasquez (6/3/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del extintor en el cual se evidencia la señalítica y su gabinete. Sin embargo, la observación persiste; debido a que no acreditan fotografías para verificar si el extintor se encuentra vigente. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para corroborar la ubicación de la instalación | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor se encuentra ubicado según el plano * Señaletica se encuentra ilegible * Extintor se encuentra vencido Anderson Vasquez (6/3/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del extintor en el cual se evidencia la señalítica y su gabinete. Sin embargo, la observación persiste; debido a que no acreditan fotografías para verificar si el extintor se encuentra vigente. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para corroborar la ubicación de la instalación | Fotografia de Extintor instalado correctamente.+plano asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor se encuentra ubicado según el plano * Señaletica se encuentra ilegible * Extintor se encuentra vencido Anderson Vasquez (6/3/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del extintor en el cual se evidencia la señalítica y su gabinete. Sin embargo, la observación persiste; debido a que no acreditan fotografías para verificar si el extintor se encuentra vigente. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para corroborar la ubicación de la instalación
B-1311 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no instalado | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor se encuentra ubicado según el plano * Señaletica se encuentra ilegible * Extintor se encuentra vencido | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor se encuentra ubicado según el plano * Señaletica se encuentra ilegible * Extintor se encuentra vencido
B-1314 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna se encuentra inoperativa | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna se encuentra inoperativa
B-1315 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa inoperativa (sin fluorescente) | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no se tiene fluorescente | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no se tiene fluorescente
B-1323 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | conductores eléctricos no cumple código de colores según CNE | 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Observacion hace referencia a los colores de cableado en Tablero General, conforme lo detalla el reporte fotografico. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de energía no cumple con el código de colores | Luis Cuzcano (30/03/2026) carta GL-0161-2026/GNP: De fotografias presentadas aun se visualiza cable de color azul no cumple código de colores según CNE Observacion se mantiene. 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Observacion hace referencia a los colores de cableado en Tablero General, conforme lo detalla el reporte fotografico. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de energía no cumple con el código de colores | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (30/03/2026) carta GL-0161-2026/GNP: De fotografias presentadas aun se visualiza cable de color azul no cumple código de colores según CNE Observacion se mantiene. 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Observacion hace referencia a los colores de cableado en Tablero General, conforme lo detalla el reporte fotografico. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cableado de energía no cumple con el código de colores
B-1328 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas de pozo a tierra no señalizado | 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas se visualiza señalizacion de tapas de caja de registro no acorde al simbolo estipulado en la normativa NTP 399.010-1. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra no estan señalizadas | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Acreditaciones son las mismas de carta anterior. Observacion se mantiene. 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas se visualiza señalizacion de tapas de caja de registro no acorde al simbolo estipulado en la normativa NTP 399.010-1. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra no estan señalizadas | * FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS TAPAS DE POZOS A TIERRA, SEGÚN CNE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Acreditaciones son las mismas de carta anterior. Observacion se mantiene. 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas se visualiza señalizacion de tapas de caja de registro no acorde al simbolo estipulado en la normativa NTP 399.010-1. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra no estan señalizadas
B-1333 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Pendiente señalización de tapas de caja de registro y etiquetado de cables | 6/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas se visualiza señalizacion de tapas de caja de registro no acorde al simbolo estipulado en la normativa NTP 399.010-1. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra no estan señalizadas y los cables a tierra no estan visibles | 6/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas se visualiza señalizacion de tapas de caja de registro no acorde al simbolo estipulado en la normativa NTP 399.010-1. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra no estan señalizadas y los cables a tierra no estan visibles | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 6/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas se visualiza señalizacion de tapas de caja de registro no acorde al simbolo estipulado en la normativa NTP 399.010-1. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de los pozos a tierra no estan señalizadas y los cables a tierra no estan visibles
H1-OC-75-2594 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.12 | Pintura en muros presenta embolsamientos y salitre. | 0 | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros presentan eflouresecencia | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los muros presentan eflouresecencia
H1-OC-75-2596 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.14 | Acabado de pintura de elementos estructurales (Columnas y sobrecimientos) no es uniforme. | 0 | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la pintura en sobrecimientos, no es uniforme y presenta humedad | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la pintura en sobrecimientos, no es uniforme y presenta humedad
H1-OC-75-2607 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.02 | Espesor de ripio no es uniforme en todo el patio(10cm/14cm/ 7cm) | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el espesor de ripio no es uniforme | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el espesor de ripio no es uniforme | NIVELACIÓN DE RIPIO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el espesor de ripio no es uniforme
H1-OC-75-2632 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta instalar rejilla metálica + candado | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el murete no cuenta con rejilla, ni candado | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el murete no cuenta con rejilla, ni candado | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el murete no cuenta con rejilla, ni candado
H1-OC-75-2642 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Dados de barras presentan fisuras. | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los dados de las barras borneras no presentan fisuras, pero se encuentran afectadas por la humedad | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia probatoria el resane del dado de borneras. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los dados de las barras borneras no presentan fisuras, pero se encuentran afectadas por la humedad | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia probatoria el resane del dado de borneras. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los dados de las barras borneras no presentan fisuras, pero se encuentran afectadas por la humedad
B-1313 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Shelter presenta golpes | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter presenta abolladuras | VIDEO DE SHELTER SIN ABOLLADURAS/ EN BUEN ESTADO FÍSICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter presenta abolladuras
B-1325 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminarias se encuentra inoperativo | Fotografias, video de funcionamiento | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminarias se encuentra inoperativo
B-1326 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminarias se encuentra inoperativo | VIDEO DE OPERATIVIDAD DESDE TG DE LUZ DE EMERGENCIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminarias se encuentra inoperativo
B-1327 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo, test de autonomía no realizada | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminarias se encuentra inoperativo | * VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA DE LAS LUCES DE EMERGENCIA(T=0.5 HORAS) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminarias se encuentra inoperativo
B-1312 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, está vencido Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 07, en la cual presentanfotografías con fecha 22/02/2025, de la instalación del extintor de incendios. Sin embargo, no presentan fotografías de la fecha de su vencimiento | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 22/02/2025, de la instalación del extintor de incendios. Sin embargo, no presentan fotografías de la fecha de su vencimiento Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, está vencido Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 07, en la cual presentanfotografías con fecha 22/02/2025, de la instalación del extintor de incendios. Sin embargo, no presentan fotografías de la fecha de su vencimiento | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 22/02/2025, de la instalación del extintor de incendios. Sin embargo, no presentan fotografías de la fecha de su vencimiento Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, está vencido Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en el BLOCK 07, en la cual presentanfotografías con fecha 22/02/2025, de la instalación del extintor de incendios. Sin embargo, no presentan fotografías de la fecha de su vencimiento
H1-OC-75-2585 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.02 | Plantear acceso adecuado al nodo, considerando que se tiene una acequia natural que pasa por el frontis del nodo, aumentando el riesgo del empozamiento de aguas pluviales en el frontis del nodo. | 0 | 0 | Fotos + planos asbuilt | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2588 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.01 | Altura libre de muros de contención construidos no coinciden con planos presentados, Sustentar lo ejecutado, evidenciar la profundidad de cimentación realizando excavación y presentar informe pre vaciado donde se visualice dimensiones y acero que esté acorde a plano de proyecto. | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2608 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.01 | Actualizar medidas en planos asbuilt (1.54*1.54) | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las medidas del shelter, no concuerda con el plano asbuilt | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las medidas del shelter, no concuerda con el plano asbuilt
H1-OC-75-2609 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.01 | Parte superior de losa no tiene acabado pulido. | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la losa del shelter, presenta quiñes y se encuentra cangrenada | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la losa del shelter, presenta quiñes y se encuentra cangrenada | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la losa del shelter, presenta quiñes y se encuentra cangrenada
H1-OC-75-2611 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.03 | No cumple con acabado pulido de acuerdo a planos. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2612 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | Escalerilla horizontal no cumple con conexión a torre. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2613 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | Falta terminal tipo C | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la escalerilla horizontal, no cuenta con terminal tipo "C" | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la escalerilla horizontal, no cuenta con terminal tipo "C"
H1-OC-75-2614 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.02 | No cumple con acabado pulido | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el dado de concreto de la escalerilla no es pulido y presenta quiñes | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el dado de concreto de la escalerilla no es pulido y presenta quiñes | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el dado de concreto de la escalerilla no es pulido y presenta quiñes
H1-OC-75-2615 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.03 | Falta instalar arriostre L 1.1/2"x3/16. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2616 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.03 | Tipo de anclaje entre base de soporte de escalerillas y dado de concreto no cumple con el detalle indicado en el plano E-07. | 0 | 0 | REPORTE FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2620 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.05 | Pernería de torre cuentan con menos de tres (3) hilos libres con presencia de oxido. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que pernería de torre no cuenta con tres hilos libres | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que pernería de torre no cuenta con tres hilos libres
H1-OC-75-2623 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.06 | Presencia de hongos en línea de vida, evidenciar procedimiento de mitigación de dicha patología. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que presencia de moho en línea de vida | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que presencia de moho en línea de vida
H1-OC-75-2580 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Medición de EPS (Espesor de Película Seca) en pintura de torre de telecomunicaciones |  | B.07 | Medición de EPS se realizará in situ con presencia del Supervisor de Pronatel. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-75-2626 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.04.1 | No presentaron equipo y personal de montaje para realizar la medición | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-75-2627 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.04.2 | No presentaron equipo y personal para realizar la medición | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-75-2628 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.04.3 | No presentaron equipo y personal para realizar la medición | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo vista hermosa con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-75-2635 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.01 | Plantear acceso adecuado al nodo, considerando que se tiene una acequia natural que pasa por el frontis del nodo. | 0 | 0 | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2636 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.02 | Se deberá de implementar un sistema de drenaje alrededor del nodo con el fin de mitigar el empozamiento de aguas pluviales por el desnivel que tiene el nodo, tener en cuenta que en el frontis y parte posterior del nodo se tiene una acequia natural. | 0 | 0 | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2637 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.04 | Plantear acceso adecuado al nodo, considerando que se tiene una acequia natural que pasa por el frontis del nodo. | 0 | 0 | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2638 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.05 | Angulo de corte del terreno ubicado en el frontis y lateral derecho del nodo es de 90°, en planos topográficos se visualiza un Angulo aprox. de 45° para su estabilización, culminar dichos trabajos. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que angulo de corte al lado del nodo no es de 45° | INFORME FOTOGRÁFICO + MEMORIA DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que angulo de corte al lado del nodo no es de 45°
H1-SH-75-1 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SHELTER | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | 2 | 2 | 2.Estructura presenta 02 abolladuras (puerta y parte posterior interna) del Shelter | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter presenta abolladuras | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter presenta abolladuras
B-1306 | HITO 3 | AM-0239-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.2 | 1. Enlace PTP hacia AM-0220-A01 ALTO SAN JOSE, con valores de recepción fuera de rango (-66/-66dBm). 2. Se tiene el enlace PMP hacia AM-0239-IE01 caido (en OFF) | 0 | Jheferson Galoc 27/03/2025 para el analisis se ha tenido en cuenta que la supervisión de cumplimiento del sistema de conexión de ultima milla se ejecuto el 09/07/2024 , de acuerdo a las capturas remitidas se puede concluir que la IAO AM-0239-IE01 brindo servicios de telecomunicaciones en fechas posteriores a las mismas Alberto Llavilla 12/03/2025 Adjuntan capturas de pantalla Sin embargo se observa lo siguiente: El enlace PMP hacia AM-0239-IE01 caido (en OFF), continua igual | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 27/03/2025 para el analisis se ha tenido en cuenta que la supervisión de cumplimiento del sistema de conexión de ultima milla se ejecuto el 09/07/2024 , de acuerdo a las capturas remitidas se puede concluir que la IAO AM-0239-IE01 brindo servicios de telecomunicaciones en fechas posteriores a las mismas Alberto Llavilla 12/03/2025 Adjuntan capturas de pantalla Sin embargo se observa lo siguiente: El enlace PMP hacia AM-0239-IE01 caido (en OFF), continua igual
H1-OC-75-2610 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.02 | Evidenciar el proceso de compactación + ensayos de calidad. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+ENSAYO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-75-4 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SHELTER | VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE SHELTER ESTE CONECTADA A TIERRA | MONTAJAE Y FIJACIÓN | 3 | 3 | 5.Presencia de luz entre base y piso, la cual ha sido rellenada con mezcla. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el espacio entre base y la losa se encuentra rellenada con meZcla | FOTOS + VIDEO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el espacio entre base y la losa se encuentra rellenada con meZcla
H1-SH-75-5 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SHELTER | EL GABINETE DEBERA CONTAR CON SU PROPIA BARRA DE ATERRAMIENDTO QUE PERMITA LA CONEXION COMO MINIMO DE 6 CONEXIONES DE ENTRADA DE 5/16 Y UNO DE SALIDA DE 3/8" | EL GABINETE DEBERA CONTAR CON SU PROPIA BARRA DE ATERRAMIENDTO QUE PERMITA LA CONEXION COMO MINIMO DE 6 CONEXIONES DE ENTRADA DE 5/16 Y UNO DE SALIDA DE 3/8" | 6 | 6 | 6.Falta sellar con espuma la tubería de conexión a tierra. | 0 | Anderson Vasquez (8/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 8/2/2023, en las cuales se aprecia las salidas de los cables a tierra. Sin embargo, la observación inical hace referencia a la falta de accesorios en la chapa del shelter Anderson Vasquez 0029-2025-MTC/24.10-CSM (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la chapa del shelter se encuentra averiada 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaiones y se verifica que las acreditaciones no corresponden a la observacion | Fotos y videos de correcto cierre y apertura de puerta incluyendo funcionamiento de chapa de shelter | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 8/2/2023, en las cuales se aprecia las salidas de los cables a tierra. Sin embargo, la observación inical hace referencia a la falta de accesorios en la chapa del shelter Anderson Vasquez 0029-2025-MTC/24.10-CSM (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la chapa del shelter se encuentra averiada 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaiones y se verifica que las acreditaciones no corresponden a la observacion
H1-SH-75-7 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SHELTER | EL TECHO DEBERA TENER INCLINACION O INCLINACIONES PARA EVITAR LA ACUMULACION DE AGUA EN LA PARTE SUPERIOR | EL TECHO DEBERA TENER INCLINACION O INCLINACIONES PARA EVITAR LA ACUMULACION DE AGUA EN LA PARTE SUPERIOR | 8 | 8 | 8.Falta instalar alarma en puerta tipo fin de carrera | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta no se encuentra fijada correctamente | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta no se encuentra fijada correctamente
H1-SH-75-8 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SHELTER | ALERO FIJO EN EL TECHO CONTRA LLUVIAS PARA PROTECCION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SOBRESALGA AL MENOS 50 CM | ALERO FIJO EN EL TECHO CONTRA LLUVIAS PARA PROTECCION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SOBRESALGA AL MENOS 50 CM | 9 | 9 | 9.Falta instalar accesorios en chapa de shelter | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la chapa del shelter se encuentra averiada | FOTOS Y VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE CHAPA SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la chapa del shelter se encuentra averiada
H1-SP-75-220 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.3 | 1.3.1. Cable de cobre que sube a barras debe llevar tubería con sus respectivas abrazaderas de inicio a fin, no solo los primeros tramos. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cable a tierrra que conecta a las barras RF, no cuentan con tubería PVC | FOTOGRAFIAS DE RECORRIDO DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cable a tierrra que conecta a las barras RF, no cuentan con tubería PVC
H1-SP-75-221 | HITO 1 | AM-0239-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 4. Cable que sube a barras no es continuo y lineal, como lo indica planos IE07, subida de cable debe ser con tubería y abrazaderas de inicio a fin. | 0 | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cable a tierrra que conecta a las barras RF, no cuentan con tubería PVC | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez (12/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cable a tierrra que conecta a las barras RF, no cuentan con tubería PVC
H1-OC-25-1519 | HITO 1 | AM-0271-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1524 | HITO 1 | AM-0271-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1525 | HITO 1 | AM-0271-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1526 | HITO 1 | AM-0271-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos sin presencia de Salitre, Hongos, descascaramiento, grietas, hoyos. | 3 | 3.12 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Falta adjuntar sustento fotografico de las medidas tomadas en campo para poder verificar los medidas indicadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1532 | HITO 1 | AM-0271-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto de ingreso (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt, No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.02 | LOSA DE INGRESO PRESENTA QUIÑES | Se muestra en sustento FOTOGRÁFICO la losa con quiñes | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evideció que la losa de ingreso presenta quiñes Sonia Haro (GL-2800-2021): Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evideció que la losa de ingreso presenta quiñes Sonia Haro (GL-2800-2021): Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1533 | HITO 1 | AM-0271-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | ACTUALIZAR PLANOS DE ESCALERILLA | No se adjuntan sustento FOTOGRÁFICO de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | REPORTE FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1535 | HITO 1 | AM-0271-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | FALTA APLICAR PINTURA DE PROTECCIÓN | Se requiere adjuntar videos donde se visualice el retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evideció que la torre requiere aplicar pintura Sonia Haro (GL-2800-2021): Se requiere adjuntar videos donde se visualice el retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evideció que la torre requiere aplicar pintura Sonia Haro (GL-2800-2021): Se requiere adjuntar videos donde se visualice el retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial
D-4109 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | No se cuenta enumeracion de baterias | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas
D-4113 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Se sale en partes de shelter, con manchas | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el shelter presenta manchas y moho | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el shelter presenta manchas y moho
D-4120 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Falta sellar ducto de entrada de acometida | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que falta sellar cuello de ganso | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que falta sellar cuello de ganso
D-4124 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.1 | No se realizo prueba de descarga ,bateria averiada | 0 | 0 | VIDEO DE MEDICIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS CÓMO ENERGÍA DE RESPLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-4126 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.13 | No se realizaron pruebas ,bateria averiada | 0 | 0 | VIDEO DE TEST DE AUTONOMÍA DE BATERÍAS (T=1HR) ( SIMULANDO CORTE DE ENERGÍA) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-4127 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular equipos | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas
D-4128 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-4130 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.01 | Ducteria PVC levantada | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que existen tuberías por encima del nivel del ripio | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que existen tuberías por encima del nivel del ripio
D-4131 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.05 | Tuberia salida, vandalizada | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-4132 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No señalizados | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los circuitos, no cuentan con etiquetado de identificación en cajas de pase | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los circuitos, no cuentan con etiquetado de identificación en cajas de pase
D-4133 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | 5.12 | No operativos | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las luminarias de patio no se encuentran operativas | FOTOGRAGIAS + VIDEOS DE OPERACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las luminarias de patio no se encuentran operativas
D-4134 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | No cumple | 0 | 0 | FOTO DE CABLEADO DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-4135 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo con botones de encendido | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia instalado, no cumple con el CNE | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia instalado, no cumple con el CNE
D-4136 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No operativo | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia instalado, no cumple con el CNE | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia instalado, no cumple con el CNE
D-4137 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | No operativo | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las luminarias de patio no se encuentran operativas | VIDEO DE OPERATIVIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que las luminarias de patio no se encuentran operativas
D-4138 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo inoperativo | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia instalado, no cumple con el CNE | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia instalado, no cumple con el CNE
D-4146 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.1 | Terminales fuera de barras | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que la barra AGB, no cuenta con conexión de cables a tierra | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que la barra AGB, no cuenta con conexión de cables a tierra
D-4148 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No identificados | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los cables a tierra conectados en los pozos se encuentran identificados. Sin embargo, el etiquetado del cable en el pozo PT-2, no concuerda con el plano unifilar | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los cables a tierra conectados en los pozos se encuentran identificados. Sin embargo, el etiquetado del cable en el pozo PT-2, no concuerda con el plano unifilar
D-4149 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables no identificados | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los cables a tierra ubicados en las cajas de pase, no se encuentran identificadas | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los cables a tierra ubicados en las cajas de pase, no se encuentran identificadas
D-4150 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No identificados | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * Las barras borneras MGB-1 y MGB-1 no estan deacuerdo a lo indicado en el plano unifilar * La barra AGB, no cuenta con conexión de cables a tierra | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * Las barras borneras MGB-1 y MGB-1 no estan deacuerdo a lo indicado en el plano unifilar * La barra AGB, no cuenta con conexión de cables a tierra
D-4154 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.18 | Nodo vandalizado | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-4155 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.19 | Tuberiaslevantadas | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que existen tuberías instaladas por encima del ripio | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que existen tuberías instaladas por encima del ripio
D-4156 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se cuenta con planos | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * Las barras borneras MGB-1 y MGB-1 no estan deacuerdo a lo indicado en el plano unifilar * La barra AGB, no cuenta con conexión de cables a tierra | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * Las barras borneras MGB-1 y MGB-1 no estan deacuerdo a lo indicado en el plano unifilar * La barra AGB, no cuenta con conexión de cables a tierra
D-4158 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian cables | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los conectores AB, se encuentran oxidados | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TECNICA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que los conectores AB, se encuentran oxidados
D-4165 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Falta sellar ducto de entrada de acometida | 0 | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el cuello de ganso no se encuentra sellado | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que el cuello de ganso no se encuentra sellado
D-4166 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | No se cuenta con cable de tierra Etiquetas borrosas | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de las barras RF en torre la observacion corresponde al protocolo de pruebas por lo tanto la observacion hace referencia a la puesta a tierra de los equipos en la torre, se debe presentar fotos de las puestas a tierra con etiquetas legibles de los equipos outdoor en la torre. 15/1/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion corresponde al protocolo de pruebas por lo tanto la observacion hace referencia a la puesta a tierra de los equipos en la torre, se debe presentar fotos de las puestas a tierra con etiquetas legibles de los equipos outdoor en la torre. ALLAVILLA 24/3/2025 - presentan fotos de las barras rf pero no se aprecia la puesta a tierra desde los equipos en la torre y sus etiquetas legibles hasta la barra rf ALLAVILLA 20/2/2025 - La observacion indica quelas etiquetas de las antenas son borrosas y no cuentqa con puesta a tierra | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de las barras RF en torre la observacion corresponde al protocolo de pruebas por lo tanto la observacion hace referencia a la puesta a tierra de los equipos en la torre, se debe presentar fotos de las puestas a tierra con etiquetas legibles de los equipos outdoor en la torre. 15/1/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion corresponde al protocolo de pruebas por lo tanto la observacion hace referencia a la puesta a tierra de los equipos en la torre, se debe presentar fotos de las puestas a tierra con etiquetas legibles de los equipos outdoor en la torre. ALLAVILLA 24/3/2025 - presentan fotos de las barras rf pero no se aprecia la puesta a tierra desde los equipos en la torre y sus etiquetas legibles hasta la barra rf ALLAVILLA 20/2/2025 - La observacion indica quelas etiquetas de las antenas son borrosas y no cuentqa con puesta a tierra
D-4167 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Etiquetas borrosas | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-4174 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No se cuenta con planos | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios" Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado según plano asbuilt * El extintor se encuentra vigente * El extintor de incendios no cuenta con señaletica ni gabinete | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios" Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado según plano asbuilt * El extintor se encuentra vigente * El extintor de incendios no cuenta con señaletica ni gabinete
D-4175 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Falta instalar extintor | 0 | 15/1/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias para la subsanacion del item. Se deben presentar planos y fotos del extintor con fecha de vencimiento vigente, señaletica y gabinete (el gabinete deben contar con puesta a tierra) Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado según plano asbuilt * El extintor se encuentra vigente * El extintor de incendios no cuenta con señaletica ni gabinete Anderson Vasquez (6/3/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/1/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias para la subsanacion del item. Se deben presentar planos y fotos del extintor con fecha de vencimiento vigente, señaletica y gabinete (el gabinete deben contar con puesta a tierra) Anderson Vasquez(14/9/2025): Se realizó la visita en campo. Donde se evidenció que: * El extintor de incendios, no se encuentra ubicado según plano asbuilt * El extintor se encuentra vigente * El extintor de incendios no cuenta con señaletica ni gabinete Anderson Vasquez (6/3/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete
D-4168 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Enlace Microondas | R3- Protocolo de Inspección |  | 3 | 3 | POP : No se cuenta con informacion de la IAO AM-0271-IEO1 | 0 | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (15/7/2025): Se reviso el link del BLOQUE 1. Donde adjunta capturas de pantalla, con fecha 26/6/2025, de los parametros de configuración. Sin embargo, no acreditan la capacidad de enlace de la IAO AM-0271-IE01 Jheferson Galoc 31/03/2025 mediante las acreditaciones remitidas se evidencia la IAO AM-0271-IE01 en linea con niveles de recpción, sin embargo esta pendiente la verficaicón de otros parametros de configuración 05/02/2025 Leslie Soto: Se revisa acreditaciones de fecha 08 de enero de 2025, la observación se mantiene, no se cuenta con información respecto a la IAO AM-0271-IE01 (Nivel de Recepción; Capacidad de Enlace) | CAPTURAS DE PANTALLA DEL ENLACE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (15/7/2025): Se reviso el link del BLOQUE 1. Donde adjunta capturas de pantalla, con fecha 26/6/2025, de los parametros de configuración. Sin embargo, no acreditan la capacidad de enlace de la IAO AM-0271-IE01 Jheferson Galoc 31/03/2025 mediante las acreditaciones remitidas se evidencia la IAO AM-0271-IE01 en linea con niveles de recpción, sin embargo esta pendiente la verficaicón de otros parametros de configuración 05/02/2025 Leslie Soto: Se revisa acreditaciones de fecha 08 de enero de 2025, la observación se mantiene, no se cuenta con información respecto a la IAO AM-0271-IE01 (Nivel de Recepción; Capacidad de Enlace)
H2-IAO-25-275 | HITO 2 | AM-0271-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.07 | - SPAT demasiado alto. - Se observa la derivación de la conexión del SPAT (sangrado) para aterramiento del mástil, está a una altura muy baja y propenso a ser daña por posible inundación producto de lluvias. | 0 | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Eduardo Tamariz(01/12/2025): Se verifico que los valores SPAT de los pozos 1 y 2 estan correctos segun las acreditaciones enviadas, sin embargo, no se encuentra sustentada la observación referente al sangrado del SPAT para el aterramiento del mástil. Se solicita la corrección de esta instalación o, en su defecto, el sustento técnico documentado que justifique su diseño actual. 24/3/2025 Jaime Albarran: "Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Medicion del pozo 1 menor a 5 ohms - Medición del pozo 2 menor a 5 ohms - Certificado de calibración - Fotos Panoramicas del SPAT " Sin embargo no se observa evidencia de la observacion: Se observa la derivación de la conexión del SPAT (sangrado) para aterramiento del mástil, está a una altura muy baja y propenso a ser daña por posible inundación producto de lluvias" . Se mantiene observación | Fotografia de instalación acorde a MDI | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Eduardo Tamariz(01/12/2025): Se verifico que los valores SPAT de los pozos 1 y 2 estan correctos segun las acreditaciones enviadas, sin embargo, no se encuentra sustentada la observación referente al sangrado del SPAT para el aterramiento del mástil. Se solicita la corrección de esta instalación o, en su defecto, el sustento técnico documentado que justifique su diseño actual. 24/3/2025 Jaime Albarran: "Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Medicion del pozo 1 menor a 5 ohms - Medición del pozo 2 menor a 5 ohms - Certificado de calibración - Fotos Panoramicas del SPAT " Sin embargo no se observa evidencia de la observacion: Se observa la derivación de la conexión del SPAT (sangrado) para aterramiento del mástil, está a una altura muy baja y propenso a ser daña por posible inundación producto de lluvias" . Se mantiene observación
H2-IAO-25-276 | HITO 2 | AM-0271-IE01 | IAO |  |  | 3 | 3.01 | No se encontró impresora, posiblemente el director lo haya guardado, ya que se tiene registro fotográfico de la instalación. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-50-45 | HITO 2 | AM-0275-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | Observaciónes: 1. Falta un segmento de canaleta para el cable Power propietario del Acces Point. 2. Cableado de energía no es del tipo LSOH conforme indica MDI. 3. Bajante de pararrayos comparte tubería de protección con cable de aterramiento de (LPU y Radwin). 4. Se verifica existencia de caja de pase para LPU , este elemento no está contemplando en MDI. 5. Se verifica existencia de tomacorrientes adaptados(caja marca Satra y Tapas Bticino). | 0 | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior. Muestran la existencia de caja de pase adicional, dicho elemento no se encuentra indicado en el MDI, por lo tanto se mantiene la observación Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntaron acreditaciones: * Las fotografías con fecha 28/6/2023, muestran la instalación completa de la canaleta hasta la llegada del acces point * Las fotografías con fecha 29/6/2023, se evidencia que los cables de energia y cableado UTP son del tipo LS0H * Las fotografías con fecha 28/6/2023, muestran el canalizado independiente para los cables de conexión al SPAT del bajante de pararrayos y LPU, Radwin * Las fotografías con fecha 28/6/2023, muestran la existencia de caja de pase adicional, dicho elemento no se encuentra indicado en el MDI, por lo tanto se mantiene la observación * Las fotografías con fecha 21/10/2024, muestran la instalación adecuadas de los tomacorrientes | FOTOGRAFÍA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior. Muestran la existencia de caja de pase adicional, dicho elemento no se encuentra indicado en el MDI, por lo tanto se mantiene la observación Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntaron acreditaciones: * Las fotografías con fecha 28/6/2023, muestran la instalación completa de la canaleta hasta la llegada del acces point * Las fotografías con fecha 29/6/2023, se evidencia que los cables de energia y cableado UTP son del tipo LS0H * Las fotografías con fecha 28/6/2023, muestran el canalizado independiente para los cables de conexión al SPAT del bajante de pararrayos y LPU, Radwin * Las fotografías con fecha 28/6/2023, muestran la existencia de caja de pase adicional, dicho elemento no se encuentra indicado en el MDI, por lo tanto se mantiene la observación * Las fotografías con fecha 21/10/2024, muestran la instalación adecuadas de los tomacorrientes
H1-OC-100-2737 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | Eliminar residuos sobrantes de los alrededores del nodo. | 0 | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez(13/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el nodo no presenta residuos sobrantes en el exterior del nodo. Sin embargo, se evidencia abundancia de vegetación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez(13/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el nodo no presenta residuos sobrantes en el exterior del nodo. Sin embargo, se evidencia abundancia de vegetación
H1-OC-100-2748 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Escalerilla horizontal desnivelada. | 0 | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de la nivelacion de las escalerillas solo horizontal pero no hay foto de la nivelacion vertical. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFÍAS+VIDEO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de la nivelacion de las escalerillas solo horizontal pero no hay foto de la nivelacion vertical. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-2746 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 2 candados | 0 | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que tiene 2 candados los picaportes segun plano del proyecto de la puerta principal. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez(13/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con candados | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que tiene 2 candados los picaportes segun plano del proyecto de la puerta principal. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Anderson Vasquez(13/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con candados
H1-OC-100-2760 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | No se contó con personal de montaje ni equipos para verificación. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-2753 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Soportes presentan diferentes alturas, uniformizar de acuerdo a lo indicado en planos. | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS CON MEDIDAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-2761 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | No se contó con personal de montaje ni equipos para verificación. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-2762 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | No se contó con personal de montaje ni equipos para verificación. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-2733 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.07 | No presento documentación para su revisión. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
B-1382 | HITO 3 | AM-0286-A01 | Energia | RCB |  | 4 | 4 | No se realizó las pruebas de descarga de baterías del gabinete que asume toda la carga de los equipos de comunicaciones, más un aire acondicionado (lado izquierdo - 07 baterías), por encontrase las baterías descargadas (-47Vdc) | 0 | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion. 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo 9/3/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se evidencia captura de pantalla, del resultado de una simulación de descarga. Sin embargo la observación persiste; debido a que se debe realizar el proceso de descarga real de las baterias y adjuntar consolidado brindado por el gestor ELTEK de las 4 horas de descarga | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion. 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo 9/3/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se evidencia captura de pantalla, del resultado de una simulación de descarga. Sin embargo la observación persiste; debido a que se debe realizar el proceso de descarga real de las baterias y adjuntar consolidado brindado por el gestor ELTEK de las 4 horas de descarga
B-1383 | HITO 3 | AM-0286-A01 | Energia | RCB |  |  | Otras | Se debe considerar balancear las cargas y/o sustentar técnicamente, dado que se tiene otro gabinete con 06 baterías (-54.40Vdc) que sólo esta asumiendo la carga de un aire acondicionado más un inversor. No se presentó información técnica solicitada de la distribución de las cargas y de la funcionalidad de los 02 bancos de baterías, de 06 y 07 baterías y si estas deben conmutar o no. | 0 | Luis Cuzcano (27-05-2026) GL-01077-2026/GNP: No presentan nueva acreditacion 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan informe técnico de solucion de energia de respaldo en el NOC. Sin embargo la observacion hace referencia a la solucion de energia de respaldo para el nodo AM-0286-A01 REP-AM111 que usa baterias de otro modelo al usado en el NOC asi mismo las cantidades varian. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | INFORME TECNICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (27-05-2026) GL-01077-2026/GNP: No presentan nueva acreditacion 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan informe técnico de solucion de energia de respaldo en el NOC. Sin embargo la observacion hace referencia a la solucion de energia de respaldo para el nodo AM-0286-A01 REP-AM111 que usa baterias de otro modelo al usado en el NOC asi mismo las cantidades varian. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
H1-OC-100-2743 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO: Cambiar bocina de PVC por metálica empotrada en losa de ingreso. | Anderson Vasquez(13/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no han cambiado la bocina de PVC en la losa de ingreso | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-0034-2026/GNP: presentan fotos con fecha del 22/7/2025 de la bocina instalada sin embargo durante la supervision en campo del 13/9/2025 se evidencio que la bocina no es metalica, presentar fotos con fecha actual con la bocina de metal instalada Anderson Vasquez(13/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no han cambiado la bocina de PVC en la losa de ingreso | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-0034-2026/GNP: presentan fotos con fecha del 22/7/2025 de la bocina instalada sin embargo durante la supervision en campo del 13/9/2025 se evidencio que la bocina no es metalica, presentar fotos con fecha actual con la bocina de metal instalada Anderson Vasquez(13/9/2025) 0029-2025-MTC/24.10-CSM: Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que no han cambiado la bocina de PVC en la losa de ingreso
H1-OC-25-1252 | HITO 1 | AM-0186-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Limpieza general en exterior del nodo (No presenta rastros de desmonte ni residuos de sobrantes de la construcción del nodo ) | 2 | 2.03 | DESBROCE DE VEGETACIÓN | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio exceso de vegetacion en el frontis del nodo y medidor, asi como desnivel, se requiere desbroce y nivelacion del terreno Sonia Haro GL-2800-2021: Sustenfo fotografico no corresponde a la observacion asentada | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio exceso de vegetacion en el frontis del nodo y medidor, asi como desnivel, se requiere desbroce y nivelacion del terreno Sonia Haro GL-2800-2021: Sustenfo fotografico no corresponde a la observacion asentada | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio exceso de vegetacion en el frontis del nodo y medidor, asi como desnivel, se requiere desbroce y nivelacion del terreno Sonia Haro GL-2800-2021: Sustenfo fotografico no corresponde a la observacion asentada
H1-OC-25-1253 | HITO 1 | AM-0186-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | FALTA TAPAS CIEGAS INTERIOR DEL NODO | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar las tubierias de drenaje Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar las tubierias de drenaje Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar las tubierias de drenaje Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1257 | HITO 1 | AM-0186-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Verificacion de EPS(espesor de pelicula seca)* | 11 | 11.04 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición
H1-OC-25-1259 | HITO 1 | AM-0186-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Falta adjuntar protocolo de EPS Requiere supervision presencial para corroborar medición | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición
H1-OC-25-1260 | HITO 1 | AM-0186-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Falta adjuntar protocolo de EPS Requiere supervision presencial para corroborar medición | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición
H1-OC-25-1261 | HITO 1 | AM-0186-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Falta adjuntar protocolo de EPS Requiere supervision presencial para corroborar medición | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01264-2026)(4/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 24/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 26/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan protocolo de eps sin embargo no adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado para las pruebas. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan protocolo eps Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición
C-1937 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Presenta mal crimpado y sin capucha del lado del router. | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA / FOTOS DEL CORRECTO CRIMPADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1938 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Presenta torcedura y sin capucha del lado del router. | 0 | 0 | FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CAPUCHA INSTALADA EN CABLE DE GESTION DEL AA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1940 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | El cable de red entre el NC500 al equipo de AA no libre de halógeno (RS485) | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1952 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 6 | 6.1 | Debido al estado del cable acerado (oxidado y deteriorado) la conectorizacion no es la adecuada. | 0 | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante la fotografias y videos se evidencia un tratamiento del oxido de cableado y conector, sin embargo se requiere mas evidecnia del estado final del tratamiento realizado Alberto Llavilla 20/2/2025 Adjuntan video Sin embarago se observa lo siguiente: No adjuntan fotografias donde se evidencie un cambio de cable o un mantenimiento para quitar el oxido del cable acerado. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante la fotografias y videos se evidencia un tratamiento del oxido de cableado y conector, sin embargo se requiere mas evidecnia del estado final del tratamiento realizado Alberto Llavilla 20/2/2025 Adjuntan video Sin embarago se observa lo siguiente: No adjuntan fotografias donde se evidencie un cambio de cable o un mantenimiento para quitar el oxido del cable acerado.
C-1953 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 11 | 11 | Cable acerado no tiene continuidad con el pozo 3 (cable esta deteriorado y esta oxidado dentro del pozo) | 0 | Luis Cuzcano 19/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria fotografias fechadas el 07/03/2025. Sin embargo: * No presentan video de continuidad de la bajante de pararrayos(El item del protocolo se refiere a esto) * No presentan proceso del tratamiento del retiro de Oxido en la bajante de pararrayos a la llegada al pozo N° 03. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Alberto Llavilla 20/2/2025 Adjuntan video Sin embarago se observa lo siguiente: No adjuntan fotografias donde se evidencie un cambio de cable o un mantenimiento para quitar el oxido del cable acerado. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano 19/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria fotografias fechadas el 07/03/2025. Sin embargo: * No presentan video de continuidad de la bajante de pararrayos(El item del protocolo se refiere a esto) * No presentan proceso del tratamiento del retiro de Oxido en la bajante de pararrayos a la llegada al pozo N° 03. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Alberto Llavilla 20/2/2025 Adjuntan video Sin embarago se observa lo siguiente: No adjuntan fotografias donde se evidencie un cambio de cable o un mantenimiento para quitar el oxido del cable acerado.
C-1954 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.2 | Sistema Outdoor no está conectado al spat por falta de cable a tierra entre las barras RF. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1955 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | Etiquetas de cables en radio multisector y a tierra no son legibles | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1956 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | Niveles de RX del enlace PTP es : -61 dbm, sin embargo el linkbudget indica: -51.56 dbm | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1958 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | no presentan identificador de n° de bateria | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1960 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3 | extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1964 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | extintor de incendios no instalado | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que no se instalo el extintor en el nodo, tampoco el gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 4/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para verificar la ubicación de la instalación. | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que no se instalo el extintor en el nodo, tampoco el gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 4/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para verificar la ubicación de la instalación. | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que no se instalo el extintor en el nodo, tampoco el gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 4/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para verificar la ubicación de la instalación.
C-1965 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | extintor de incendios no instalado | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que no se instalo el extintor en el nodo, tampoco el gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 4/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que no se instalo el extintor en el nodo, tampoco el gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 4/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que no se instalo el extintor en el nodo, tampoco el gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 4/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete.
C-1972 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras Sin embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego. Jheferson Galoc 28/03/2025 mediante el gestor DSS se evidencia la integración del nodo y el reporte de alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras Sin embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego. Jheferson Galoc 28/03/2025 mediante el gestor DSS se evidencia la integración del nodo y el reporte de alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-1974 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras SIn embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Jheferson Galoc 28/03/2025 mediante el gestor DSS se evidencia la integración del nodo y el reporte de alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras SIn embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Jheferson Galoc 28/03/2025 mediante el gestor DSS se evidencia la integración del nodo y el reporte de alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-1985 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Shelter |  |  | Otros 1 | Shelter requiere limpieza exterior en techo y alero | 0 | 0 | Fotografias de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1986 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.7 | Rack no cuenta con jumper de conexión a tierra. | 0 | 0 | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO DE RACK | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1987 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Shelter |  | 2 | 2.15 | Luminaria interior del shelter no enciende | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1989 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.a | Mastil no cuenta con cable de conexion a tierra. | 0 | 0 | Fotografias de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1990 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.b | Cable acometida peinado en mastil con cinta aislante. | 0 | 0 | Fotografias de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1991 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | no presentan identificador de n° de bateria | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1994 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | rotulado en mandil no indica el numero de circuito, por ejemplo c1 nombre del ckto, c2 nombre del ckto, etc | 0 | 0 | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1995 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | difiere al plano presentado, actualizar. no indica nombre del nodo. | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1997 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.04 | En luminarias hay terminal faltante / hay una prensaestopa que requiere enroscar | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1998 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Cables de tomacorriente de patio no estan rotulados | 0 | 0 | Se presentará fotografia de etiquetados | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1999 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | se aprecia en caja de salida de luminarias empalme solo con cinta aislante | 0 | 0 | Fotos de emplames e instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2000 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia presenta switchs on/ off (opalux). lo cual no va acorde a normativa | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2001 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | luz de emergencia no operativo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2002 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | luz de emergencia no operativo | 0 | 0 | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2007 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.07.a | Cable de conexión del pararrayos al pozo 3 esta oxidado, los hilos del cable se estan rompiendo. | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio cable de pararrayo con oxido. Luis Cuzcano 19/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria fotografias fechadas el 07/03/2025. Sin embargo: * No presentan proceso del tratamiento del retiro de Oxido en la bajante de pararrayos a la llegada al pozo N° 03. * En fotografias no se logra visualizar si los hilos del cable acerado estan completos . Por lo expuesto la observacion se mantiene. Alberto Llavilla 20/2/2025 Adjuntan video Sin embarago se observa lo siguiente: No adjuntan fotografias donde se evidencie un cambio de cable o un mantenimiento para quitar el oxido del cable acerado. | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 29/1/2025 Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita en campo el día 15/12/2025, en la cual mantuvo la observación 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio cable de pararrayo con oxido. Luis Cuzcano 19/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria fotografias fechadas el 07/03/2025. Sin embargo: * No presentan proceso del tratamiento del retiro de Oxido en la bajante de pararrayos a la llegada al pozo N° 03. * En fotografias no se logra visualizar si los hilos del cable acerado estan completos . Por lo expuesto la observacion se mantiene. Alberto Llavilla 20/2/2025 Adjuntan video Sin embarago se observa lo siguiente: No adjuntan fotografias donde se evidencie un cambio de cable o un mantenimiento para quitar el oxido del cable acerado. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 29/1/2025 Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita en campo el día 15/12/2025, en la cual mantuvo la observación 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio cable de pararrayo con oxido. Luis Cuzcano 19/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria fotografias fechadas el 07/03/2025. Sin embargo: * No presentan proceso del tratamiento del retiro de Oxido en la bajante de pararrayos a la llegada al pozo N° 03. * En fotografias no se logra visualizar si los hilos del cable acerado estan completos . Por lo expuesto la observacion se mantiene. Alberto Llavilla 20/2/2025 Adjuntan video Sin embarago se observa lo siguiente: No adjuntan fotografias donde se evidencie un cambio de cable o un mantenimiento para quitar el oxido del cable acerado.
C-2009 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.a | Ubicacion de barras AGB-1 / EGB / SGB no conforme a planos. | 0 | 0 | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2011 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.c | Ubicación de barras MGB-2, AGB-2 que figuran dentro del shelter, no conforme a planos. | 0 | 0 | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2012 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.d | En plano no detalla medicion de su ubicación de barras MGB-1 y EGB-1 | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2013 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.e | En plano no detalla con que pozo se interconecta las barras MGB-1 y EGB-1 | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2017 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | soporte de camara exterior no tiene conexión a SPAT. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2020 | HITO 3 | AM-0186-A01 | Energia | SPAT |  |  | OTROS | en planos presentados no aprecia la distancia de separacion de los pozos | 0 | 0 | FOTO DE SEPARACION DE POZOS + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-25-247 | HITO 2 | AM-0186-IE01 | IAO |  |  | 1 | 1.01 | Se subsano las siguientes observaciones: - PC01 cuya serie PE210272480158 presenta daño, no inicia windows. Fue reemplazada. - PC04 cuya serie PE210272480145 presenta daño, no inicia windows. No fue reemplazada. - Nuage de serie NS2113C8387 fue reemplazada. Se reemplazo la PC cuya serie PE210272480145 por la PC con serie PE210271480689. Queda pendiente actualizar en acta las nuevas series | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1959 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio muros con presencia de moho y descascaramiento de pintura | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio muros con presencia de moho y descascaramiento de pintura
H1-OC-50-1960 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Falta tapas ciegas y tuberia de drenaje. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio tuberia de drenaje rota y sin tapa | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio tuberia de drenaje rota y sin tapa
H1-OC-50-1961 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | Falta bocina. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio bocina no instalada | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio bocina no instalada
H1-OC-50-1964 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | Falta Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4"). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio exceso de vegetacion en el nodo, primero limpiar luevo verificar el espesor del ripio | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio exceso de vegetacion en el nodo, primero limpiar luevo verificar el espesor del ripio
H1-OC-50-1965 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | Quiñe en Pedestales de torre. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia pedestalesm en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia pedestalesm en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo
H1-OC-50-1966 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Retocar Pintura de protección en torre. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia torre con presencia de moho, tambien se requiere retoque de pintura Gustavo Roncal (13/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento de retoque de pintado y perneria de la torre, Gilat debe preseentar fotos y documentos sustentatorios. Continua la observacion. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia torre con presencia de moho, tambien se requiere retoque de pintura Gustavo Roncal (13/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento de retoque de pintado y perneria de la torre, Gilat debe preseentar fotos y documentos sustentatorios. Continua la observacion.
H1-OC-50-1967 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.01 | Falta Limpieza general en el interior nodo | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que al interior del nodo existe exceso de vegetacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que al interior del nodo existe exceso de vegetacion
H1-OC-50-1976 | HITO 1 | AM-0189-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.02 | En planos indica la ejecución de trabajos para drenaje para evacuación de aguas pluviales en el lado izquierdo entrando y posterior del Nodo, lo recomendable es la construcción de muros de contención. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio que no fue construido el dren pluvial al rededor del nodo, considerar que existe espacio libre al rededor del nodo segun plano A-01 | INFORME TÉCNICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio que no fue construido el dren pluvial al rededor del nodo, considerar que existe espacio libre al rededor del nodo segun plano A-01
C-2099 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cableado sin rotular. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2100 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cableado sin capucha en los extremos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2101 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cableado es CAT 5e | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2103 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | El cable de red entre el NC500 al equipo de AA no libre de halógeno | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2110 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.8 | En conduit: falta sellado lado rectificador recorrido de conduit en la puerta requiere mejorar fijacion. se esta moviendo.(evidenciar que correccion no produzca orificios que perjudiquen al shelter) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | FOTO DE CORRECTO SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2119 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | no presentan identificador de n° de bateria | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2124 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | sensor de puerta abierta no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.planos Asbuilt. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2127 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.1 | Cable a tierra de bandeja donde se encuentra controlado de acceso esta colgado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter | Fotografias de correcta instalación y acabados. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026 no se logro verificar, llave no aperura la puerta del shelter
C-2129 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.10 | Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia descuadre en la puerta, cerradura no funciona correctamente | Video de funcionamiento y apertura de puerta | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia descuadre en la puerta, cerradura no funciona correctamente
C-2130 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.2 | Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia descuadre en la puerta, cerradura no funciona correctamente | Video de funcionamiento y apertura de puerta mediante lector RFID de ingreso con tarjeta autorizada | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia descuadre en la puerta, cerradura no funciona correctamente
C-2131 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.4 | Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia descuadre en la puerta, cerradura no funciona correctamente | Video de funcionamiento y apertura de puerta + Capturas desde el gestor | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia descuadre en la puerta, cerradura no funciona correctamente
C-2134 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves del gestor DSS se evidencia la integración del nodo y se reporta alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves del gestor DSS se evidencia la integración del nodo y se reporta alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-2135 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de puerta abierta del shelter Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves del gestor DSS se evidencia la integración del nodo y se reporta alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de puerta abierta del shelter. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de puerta abierta del shelter Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves del gestor DSS se evidencia la integración del nodo y se reporta alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de puerta abierta del shelter. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-2136 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves del gestor DSS se evidencia la integración del nodo y se reporta alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves del gestor DSS se evidencia la integración del nodo y se reporta alarmas Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-2142 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, registro de ingreso | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc
C-2143 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, visualizando el registro de ingreso + video de operatividaad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc
C-2144 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de salidas a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc
C-2145 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de intentos de salidas a travéz de una tarjeta RFID no autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan registro desde el noc
C-2146 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se presentan el registro desde el noc | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, apertura remota desde el NOC de la puerta principal + video de la prueba. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se presentan el registro desde el noc
C-2150 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.a | Mastil no cuenta con cable de conexion a tierra. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se presentan el registro desde el noc | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se presentan el registro desde el noc
C-2154 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | *No presentan identificador de n° de bateria | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter
C-2155 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.11 | Cuenta con 02 baterias.Sin embargo el nodo es intermedio y según memoria descriptiva a los intermedio le corresponde 3 baterias | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter | VIDEO DE MEDICIÓN DE VOLTAJE DE BATERÍAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter
C-2156 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | falta rotulado de cables de energia, gestion y de conexio a tierra. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter
C-2158 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | rotulado en mandil no indica el numero de circuito, por ejemplo c1 nombre del ckto, c2 nombre del ckto, etc | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta etiquetar cables de tierra en TG | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta etiquetar cables de tierra en TG
C-2159 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Cables a tierra en barra MGB de tablero no tienen rotulo identificador. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta etiquetar cables de tierra en TG | FOTO DE ATERRAMIENTOS EN TG CORRECTAMENTE ROTULADOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta etiquetar cables de tierra en TG
C-2160 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.14 | Se aprecia 02 cables por bornera para los cktos de alumbrado y tomacorrientes) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dos cables por bornera para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dos cables por bornera para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes
C-2161 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Plano en tablero requiere actualizar al estado actual.No cuenta con nombre del nodo. Valor de corriente demanda difiere al plano digital presentado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que diagramas no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que diagramas no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista
C-2162 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.22 | El tablero en un punto esta presentando oxido | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tablero sin oxido y en buen estado | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tablero sin oxido y en buen estado
C-2165 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.02 | se aprecia que caja de salida de luminarias de patio no son para la interperie (plastico) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cajas de paso de reflectores y luz de emergencia no son hermeticas tampoco son como mse indican en planos (caja de paso metalica y tapa metalica) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cajas de paso de reflectores y luz de emergencia no son hermeticas tampoco son como mse indican en planos (caja de paso metalica y tapa metalica)
C-2167 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Cables de tomacorriente y luminarias de patio no estan rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que los cables en las cajas de paso de los reflectore, luz de emergencia y tomacorrientes no cuentan con etiquetas de identificacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que los cables en las cajas de paso de los reflectore, luz de emergencia y tomacorrientes no cuentan con etiquetas de identificacion
C-2168 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.11 | soportes de luminarias presentan signos de oxido. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia soportes de reflectores con presencia de oxido | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia soportes de reflectores con presencia de oxido
C-2170 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | los cableados de energia no presentan el orden de ingreso por la tuberia correcto, según plano (ej: cables de tomacorreintes y alumbrado ingresan por tubo diferente a lo indicado en plano). se debe respetar y mantener uniformizado el diseño que brinda el proveedor de tableros. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cables que ingresan por tubo a TG no tienen el orden que indica los planos (IE-08) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cables que ingresan por tubo a TG no tienen el orden que indica los planos (IE-08)
C-2171 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | se aprecia en caja de salida de luminarias empalme solo con cinta aislante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que empalmes de cables de reflectores en cajas de paso no cuentan con Cinta vulcanizante | Fotos de empalmes e instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que empalmes de cables de reflectores en cajas de paso no cuentan con Cinta vulcanizante
C-2175 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Pozos con tapas de plastico circular. según PTA la caja y tapa deben ser de concreto. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que plano de instalaciones electricas no muestra el detalle de las cajas de registro de los pozos a tierra | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que plano de instalaciones electricas no muestra el detalle de las cajas de registro de los pozos a tierra
C-2178 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.b | indica que EGB dentro del shelter.(dentro de shelter hay 2 barras, indicar cual es, que no presentan las caracteristicas de esta barra segun plano) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter, ademas planos solo muestran una barra al interior del shelter, al interior debe existir 2 barras | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter, ademas planos solo muestran una barra al interior del shelter, al interior debe existir 2 barras
C-2181 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.e | no figura barras que estan dentro del shelter. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter, ademas planos solo muestran una barra al interior del shelter, al interior debe existir 2 barras | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar, llave no apertura la puerta del shelter, ademas planos solo muestran una barra al interior del shelter, al interior debe existir 2 barras
C-2183 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.g | En plano no hay detalle de barra MGB ni EGB | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que planos no muestran el detalle de la barra EGB | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que planos no muestran el detalle de la barra EGB
C-2185 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de tierra en pozos no cuenta identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro aperturar las tapas de los pozos a tierra | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro aperturar las tapas de los pozos a tierra
C-2186 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra en barra equipotenciales tienen cintillo, esta borrada la identificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que etiquetas de cables en barras no coinciden con planos (IE-03, IE-04, IE-06) | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que etiquetas de cables en barras no coinciden con planos (IE-03, IE-04, IE-06)
C-2187 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | falta jumper a tierra de la hoja de puerta al marco de puerta falta jumper a tierra en el gabinete de extintor. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta jumpes en hojas de puerta | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta jumpes en hojas de puerta
C-2190 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | OTROS 1 | luminaria de patio no son philips de 100w según planos ( en campo son opalux de 50w) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: corregir planos con la marca y modelos de la luz de emergencia instalada en campo | FOTO DE FUNCIONALIDAD DE LUMINARIA + PLANO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: corregir planos con la marca y modelos de la luz de emergencia instalada en campo
C-2191 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | OTROS 2 | luz de emergencia: opalux no esta instaldo como en plano. en plano figura que hay caja de salida a un lado del equipo. en campo la caja de salida esta atrás del equipo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: luz de emergencia no funciona, tambien corregir planos con la marca y modelo de la luz de emergencia a instalar | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: luz de emergencia no funciona, tambien corregir planos con la marca y modelo de la luz de emergencia a instalar
C-2192 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTROS 1 | Cable acometida al medidor (dentro de murete) presenta malla que va conectado a una bornera del medidor. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verirficar la parte interna del murete del medidor | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verirficar la parte interna del murete del medidor
C-2193 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTROS 2 | Cable entre ITM y medidor (dentro de murete) es de un calibre menor al requerido en la instalacion. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verirficar la parte interna del murete del medidor | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verirficar la parte interna del murete del medidor
C-2194 | HITO 3 | AM-0189-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTROS 3 | Reja del medidor esta oxidada. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:se evidencia rejilla de medidor oxidada | FOTO DE REJILLA DE MEDIDOR ISTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:se evidencia rejilla de medidor oxidada
H2-COB-25-5 | HITO 2 | AM-0189-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | El punto 2 es IAO los niveles de medicion no son mayores a -70 dBm. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar
H2-COB-25-6 | HITO 2 | AM-0189-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | El punto 5 , los niveles de medicion no es mayor a -80dBm | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro verificar
H2-IAO-25-249 | HITO 2 | AM-0189-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.01 | 1. Aplicativos de Ofimática de PC1 sin licencia activa. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-25-1267 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | SUSTENTAR POR TARRAJEO DE MURO | Gilat NO adjunta sustento | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + MEMORIA DESCRIPTIVA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1268 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | SUSTENTAR POR TARRAJEO DE MURO | Gilat NO adjunta sustento | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1269 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | SUSTENTAR POR TARRAJEO DE MURO | Gilat NO adjunta sustento | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1270 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos sin presencia de Salitre, Hongos, descascaramiento, grietas, hoyos. | 3 | 3.12 | SUSTENTAR POR TARRAJEO DE MURO | Gilat NO adjunta sustento | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no adjuntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1271 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | SUSTENTAR POR TARRAJEO DE MURO | Gilat NO adjunta sustento | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no aduntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencio que no aduntan la menoria descriptiva y los planos asbuilt para sustentar el tarrajeo del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1272 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | MODELO NO CORRESPONDE A PLANOS | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se conto con la herramienta para realizar las mediciones Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta el sustento fotografico de las mediciones realizadas en campo para poder realizar el comparativo | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se conto con la herramienta para realizar las mediciones Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta el sustento fotografico de las mediciones realizadas en campo para poder realizar el comparativo | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se conto con la herramienta para realizar las mediciones Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta el sustento fotografico de las mediciones realizadas en campo para poder realizar el comparativo
H1-OC-25-1275 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | RETOQUE DE PINTURA EN TORRE | Se requiere adjuntar videos donde se visualice las mediciones en campo /Se requiere supervisión presencial | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia evidencia desprendiemiento de pintura en distintas partes de la torre Sonia Haro GL-2800-2021: Se requiere adjuntar videos donde se visualice las mediciones en campo /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia evidencia desprendiemiento de pintura en distintas partes de la torre Sonia Haro GL-2800-2021: Se requiere adjuntar videos donde se visualice las mediciones en campo /Se requiere supervisión presencial
E-93 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Mal crimpado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-94 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Mal crimpado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-99 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 4 | 4.4 | Nodo sin gestion | 0 | 0 | FOTOS DE CONECTIVIDAD DEL GESTOR CLIENTE REMOTAMENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-103 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.4 | Pernos oxidados | 0 | 0 | FOTOS CON EVIDENCIA DE LIBRE OXIDO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-107 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta roulat equipos | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-112 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3.3 | No se realizop pruebas | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo | Fotografias y video de operatividad de baterias, capturas desde el gestor. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo
E-113 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3.4 | No se realizop pruebas | 0 | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo | Fotografias y video de operatividad de baterias, capturas desde el gestor. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo
E-114 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3.5 | No se realizop pruebas | 0 | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo | Fotografias y video de operatividad de baterias, capturas desde el gestor. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo
E-115 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3.6 | No se realizop pruebas | 0 | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo | Fotografias y video de operatividad de baterias, capturas desde el gestor. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se realizaron las pruebas para verificar las alarmas 12/03/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo
E-118 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Con golpes en puerta y demas | 0 | 0 | VIDEO DE PUERTA DE SHELTER SIN ABOLLADURAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-119 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Mal estado | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-122 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | No operativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-124 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Pararrayos |  |  | Otros | Cable de pararrayos suelto en la parte inferior de la torre | 0 | 0 | VIDEO DE CABLE PARARRAYO TEMPLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-127 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Sin curva de goteo .Falta sellar ducto de acometida | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-128 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | No estan identificados | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-130 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.1 | Bateria 2 en mal estado | 0 | 20/8/2026 Jaime Albarran: Contratista presenta carta GL-01880-2026/GNP y se verfica pantallazo del rectificador con 53.37 de voltaje sin embargo segun la ultima revision se requiere, realizar la medición de la corriente como energia de respaldo Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante la evidencia remitida se aprecia que la bateria cuenta con carga, de 54 V, que nos indica que se encuentra funcionadno correctamente, sin embargo de a cuerdo a la prueba requeridad en el protocolo se requiere realizar la medición de la corriente como energia de respaldo Jaime Albarran 16/01/2025 Se revisa acreditaciones recibidas el 21 Diciembre 2024 y se verifica que no corresponden a la observación. La observacion indica que la Bateria 2 se encuentra en mal estado, no se observa evidencias en las acreditaciones. | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 20/8/2026 Jaime Albarran: Contratista presenta carta GL-01880-2026/GNP y se verfica pantallazo del rectificador con 53.37 de voltaje sin embargo segun la ultima revision se requiere, realizar la medición de la corriente como energia de respaldo Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante la evidencia remitida se aprecia que la bateria cuenta con carga, de 54 V, que nos indica que se encuentra funcionadno correctamente, sin embargo de a cuerdo a la prueba requeridad en el protocolo se requiere realizar la medición de la corriente como energia de respaldo Jaime Albarran 16/01/2025 Se revisa acreditaciones recibidas el 21 Diciembre 2024 y se verifica que no corresponden a la observación. La observacion indica que la Bateria 2 se encuentra en mal estado, no se observa evidencias en las acreditaciones.
E-131 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.13 | Bateria 2 con voltaje de 4.35 V | 0 | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante las acreditaciones remitidas se evidecnia que el banco de baterias asume la carga completa del nodo en un proceso de descarga, quedando spendinete la verificación del data Log del Multisite monitor Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se evidencia alarma por corte de energía comercial. Sin embargo, la observación persiste; debido a que se debe realizar el proceso de descarga real de las baterias y adjuntar consolidado brindado por el gestor ELTEK durante la hora de descarga(Según protocolo) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante las acreditaciones remitidas se evidecnia que el banco de baterias asume la carga completa del nodo en un proceso de descarga, quedando spendinete la verificación del data Log del Multisite monitor Anderson Vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se evidencia alarma por corte de energía comercial. Sin embargo, la observación persiste; debido a que se debe realizar el proceso de descarga real de las baterias y adjuntar consolidado brindado por el gestor ELTEK durante la hora de descarga(Según protocolo)
E-132 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular equipos | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-133 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.18 | Sin placa | 0 | 0 | FOTO DE PLACA DE CARACTERISTICAS EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-134 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.21 | Signos de humedad | 0 | 0 | VIDEOS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-136 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No señalizados no identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-137 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Inoperativas | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-138 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Tomacorriente de patio no conectado a tierra | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-139 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo con boton,no operativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-140 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No operativa | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-141 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | No operativo | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-142 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo no operativo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-147 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas no señalizadas | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-148 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No se aprecia | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia que en la barra SGB hya un cable sin etiqueta 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la instalación de las barras equipotenciales. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos para verificar la ubicación de instalación, tipo y cantidad de las barras borneras equipotenciales" | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia que en la barra SGB hya un cable sin etiqueta 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la instalación de las barras equipotenciales. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos para verificar la ubicación de instalación, tipo y cantidad de las barras borneras equipotenciales" | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia que en la barra SGB hya un cable sin etiqueta 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la instalación de las barras equipotenciales. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos para verificar la ubicación de instalación, tipo y cantidad de las barras borneras equipotenciales"
E-149 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Sin identificacion | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-150 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Sin identificacion | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-151 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No se ve identificacion | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-152 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Plano entregado no actualizado | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-153 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se aprecia identificacion | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
E-161 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3 | Extintor no instalado | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia extintor instalado pero no se instalgo gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 27/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia extintor instalado pero no se instalgo gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 27/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia extintor instalado pero no se instalgo gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 27/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
E-166 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Sin planos , no instalado | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
E-167 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | No instalado | 0 | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia extintor instalado pero no se instalgo gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 27/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Se evidencia extintor instalado pero no se instalgo gabinete y señaletica (gabinete debe tener conexion a tierra) 27/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
E-180 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | Sin gestion | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se logro validar el funcionamiento del sensor de humo Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de las capturas generadas desde el DSS se evidencia la integración del sistema de alarmas y registros de alarmas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan capturas de pantalla de los sensores del nodo sin embargo no presentan capturas de pantalla donde se verifique en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan capturas de pantalla del gestor en el noc, peor no presentan: Video del funcionamiento del sensor de humo en campo y capturas de pantalla de la alarma que se genera en el gestor del noc al activar el sensor 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se logro validar el funcionamiento del sensor de humo Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de las capturas generadas desde el DSS se evidencia la integración del sistema de alarmas y registros de alarmas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan capturas de pantalla de los sensores del nodo sin embargo no presentan capturas de pantalla donde se verifique en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan capturas de pantalla del gestor en el noc, peor no presentan: Video del funcionamiento del sensor de humo en campo y capturas de pantalla de la alarma que se genera en el gestor del noc al activar el sensor 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No se logro validar el funcionamiento del sensor de humo Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de las capturas generadas desde el DSS se evidencia la integración del sistema de alarmas y registros de alarmas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
E-174 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.4 | No sono sirena | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presesntan video del funcionamiento del sensor de humo con la sirena con fecha del 21/12/2022 sin embargo la supervision fen campo fue el 24/10/2024 por lo tanto se requiere acreditaciones acon fechas actuales. 12/9/2025 Alberto Llavilla Sonia (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se verifico que no se activa una alarma cuando el sensor de humo se activa | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presesntan video del funcionamiento del sensor de humo con la sirena con fecha del 21/12/2022 sin embargo la supervision fen campo fue el 24/10/2024 por lo tanto se requiere acreditaciones acon fechas actuales. 12/9/2025 Alberto Llavilla Sonia (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se verifico que no se activa una alarma cuando el sensor de humo se activa
E-175 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.5 | No sono sirena para puerta y humo | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presesntan video del funcionamiento del sensor de humo con la sirena con fecha del 21/12/2022 sin embargo la supervision fen campo fue el 24/10/2024 por lo tanto se requiere acreditaciones acon fechas actuales. 12/9/2025 Alberto Llavilla Sonia (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Sirena no se encuentra correctamante configurada, la sirena suena cuando se activa el sensor de humo pero no se refleja una alarma en el software y la sirena no suena cuando se activa el sensor final de carrera y esta si se refleja en el sotfware. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presesntan video del funcionamiento del sensor de humo con la sirena con fecha del 21/12/2022 sin embargo la supervision fen campo fue el 24/10/2024 por lo tanto se requiere acreditaciones acon fechas actuales. 12/9/2025 Alberto Llavilla Sonia (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Sirena no se encuentra correctamante configurada, la sirena suena cuando se activa el sensor de humo pero no se refleja una alarma en el software y la sirena no suena cuando se activa el sensor final de carrera y esta si se refleja en el sotfware.
E-156 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Continuidad y Aislamiento |  | 4 | 4.1 | No se realizaron pruebas de aislamiento. Contratado no llevo equipo (Megometro) | 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020 | Fotografias y videos de medición y pruebas | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020
E-157 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Continuidad y Aislamiento |  | 4 | 4.3 | No se realizaron pruebas de aislamiento. Contratado no llevo equipo (Megometro) | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020 | Fotografias y videos de medición y pruebas | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020
E-158 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Continuidad y Aislamiento |  | 4 | 4.4 | No se realizaron pruebas de aislamiento. Contratado no llevo equipo (Megometro) | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020 | Fotografias y videos de medición y pruebas | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020
E-159 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Continuidad y Aislamiento |  | 4 | 4.5 | No se realizaron pruebas de aislamiento. Contratado no llevo equipo (Megometro) | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020 | Fotografias y videos de medición y pruebas | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: protocolo de megado presentado es un formato distinto y en la parte del registro fotografico las fotos presentadas no indican a que circuito pertenecen. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): Durante la supervision en campo se reviso la carta GL-02424-25 donde se evidencia que no presentan protocolo de aislamiento Roger Vega (18/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" protocolo de resultado de pruebas (13/02/2025) + certificado de calibracion de un megaometro (27/01/2025), sin embargo no hay registro que el equipo usado en campo tenga el numero de serie del equipo que se indica en el certificado. El numero de serie presentado corresponde a una fecha posterior (19/02/2025) a las pruebas de campo y las georeferencias no corresponden a las del nodo. Se mantiene la observacion. Jaime Albarran (10/1/2025):Se revisa acreditaciones 20 diciembre 2024 y se verifica pruebas de continuidad y aislamiento con equipo calibrado en el año 2020
H1-OC-100-1114 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | 3.14 - Pintura en estructuras de concreto con embolsamiento | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros interno y externos con desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros interno y externos con desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-1116 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | 3.16 - Junta de dilatación entre losa de ingreso y columnas no está sellada (interior de nodo) | GL-01930-2024/GNP. La junta de dilatacion no tiene acabado con sikaflex | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe junta entre la losa de ingreso y las comunas y sobrecimientos Luis Cuzcano(16/04/2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan fotografias fechadas 29/07/2026 muestran la parte externa de la losa, es necesario fotos internas para validar sellado de junta de losa de ingreso con columna. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTO CON EL SIKAFLEX | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe junta entre la losa de ingreso y las comunas y sobrecimientos Luis Cuzcano(16/04/2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan fotografias fechadas 29/07/2026 muestran la parte externa de la losa, es necesario fotos internas para validar sellado de junta de losa de ingreso con columna. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-1121 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | 7.02 - Ripio contaminado con material de relleno de patio | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia vegetacion que cubre todo el ripio Luis Cuzcano (13-04-2026) GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias con fecha anterior a la supervision en que se realizo la observacion. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia vegetacion que cubre todo el ripio Luis Cuzcano (13-04-2026) GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias con fecha anterior a la supervision en que se realizo la observacion. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-1145 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | 11.06 - Rejilla de murete no tiene candado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que murete no tiene candado Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que murete no tiene candado Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
C-2307 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Tubo de proteccion esta fijado a la torre con alambre | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tubo de proteccion instalado | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN ASEGURADO A CABLE PARARRAYO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tubo de proteccion instalado
C-2425 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.c | Barra AGB: ubicación difiere a lo indicado en planos tal como IE-03 / IE-04 (uniformizar en todos los planos). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia barra AGB acorde a planos | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia barra AGB acorde a planos
H1-OC-100-1107 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | 2.03 - Limpiar excesiva maleza del exterior | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que flata limpieza de maleza en la parte exterior del nodo | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que flata limpieza de maleza en la parte exterior del nodo
H1-OC-100-1112 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | 3.12 - Ladrillos con eflorescencia, debe evidenciar reparación y aplicación de impermeabilizante | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros interno y externos con desprendimiento de pintura | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros interno y externos con desprendimiento de pintura
H1-OC-100-1113 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | 3.13 - Revisará luego de subsanar item 3.12 | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros interno y externos con desprendimiento de pintura | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros interno y externos con desprendimiento de pintura
H1-OC-100-1118 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | 6.05 - Pintura con hongos en porton | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia puerta con presencia de oxido | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia puerta con presencia de oxido
H1-OC-100-1119 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | 6.09 - Falta dos candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no se instalaron candados | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no se instalaron candados
H1-OC-100-1122 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | 7.03 - Con vegetación en patio | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia vegetacion que cubre todo el ripio | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia vegetacion que cubre todo el ripio
H1-OC-100-1125 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.03 | 8.03 - Dados con evidencia de hongos y quiñes | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dados con pressencia de moho | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dados con pressencia de moho
H1-OC-100-1126 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.02 | 9.02 - Dados de escalerillas con quiñes y hongos | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dados con pressencia de moho | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dados con pressencia de moho
H1-OC-100-1127 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | 9.03 - Soporte de escalerilla tiene orificio en su parte superior, colocar tapa | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia soportes de escalerillas sin tapas en la parte superior | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia soportes de escalerillas sin tapas en la parte superior
H1-OC-100-1136 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia torre con presencia de moho | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia torre con presencia de moho
H1-OC-100-1148 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Exceso de vegetación alrededor de nodo | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que el acceso al nodo esta llno de vegetacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que el acceso al nodo esta llno de vegetacion
H1-OC-100-1155 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Falta extintor y señaletica | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que señlaletica y extintor fue instalado pero la fecha de vencimiento no es vigente | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS, CARTILLA, UBICACION, FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE, SEÑALETICA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que señlaletica y extintor fue instalado pero la fecha de vencimiento no es vigente
H1-SP-100-132 | HITO 1 | AM-0192-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2. Falta aterrar barandas | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia barandas sin puesta a tierra | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia barandas sin puesta a tierra
H1-SP-100-134 | HITO 1 | AM-0192-A01 | SPAT |  |  |  |  | 4. Falta tubería pvc en cable que sube a borneras de torre | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que nno fue instalada la tubieria de proteccion para el cable de puesta a tierra de barras RF | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que nno fue instalada la tubieria de proteccion para el cable de puesta a tierra de barras RF
H1-SP-100-135 | HITO 1 | AM-0192-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5. Cambiar cintillos de pvc a metálicos en tubería que sube a borneras de torre | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que nno fue instalada la tubieria de proteccion para el cable de puesta a tierra de barras RF | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que nno fue instalada la tubieria de proteccion para el cable de puesta a tierra de barras RF
H1-SP-100-136 | HITO 1 | AM-0192-A01 | SPAT |  |  |  |  | 6. No se instaló latiguillos con conector Tipo c en llegada a borneras de torre | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que nno fue instalada la tubieria de proteccion para el cable de puesta a tierra de barras RF | FOTOGRAFIA DE INSTALACION FINALES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que nno fue instalada la tubieria de proteccion para el cable de puesta a tierra de barras RF
H1-SP-100-139 | HITO 1 | AM-0192-A01 | SPAT |  |  |  |  | 9. Varillas se encuentra a 25cm de nivel de tapa de caja de pozo, no cumple según plano | Las varillas deben de cumplir con una altura libre de acuerdo a planos, segun el sustento adjuntado las varillas no cumplen con dicha altura libre generando que los conectores AB queden enterrados, no se presento evidencia de la subsanacion del aplomo de las varillas. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia varillas undidas y pozos con agua, varaillas deben estar a 15cm debajo del nivel del piso Las varillas deben de cumplir con una altura libre de acuerdo a planos, segun el sustento adjuntado las varillas no cumplen con dicha altura libre generando que los conectores AB queden enterrados, no se presento evidencia de la subsanacion del aplomo de las varillas. | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia varillas undidas y pozos con agua, varaillas deben estar a 15cm debajo del nivel del piso Las varillas deben de cumplir con una altura libre de acuerdo a planos, segun el sustento adjuntado las varillas no cumplen con dicha altura libre generando que los conectores AB queden enterrados, no se presento evidencia de la subsanacion del aplomo de las varillas.
H1-OC-100-1147 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Acceso a nodo tiene desnivel, la escalera de ingreso no se ha construido hasta el nivel de acceso desde la trocha, faltan gradas | No presentó | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que la escalera de ingreso al nodo no llega hasta el nivel de la carretera | INFORME CON CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DESDE EL NIVEL DE TROCHA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que la escalera de ingreso al nodo no llega hasta el nivel de la carretera
H1-OC-100-1149 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | No se ha habilitado canal en el perimetro segun indica plano | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no fue contrstruido el dren frances al rededor del nodo para evitar el empozamiento del agua | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no fue contrstruido el dren frances al rededor del nodo para evitar el empozamiento del agua
C-2420 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No presentaron estudio de resistividad. | 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan Estudio de Resistividad. Sin embargo no presentan acreditaciones referente a las mediciones de Seccion de las varillas de Pozos a Tierra, para poder validarlo con el estudio de Resistividad. Observacion se mantiene | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan estudio de resistividad Anderson Vasquez (8/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan Estudio de Resistividad y Certificado de calibracion del Telurometro utilizado. Sin embargo, se observa lo siguiente: * No adjuntan fotografías de medición de la sección de los electrodos conforme lo solicita el item observado. 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan Estudio de Resistividad. Sin embargo no presentan acreditaciones referente a las mediciones de Seccion de las varillas de Pozos a Tierra, para poder validarlo con el estudio de Resistividad. Observacion se mantiene | Se presentará estudio de resistividad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan estudio de resistividad Anderson Vasquez (8/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan Estudio de Resistividad y Certificado de calibracion del Telurometro utilizado. Sin embargo, se observa lo siguiente: * No adjuntan fotografías de medición de la sección de los electrodos conforme lo solicita el item observado. 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan Estudio de Resistividad. Sin embargo no presentan acreditaciones referente a las mediciones de Seccion de las varillas de Pozos a Tierra, para poder validarlo con el estudio de Resistividad. Observacion se mantiene
C-2319 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2347 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | sensor de puerta abierta no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia sensor final de carrera no instalado | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia sensor final de carrera no instalado
C-2356 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.1 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2357 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.2 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
H1-OC-100-1131 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | 10.03 - Pedestales tienen hongos, evidenciar reparacion | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia pedestales con presencia de moho | INFORME FOTOGRÁFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia pedestales con presencia de moho
H1-OC-100-1133 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - No presentó planos de torre para verificar dimensiones de base de montante (23cmx10cm) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan planos de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan planos de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-100-1134 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | 10.06 - Escalera peatonal no está anclada en losa de concreto | Escalera peatonal se evidencia anclada en losa de concreto, sin embargo la longitud del esparrago de anclaje es uniforme, corregir. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan planos de torre Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Escalera peatonal se evidencia anclada en losa de concreto, sin embargo la longitud del esparrago de anclaje NO es uniforme, corregir. | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan planos de torre Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Escalera peatonal se evidencia anclada en losa de concreto, sin embargo la longitud del esparrago de anclaje NO es uniforme, corregir.
H1-OC-100-1137 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | 10.08 - Losa de escalera peatonal con hongos | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia losa de escalera peatonal con moho | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia losa de escalera peatonal con moho
C-2358 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2359 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.4 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2360 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.5 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2361 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | No hay extintor para la verificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se verifica extintor injstalado pero con fecha de vencimiento no vigente | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se verifica extintor injstalado pero con fecha de vencimiento no vigente
C-2362 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.1 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2367 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.6 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2368 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.1 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2406 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Plano en tablero requiere actualizar al estado actual.No cuenta con nombre del nodo. Valor de corriente demanda difiere al plano digital presentado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que diagramas en tablero no cuentqan con firma ni nmobre del nodo | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que diagramas en tablero no cuentqan con firma ni nmobre del nodo
C-2416 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | luz de emergencia no operativo no se encendio al cortar energia principal del nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia luz de emergencia no opertativa | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia luz de emergencia no opertativa
C-2429 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16.a | falta conexión a SPAT de escalerilla horizontal (exterior) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta conexión a SPAT de escalerilla horizontal (parte exterior posterior del shelter) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta conexión a SPAT de escalerilla horizontal (parte exterior posterior del shelter)
C-2436 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se registro conector AB en pozo 3 (de pararrayos). esta desconectado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se puede verificar porque pozo esta con agua en su interior Jheferson Galoc 30/03/2025 de acuerdo con las fotografias del 10/03/2025 se evidencia la caja de registro del SPAT N° 3, sin embargo la grasa utilizada no permite visualizar de manera completa la correcta conexión del cable de pararrayos 5/03/2025 ALLAVILLA - Presentan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: En las fotos presentadas no se aprecia la conecion del cable al pozo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se puede verificar porque pozo esta con agua en su interior Jheferson Galoc 30/03/2025 de acuerdo con las fotografias del 10/03/2025 se evidencia la caja de registro del SPAT N° 3, sin embargo la grasa utilizada no permite visualizar de manera completa la correcta conexión del cable de pararrayos 5/03/2025 ALLAVILLA - Presentan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: En las fotos presentadas no se aprecia la conecion del cable al pozo
H1-OC-100-1100 | HITO 1 | AM-0192-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.06 | B.06 - No presentó certificado de verticalidad de torre firmado por residente y supervisor, panel fotográfico georreferenciado y calibración de equipo topográfico | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan certificado de verticalidad de torre Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentan certificado de verticalidad de torre Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
C-2312 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01 | No se contó con personal para verificar el equipamiento y accesorios instalados en los enlaces de microondas. (cantidad, marca, modelo, serie) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Carpeta de Fotografias de equipamiento instalado donde se pueda visualizar marca modelo y serie | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2313 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.1 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2314 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.2 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2315 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.3 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2316 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.4 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2317 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.1 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentará carpeta con fotos de elementos del sistema de proteccion electrica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2318 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.2 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentará carpeta con fotos de elementos del sistema de proteccion electrica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2320 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.1 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2321 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.2 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2322 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2323 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.01.1 | No se contó con personal para llevar a cabo la verificación del acceso al equipo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos | Capturas de parametros e información de equipo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos
C-2325 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.2 | No se contó con personal con la conexión a los equipos para verificar que los parámetros de configuración estén acorde al diseño. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos | Capturas de parametros e información de equipo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos
C-2327 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | se esta despegando el rotulado de rectificador y baterias no tienes rotulado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que baterias no cuentan con rotulado y rectificador tiene la identificacion en mal estado, despegandose | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que baterias no cuentan con rotulado y rectificador tiene la identificacion en mal estado, despegandose
C-2342 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3 | extintor no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instwalado pero con fecha de vencimiento no vigente Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan plano de Seguridad Fisica, Lamina S-01 sin firma de profesional de la especialidad. Asimismo es necesario fotografias del extintor instalado, y fecha de vencimiento, conforme se reportó en respuesta de la carta anterior. Observacion se mantiene. 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan plano de Seguridad Fisica, Lamina S-01 sin firma de profesional de la especialidad. Asimismo es necesario fotografias del extintor instalado, y fecha de vencimiento, conforme se reportó en respuesta de la carta anterior. Observacion se mantiene. Adjuntan fotografia del extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No se muestra la fecha de vencimiento del extintor | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instwalado pero con fecha de vencimiento no vigente Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan plano de Seguridad Fisica, Lamina S-01 sin firma de profesional de la especialidad. Asimismo es necesario fotografias del extintor instalado, y fecha de vencimiento, conforme se reportó en respuesta de la carta anterior. Observacion se mantiene. 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan plano de Seguridad Fisica, Lamina S-01 sin firma de profesional de la especialidad. Asimismo es necesario fotografias del extintor instalado, y fecha de vencimiento, conforme se reportó en respuesta de la carta anterior. Observacion se mantiene. Adjuntan fotografia del extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No se muestra la fecha de vencimiento del extintor
C-2343 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.6 | sensor de puerta abierta (final de carrera) no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia sensor final de carrera no instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia sensor final de carrera no instalado
C-2346 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | sensor de puerta abierta no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia sensor final de carrera no instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo + Planos as built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia sensor final de carrera no instalado
C-2349 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | extintor de incendios no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado acorde a planos | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado acorde a planos
C-2355 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.10 | No funciona. No abre ni cierra. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia puerta dscuadrada y chapa no cierra correctamente | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia puerta dscuadrada y chapa no cierra correctamente
C-2373 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.6 | No se pudo ejecutar la apertura remota. Sin conexión con el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC + video de apertura de puerta principal mediante envio de pulso | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2383 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, registro de ingreso a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias
C-2384 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, visualizando el registro de ingreso + video de operatividaad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias
C-2385 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de salidas a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias
C-2386 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de intentos de salidas a travéz de una tarjeta RFID no autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: NOC no presenta las evidencias
C-2387 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, apertura remota desde el NOC de la puerta principal + video de la prueba. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-2389 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | SHELTER |  |  | Otros 1 | Falta jumper de conexión entre escalerillas internas del shelter (horizontal-vertical)(interconexion de escalerillas) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que jumpers en escalerillas al interior del shelter no fueron instaladas | FALTA FOTO DE JUMPER INSTALADO Y VIDEO DE CONTINUIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que jumpers en escalerillas al interior del shelter no fueron instaladas
C-2397 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01.a | Etiqueta se id se esta desprendiendo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidenciaetiqueta desprendiendoses en el rectificador y bateira no cuentan con identificacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidenciaetiqueta desprendiendoses en el rectificador y bateira no cuentan con identificacion
C-2398 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01.b | Baterias no presentan identificador de n° de bateria. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidenciaetiqueta desprendiendoses en el rectificador y bateira no cuentan con identificacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidenciaetiqueta desprendiendoses en el rectificador y bateira no cuentan con identificacion
C-2410 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Sin personal de energia para la apertura de las cajas de tomacorriente y luminarias para la revisión | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflecotres y luz de emergenca no cuentan con etiqueta de identificacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflecotres y luz de emergenca no cuentan con etiqueta de identificacion
C-2414 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | No respeta el orden de ingreso/salida de cables al tablero según plano. debe mantener orden asigando en el diseño del fabricante del tablero. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que los cables que ingresan al TG no siguen el orden que indica el planos IE-08 | Fotografias de instalación acorde + As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que los cables que ingresan al TG no siguen el orden que indica el planos IE-08
C-2415 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | sin personal de energia para evidenciar la conexión de luz de emergencia directamente al ckto de alumbrado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia luz de emergencia no opertativa | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia luz de emergencia no opertativa
C-2417 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | luz de emergencia no operativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia luz de emergencia no opertativa | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia luz de emergencia no opertativa
C-2421 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas de plastico circular no identificadas. según pta la caja y tapa deben ser de concreto. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tapas de cajas de pozos con identificacion en mal estado | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tapas de cajas de pozos con identificacion en mal estado
C-2426 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de tierra en pozos no cuenta identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia cables de tierra en pozos no cuenta identificación | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia cables de tierra en pozos no cuenta identificación
C-2427 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Sin personal encargado de la verificación. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia cables de tierra en pozos no cuenta identificación | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia cables de tierra en pozos no cuenta identificación
C-2433 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.19 | Tubo pvc de bajada de pararrayos esta fijado con alambre a la torre. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tubo pvc de bajada de pararrayos esta fijado con alambre a la torre. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia tubo pvc de bajada de pararrayos esta fijado con alambre a la torre.
C-2435 | HITO 3 | AM-0192-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.21 | Cable de pararrayos no conectado al pozo 3. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se puede verificar porque pozo esta con agua en su interior Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Es necesario video de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo. Observacion se mantiene. 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan las mismas fotografias de fecha 10/03/2025, es necesario video de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo. Observacion se mantiene. Jheferson Galoc 30/03/2025 de acuerdo con las fotografias del 10/03/2025 se evidencia la caja de registro del SPAT N° 3, sin embargo la grasa utilizada no permite visualizar de manera completa la correcta conexión del cable de pararrayos 5/03/2025 ALLAVILLA - Presentan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: En las fotos presentadas no se aprecia la conecion del cable al pozo | Fotografias de correcta instalación de spat. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se puede verificar porque pozo esta con agua en su interior Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Es necesario video de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo. Observacion se mantiene. 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan las mismas fotografias de fecha 10/03/2025, es necesario video de continuidad entre el cable de pararrayos y la varilla del pozo. Observacion se mantiene. Jheferson Galoc 30/03/2025 de acuerdo con las fotografias del 10/03/2025 se evidencia la caja de registro del SPAT N° 3, sin embargo la grasa utilizada no permite visualizar de manera completa la correcta conexión del cable de pararrayos 5/03/2025 ALLAVILLA - Presentan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: En las fotos presentadas no se aprecia la conecion del cable al pozo
H1-SF-100-60 | HITO 1 | AM-0192-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Falta instalar, el sensor de puerta abierta del shelter | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que sensor final de carreara no fue instalada en shelter | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que sensor final de carreara no fue instalada en shelter
H2-IAO-75-161 | HITO 2 | AM-0192-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | *La tensión del tomacorriente es de 120.7 voltios * Cable de alimentación que sale desde el tablero general hacia la llave termomagnetica, atraviesa una viga peraltada. | GIlat subsano la observacion con la observacion con la carta GL-1710-2021. | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-163 | HITO 2 | AM-0192-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.02 | La tensión que se mide en la llave termomagnetica es de 120.7voltios; como consecuencia, los equipos: Monitor, impresora, router, switch, AP y UPS no encienden | GIlat subsano la observacion con la observacion con la carta GL-339-2022. | 0 | Fotos y videos de alimentación electrica. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H2-IAO-75-165 | HITO 2 | AM-0192-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.04 | La tensión que se mide en la llave termomagnetica es de 120.7voltios; como consecuencia, los equipos: Monitor, impresora, router, switch, AP y UPS no encienden | GIlat subsano la observacion con la observacion con la carta GL-339-2022 | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no presenta informe de subsanacion segun medio de probatoria aprobado. Se mantiene observación Se revisa la carta GL-0312-2025 y se verfica que no se cargaron acreditaciones suficientes | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no presenta informe de subsanacion segun medio de probatoria aprobado. Se mantiene observación Se revisa la carta GL-0312-2025 y se verfica que no se cargaron acreditaciones suficientes
H3-HS-100-179 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | No se tuvo acceso al gabinete. | 0 | 0 | Fotografías de la instalación de acuerdo a MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-180 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.1 | No se tuvo aceso al gabinete para verificar ITM. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-181 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.6 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-182 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-183 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.3 | No se tuvo acceso al gabinete para veificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-184 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.4 | No se tuvo acceso al gabinete para veificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-185 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar y realizar pruebas de autonomia del UPS. | 0 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotos panoramicas de UPS y baterias Outdoor instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-186 | HITO 3 | AM-0192-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | Valor promedio de Jitter 21.05 ms supera limite permitido. | 0 | 0 | Capturas Fotos Navegación Internet, Paginas Prohibidasy Velocidad de Internet. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-167 | HITO 2 | AM-0192-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | *Voltaje en la IAO es de 122.7 v. * Cable que sale desde el tablero general hacia la llave termomagnetica atraviesa 3 vigas peraltada. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFIA Y VIDEO DE SUBSANACION DE CABLEADO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1869 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.02 | Acceso construido es inestable, plantear acceso adecuado , considerando que se tiene una acequia natural que pasa por el frontis del nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe un acceso adecuado al nodo, existe una cuneta por lo tanto es inseguro acceder, ademas el terreno al frontis del nodo es irregular | sustento + fotos + planos asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe un acceso adecuado al nodo, existe una cuneta por lo tanto es inseguro acceder, ademas el terreno al frontis del nodo es irregular
H1-OC-75-1887 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.02 | No cumple con acabado pulido de acuerdo a planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia presencia de moho en todos los pedestales | REPORTE FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia presencia de moho en todos los pedestales
H1-OC-75-1888 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.03 | No cumple con acabado pulido de acuerdo a planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia presencia de moho en todos los pedestales 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimetnacion de torre y fotos del pulido de los pedestales a corde a planos | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia presencia de moho en todos los pedestales 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimetnacion de torre y fotos del pulido de los pedestales a corde a planos
H1-OC-75-1891 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Pintura presenta despostillamientos y hongos, presentar procedimiento de retoque de pintura. Evidenciar retoque de pintura en niveles superiores de la torre | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que torre requiere retoques de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que torre requiere retoques de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-75-1899 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.01 | Acceso construido es inestable, plantear acceso adecuado , considerando que se tiene una acequia natural que pasa por el frontis del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe un acceso adecuado al nodo, existe una cuneta por lo tanto es inseguro acceder, ademas el terreno al frontis del nodo es irregular | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe un acceso adecuado al nodo, existe una cuneta por lo tanto es inseguro acceder, ademas el terreno al frontis del nodo es irregular
H1-OC-75-1900 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.02 | Se Deberá de implementar un sistema de drenaje alrededor del nodo con el fin de evitar empozamiento de aguas pluviales, cortar fierro existente en parte posterior del terreno. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no fue implementado el dren frances al redodor de todo la parte externa del nodo para evitar el empozamiernto de agua | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no fue implementado el dren frances al redodor de todo la parte externa del nodo para evitar el empozamiernto de agua
H1-OC-75-1901 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.04 | Acceso construido es inestable, plantear acceso adecuado , considerando que se tiene una acequia natural que pasa por el frontis del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe un acceso adecuado al nodo, existe una cuneta por lo tanto es inseguro acceder, ademas el terreno al frontis del nodo es irregular | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no existe un acceso adecuado al nodo, existe una cuneta por lo tanto es inseguro acceder, ademas el terreno al frontis del nodo es irregular
H1-SH-75-143 | HITO 1 | AM-0193-A01 | SHELTER | EL GABINETE DEBERA CONTAR CON SU PROPIA BARRA DE ATERRAMIENDTO QUE PERMITA LA CONEXION COMO MINIMO DE 6 CONEXIONES DE ENTRADA DE 5/16 Y UNO DE SALIDA DE 3/8" | EL GABINETE DEBERA CONTAR CON SU PROPIA BARRA DE ATERRAMIENDTO QUE PERMITA LA CONEXION COMO MINIMO DE 6 CONEXIONES DE ENTRADA DE 5/16 Y UNO DE SALIDA DE 3/8" | 6 | 6 | Falta sellar AA | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta sellara la parte interna del AA | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta sellara la parte interna del AA
H1-OC-75-1879 | HITO 1 | AM-0193-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.14 | Mejorar acabado de pintura en elementos estructurales (vigas y columnas). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros con presencia de moho y desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia muros con presencia de moho y desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
C-2445 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 a | Cable de red del NC500 al equipo de aa no esta rotulado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cable no esta etiquetado | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cable no esta etiquetado
C-2446 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 b | El cable del NC500 al router tiene en ambos extremos el rotulo “power core”, la cual no corresponde al destino. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cable tiene etiquetado incorrecto | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que cable tiene etiquetado incorrecto
C-2447 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable de gestion es CAT 5e. no es categoria 6 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del rectificador es cat5, debe ser cat 6 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del rectificador es cat5, debe ser cat 6
C-2449 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable de gestion al router no es libre de halogeno. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del rectificador es cat5, debe ser cat 6 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del rectificador es cat5, debe ser cat 6
C-2450 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable de NC500 al equipo de aa no es libre de halogeno.(gris) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del router al NC500 es cat5, debe ser cat 6 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del router al NC500 es cat5, debe ser cat 6
C-2455 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 4 | 4.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: presentan captura de pantalla de la conectividad desde el NOC hacia el rectificador sin embargo la captura de pantalla presentada es del nodo AM-0193-A01 ALIZO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentasn registro desde el NOC | FOTOS DE CONECTIVIDAD DEL GESTOR CLIENTE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: presentan captura de pantalla de la conectividad desde el NOC hacia el rectificador sin embargo la captura de pantalla presentada es del nodo AM-0193-A01 ALIZO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no presentasn registro desde el NOC
C-2474 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01 | No se contó con personal para verificar el equipamiento y accesorios instalados en los enlaces de microondas. (cantidad, marca, modelo, serie) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Carpeta de Fotografias de equipamiento instalado donde se pueda visualizar marca modelo y serie | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2475 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.1 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2476 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.2 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2477 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.3 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2478 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.4 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento Outdoor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2479 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.1 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentará carpeta con fotos de elementos del sistema de proteccion electrica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2480 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.2 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentará carpeta con fotos de elementos del sistema de proteccion electrica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2481 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2482 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.1 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2483 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.2 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2484 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro subir a torre
C-2485 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.01.1 | No se contó con personal para llevar a cabo la verificación del acceso al equipo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos | Capturas de parametros e información de equipo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos
C-2487 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.2 | No se contó con personal con la conexión a los equipos para verificar que los parámetros de configuración estén acorde al diseño. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos | Capturas de parametros e información de equipo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro acceder a los equipos
C-2489 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Baterias no tiene rotulado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio que baterias no cuentan con rotulado | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencio que baterias no cuentan con rotulado
C-2503 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3 | No se pudo ejecutar la medicion.Sin personal ni instrumento en sitio para esta esta verificación. | Adjuntan protocolo de aislamiento y continuidad del año 2023 y certificado de calibracion. Sin embargo se observa lo siguiente: El protocolo es del año 2023 y la supervision fue realizada en el 2024, se debe actualizar el protocolo. Las fotos presentadas en el protocolo no mustran el megado en todas las lineas de los circuitos, tampoco adjutan fotos de la continuidad. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se realizaorn pruebas, deben presentar presentar evidencia de la descarga de baterias por dos haoras como minimo Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de las capturas remitidas se evidencia una desconexión del fluido electrico comercial, asi mismo se evidencia que el banco de baterias asume la carga total del nodo pasando por un perioro de descarga, sin embargo la prueba requiere un periodo mas prolongado 11/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se evidencia alarmas por corte de energía comercial en el display. Sin embargo, la observación persiste; debido a que se debe realizar el proceso de descarga real de las baterias y adjuntar consolidado brindado por el gestor ELTEK de las 4 horas de descarga | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se realizaorn pruebas, deben presentar presentar evidencia de la descarga de baterias por dos haoras como minimo Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de las capturas remitidas se evidencia una desconexión del fluido electrico comercial, asi mismo se evidencia que el banco de baterias asume la carga total del nodo pasando por un perioro de descarga, sin embargo la prueba requiere un periodo mas prolongado 11/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se evidencia alarmas por corte de energía comercial en el display. Sin embargo, la observación persiste; debido a que se debe realizar el proceso de descarga real de las baterias y adjuntar consolidado brindado por el gestor ELTEK de las 4 horas de descarga
C-2504 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3 | extintor no instalado | Adjuntan protocolo de aislamiento y continuidad del año 2023 y certificado de calibracion. Sin embargo se observa lo siguiente: El protocolo es del año 2023 y la supervision fue realizada en el 2024, se debe actualizar el protocolo. Las fotos presentadas en el protocolo no mustran el megado en todas las lineas de los circuitos, tampoco adjutan fotos de la continuidad. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con fecha de caducidad no vigente 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion. Adjuntan evidencia fotografica Sin embarago se observa lo siguiente: No fue instalada la sesñaletica en la pared | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con fecha de caducidad no vigente 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion. Adjuntan evidencia fotografica Sin embarago se observa lo siguiente: No fue instalada la sesñaletica en la pared
C-2510 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | extintor de incendios no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con fecha de caducidad no vigente | Fotografia de Extintor instalado correctamente + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con fecha de caducidad no vigente
C-2511 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | extintor de incendios no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con fecha de caducidad no vigente | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con fecha de caducidad no vigente
C-2517 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.1 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro acceder a los equipos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro acceder a los equipos
C-2518 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.2 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2519 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2520 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.4 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2521 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.5 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2523 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.1 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro acceder a los equipos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro acceder a los equipos
C-2528 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.6 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro acceder a los equipos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro acceder a los equipos
C-2529 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.1 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2530 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.2 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Video de funcionamiento y apertura de puerta mediante lector RFID de ingreso con tarjeta autorizada | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2531 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.3 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2532 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.4 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo RFID de salida con tarjeta autorizada | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2533 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.5 | sin personal en sitio para esta verificación, por parte del operador | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2534 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.6 | No se pudo ejecutar la apertura remota. Sin conexión con el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC + video de apertura de puerta principal mediante envio de pulso | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2544 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, registro de ingreso a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2545 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, visualizando el registro de ingreso + video de operatividaad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2546 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de salidas a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2547 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de intentos de salidas a travéz de una tarjeta RFID no autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2548 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, apertura remota desde el NOC de la puerta principal + video de la prueba. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026:no se logro realizar las pruebas
C-2559 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias no presentan identificador de n° de bateria. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia baterias sin identificacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia baterias sin identificacion
C-2568 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.13 | Sin personal encargado de la verificación del sistema de energia. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba de descarga de baterias. Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de las capturas remitidas se evidencia una desconexión del fluido electrico comercial, asi mismo se evidencia que el banco de baterias asume la carga total del nodo pasando por un perioro de descarga, sin embargo la prueba requiere un periodo mas prolongado Alberto llavilla 17/03/2025 Presentan 5 videos de 10 minutos cada uno donde indican la descasrga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: La informacion presentada esta desordenada, se tiene que ordenar cada 30 min un video donde se muestre el porcentaje de descarga de las baterias. No se muestra las capturas de pantalla del porcentaje de descarga de baterias. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: no se logro realizar la prueba de descarga de baterias. Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de las capturas remitidas se evidencia una desconexión del fluido electrico comercial, asi mismo se evidencia que el banco de baterias asume la carga total del nodo pasando por un perioro de descarga, sin embargo la prueba requiere un periodo mas prolongado Alberto llavilla 17/03/2025 Presentan 5 videos de 10 minutos cada uno donde indican la descasrga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: La informacion presentada esta desordenada, se tiene que ordenar cada 30 min un video donde se muestre el porcentaje de descarga de las baterias. No se muestra las capturas de pantalla del porcentaje de descarga de baterias.
C-2569 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta completar rotulado de cables de energia y gestión en las baterias. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dos cables en el router que indican "gestion del power core" | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia dos cables en el router que indican "gestion del power core"
C-2571 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | No presentan cintillos con identificador del ckto | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta etiquetas en cables de tierra en TG | FOTO DEL CORRECTO ETIQUETADO DE LOS CIRCUITOS EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que falta etiquetas en cables de tierra en TG
C-2573 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | se aprecia un perno oxidado en barra MGB. cables en barra MGB del tablero no estan rotulados. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia un perno oxidado en barra MGB del tablero general y cables no estan rotulados. | FOTOGRAFIAS DE BARRA MGB EN TG CORRECTAMENTE ROTULADOS Y PERNOS EN BUEN ESTADO. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia un perno oxidado en barra MGB del tablero general y cables no estan rotulados.
C-2574 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Plano en tablero requiere actualizar al estado actual.No cuenta con nombre del nodo. Valor de corriente demanda difiere al plano digital presentado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que diagrama no cuenta con nombre del nodo ni firma de especialista | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que diagrama no cuenta con nombre del nodo ni firma de especialista
C-2578 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.02 | Caja de pase detrás del shelter presenta pernos oxidados. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que caja de pase detrás del shelter presenta pernos oxidados. | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que caja de pase detrás del shelter presenta pernos oxidados.
C-2579 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Sin personal encargado de la verificación del sistema de energia. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no tienen identificacion | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no tienen identificacion
C-2584 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | No respeta el orden de ingreso/salida de cables al tablero según plano. debe mantener orden asigando en el diseño del fabricante del tablero. presenta cableado de reserva por peinar. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia los cables que ingresn al tablero general no siguen el orden que se indica en el planos IE-11 | Fotografias de instalación acorde + As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia los cables que ingresn al tablero general no siguen el orden que se indica en el planos IE-11
C-2585 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Sin personal encargado de la verificación del sistema de energia. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que empalmes en cajas de paso de reflectores, luz de emergencia y debajo del TG no cuentan con cinta vulcanizante | FOTOGRAFIAS DE EMPALMES EN TG y CAJAS DE PASO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que empalmes en cajas de paso de reflectores, luz de emergencia y debajo del TG no cuentan con cinta vulcanizante
C-2586 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | *No se puede verificar x problema con ITM diferencial de alumbrado en tablero. *Requiere limpieza. marca portalamparas: | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona Luis Cuzcano 20/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria video de prueba de autonomia por T=0.5 horas de la luz de emergencia.. Sin embargo se requiere: * Ficha técnica para verificar demas caracteristicas como grado de proteccion, Autonomia etc. Por lo cual la observacion se mantiene. Anderson Vasquez 12/2/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la luminaria de emergencia instalada se encuentra operativa. Sin embargo la observación persiste, debido a que la norma NTP-IEC 60598-2-22, indica que las luminarias de emergencia no deben tener dispositivos como interruptores o fusibles | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona Luis Cuzcano 20/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria video de prueba de autonomia por T=0.5 horas de la luz de emergencia.. Sin embargo se requiere: * Ficha técnica para verificar demas caracteristicas como grado de proteccion, Autonomia etc. Por lo cual la observacion se mantiene. Anderson Vasquez 12/2/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la luminaria de emergencia instalada se encuentra operativa. Sin embargo la observación persiste, debido a que la norma NTP-IEC 60598-2-22, indica que las luminarias de emergencia no deben tener dispositivos como interruptores o fusibles
C-2588 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | *No se puede verificar x problema con ITM diferencial de alumbrado en tablero. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona Luis Cuzcano 20/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria fotografias fechadas el 28/02/2025 de luz de emergencia: Marca Portalamparas Modelo Vision Led. Autonomia 3 Horas Sin embargo se requiere: * Ficha técnica para verificar demas caracteristicas como grado de proteccion, etc. * Video de operatividad de la luz de emergencia Por lo cual la observacion se mantiene. Anderson Vasquez 12/2/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la luminaria de emergencia instalada se encuentra operativa. Sin embargo la observación persiste, debido a que la norma NTP-IEC 60598-2-22, indica que las luminarias de emergencia no deben tener dispositivos como interruptores o fusibles | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona Luis Cuzcano 20/03/2025 presentaron como acreditacion complementaria fotografias fechadas el 28/02/2025 de luz de emergencia: Marca Portalamparas Modelo Vision Led. Autonomia 3 Horas Sin embargo se requiere: * Ficha técnica para verificar demas caracteristicas como grado de proteccion, etc. * Video de operatividad de la luz de emergencia Por lo cual la observacion se mantiene. Anderson Vasquez 12/2/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la luminaria de emergencia instalada se encuentra operativa. Sin embargo la observación persiste, debido a que la norma NTP-IEC 60598-2-22, indica que las luminarias de emergencia no deben tener dispositivos como interruptores o fusibles
C-2592 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Caja de concreto.identificacion borrosa. requiere pintar nuevamente | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que tapa de pozo 3 se encuentra brrada | Fotos de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que tapa de pozo 3 se encuentra brrada
C-2594 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | *Barra SGB: ubicación difiere a lo indicado en planos donde se presenta tales como IE-03 / IE-04 (uniformizar en todos los planos). *En plano, la barra EGB figura dentro de shelter. en sitio, la barra instalada dentro de shelter difiere del detalle y ubicacion del una barra EGB. *Barra AGB: ubicación difiere a lo indicado en planos donde se presenta tales como IE-03 / IE-04 (uniformizar en todos los planos). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que planos presentados no se encuentran actualizados, se mantiene la observacion | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que planos presentados no se encuentran actualizados, se mantiene la observacion
C-2596 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | identificacion ilegible en cables a tierra en pozos. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia etiquetas en blanco en pozos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia etiquetas en blanco en pozos
C-2597 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Sin personal encargado de la verificación. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no tienen identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que no cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no tienen identificacion
C-2598 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No presentan identificacion los cables instalados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados (IE-03, IE-04, IE09) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados (IE-03, IE-04, IE09)
C-2600 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Cable a tierra del soporte de escalerilla horizontal y soporte de camara exterior presenta terminal oxidado. jumper a tierra de hoja al marco de puerta esta roto. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia cable a tierra del soporte de escalerilla horizontal y soporte de camara exterior presenta terminal oxidado, jumper a tierra de hoja al marco de puerta esta roto. | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia cable a tierra del soporte de escalerilla horizontal y soporte de camara exterior presenta terminal oxidado, jumper a tierra de hoja al marco de puerta esta roto.
C-2601 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables en pozos no presentan identificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia etiquetas en blanco en pozos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia etiquetas en blanco en pozos
C-2448 | HITO 3 | AM-0193-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable de router al NC500 es CAT 5e. Cable de NC500 al equipo de aa es CAT 5e. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del router al NC500 es cat5, debe ser cat 6 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos y sustento para la utilizacion del cable cat 5e del NC500 al equipo AA sin embargo no presentan fotos del cambio de cable por uno cat 6 del router hacia el NC500. 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 06/07/2026: se evidencia que de gestion del router al NC500 es cat5, debe ser cat 6 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos y sustento para la utilizacion del cable cat 5e del NC500 al equipo AA sin embargo no presentan fotos del cambio de cable por uno cat 6 del router hacia el NC500. 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
H1-OC-25-1494 | HITO 1 | AM-0241-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | FALTA BASE METALICA EN CHAPA | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura mecánica eléctrica, no cuenta con base metálica 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro: Sustento adjuntado no corresponde a la observacion asentada | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura mecánica eléctrica, no cuenta con base metálica 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro: Sustento adjuntado no corresponde a la observacion asentada | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura mecánica eléctrica, no cuenta con base metálica 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro: Sustento adjuntado no corresponde a la observacion asentada
H1-OC-25-1495 | HITO 1 | AM-0241-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | ACABADO EN PUERTA NO ACORDE A PLANOS ASBUILT, SELLAR JUNTAS Y MEJORAR ACABADO DE SOLDADURAS EN LA JUNTAS | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que * Falta sellado de juntas * Falta mejorar el acabado de la soldadura de entre juntas 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro:Falta sellar juntar | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que * Falta sellado de juntas * Falta mejorar el acabado de la soldadura de entre juntas 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro:Falta sellar juntar | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que * Falta sellado de juntas * Falta mejorar el acabado de la soldadura de entre juntas 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro:Falta sellar juntar
H1-OC-25-1496 | HITO 1 | AM-0241-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | RETOQUE DE PINTURA POR RALLADURA | Se requiere adjuntar videos donde se visualice los trabajos de retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintura en la torre 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro:Se requiere adjuntar videos donde se visualice los trabajos de retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintura en la torre 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro:Se requiere adjuntar videos donde se visualice los trabajos de retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial
H1-SP-25-15 | HITO 1 | AM-0241-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | RESISTENCIA PROMEDIO ES DE 26.9 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurometro 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Sin equipo para medición GL-2800-2021 Sonia Haro 14/12/2021:Se requiere sustento de videos interrumpidos de la medicion desde el inicio (tendido de cables, colocacion de picas, conexionado a pozos y lectura de medidas / se requiere visita presencial | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurometro 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Sin equipo para medición GL-2800-2021 Sonia Haro 14/12/2021:Se requiere sustento de videos interrumpidos de la medicion desde el inicio (tendido de cables, colocacion de picas, conexionado a pozos y lectura de medidas / se requiere visita presencial | VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurometro 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Sin equipo para medición GL-2800-2021 Sonia Haro 14/12/2021:Se requiere sustento de videos interrumpidos de la medicion desde el inicio (tendido de cables, colocacion de picas, conexionado a pozos y lectura de medidas / se requiere visita presencial
C-3390 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable rectificador sin capucha | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3391 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable Aire acondicionado sin capucha | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3392 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció queel cable entre el equipo de A.A. y el NC500, es cat 5e, ademas no cuenta con capucha en el lado del NC 500 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció queel cable entre el equipo de A.A. y el NC500, es cat 5e, ademas no cuenta con capucha en el lado del NC 500 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció queel cable entre el equipo de A.A. y el NC500, es cat 5e, ademas no cuenta con capucha en el lado del NC 500 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3393 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3394 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3407 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 6 | 6.2 | Medición del SPAT mayor a 5 ohmios | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurometro 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurometro 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
C-3410 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3411 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01 | Terminales de cables SFTP y Cableado de RF no cuentan material sellante | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): De acuerdo a la evaluacion en campo se verifica que el contratista no cuenta con equipamiento para subir a la torre para veriificar si terminales de cables SFTP y Cableado de RF no cuentan material sellante | Fotografias de cableado con peinado y sellado correcto | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): De acuerdo a la evaluacion en campo se verifica que el contratista no cuenta con equipamiento para subir a la torre para veriificar si terminales de cables SFTP y Cableado de RF no cuentan material sellante
C-3417 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3418 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3 | 01 Bateria inoperativa, rectificador presenta alarma no se puede realizar pruebas de autonomia | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, BATERIAS DESCARGADAS 63% POR CORTE DE ENERGIA EN LA ZONA , NO PERMITE REALIZAR PRUEBAS DE AUTONOMIA GL-0786-2025/GNP 20/3/2024 Anderson Vasquez:Se revisó las acreditaciones adjuntas en el grupo 13, donde presentan video donde se muestra el cambio de bateria inoperativa e indican que la prueba de autonomía de las baterias se realizará desde el NOC (Testeo). Sin embargo, la prueba de autonomía de baterias se debe realizar en el nodo y adjuntar el data log de las 4 horas de descarga ( Corriente rectificador = 0 A / Tnsn Alterna = 0V), bajando previamente el ITM de la energía comercial | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, BATERIAS DESCARGADAS 63% POR CORTE DE ENERGIA EN LA ZONA , NO PERMITE REALIZAR PRUEBAS DE AUTONOMIA GL-0786-2025/GNP 20/3/2024 Anderson Vasquez:Se revisó las acreditaciones adjuntas en el grupo 13, donde presentan video donde se muestra el cambio de bateria inoperativa e indican que la prueba de autonomía de las baterias se realizará desde el NOC (Testeo). Sin embargo, la prueba de autonomía de baterias se debe realizar en el nodo y adjuntar el data log de las 4 horas de descarga ( Corriente rectificador = 0 A / Tnsn Alterna = 0V), bajando previamente el ITM de la energía comercial
C-3423 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No presenta planos para la verificar la ubicación del extintor | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor | Se presentara planos actualizados correctamente + Fotos de la instalacion del dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor
C-3424 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No hay extintor | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor
C-3431 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1 | No hay extintor | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor
C-3432 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.12 | Terminal de puesta a tierra no es doble ojo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DEL CAMBIO DE TERMINAL A UN SOLO OJO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3437 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3438 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotular baterias | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3439 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3440 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, tablero no esta de acuerdo a planos IE-01 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, tablero no esta de acuerdo a planos IE-01
C-3441 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3442 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3444 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3445 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | Caja de paso de luminaria no es hermetica | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3446 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.5 | Caja de paso de luminaria no es hermetica | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3447 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Interruptor de Nodo inoperativo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar
C-3448 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Interruptor de Nodo inoperativo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS ACCIONANDO EL INTERRUPTOR | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar
C-3450 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | Interruptor de Nodo inoperativo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar
C-3451 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Interruptor de Nodo inoperativo | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacio, corte de energia en la zona, no permite validar
C-3452 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3457 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.07 | SPAT sobre los niveles permitidos | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurometro 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025):Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurometro 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025):Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
C-3459 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias
C-3460 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial con cintillos borrados | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cables identificados en barra equipotencial no esta de acuerdo a planos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cables identificados en barra equipotencial no esta de acuerdo a planos
C-3461 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Falta cable de puesta a tierra en la tuberia del parlante | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3462 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Falta cable de puesta a tierra en el mastil del medidor | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3463 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cables de puesta a tierra en barras no esta conectado de acuerdo a planos | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cables de puesta a tierra en barras no esta conectado de acuerdo a planos
H3-HS-100-330 | HITO 3 | AM-0241-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | Ubicación de equipos en gabinete no está de acuerdo al MDI | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-210 | HITO 2 | AM-0241-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.01 | Mástil instalado afectando institución. Cono de protección pararrayo no cubre/ protege zona de equipos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-220 | HITO 2 | AM-0242-IE02 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | Voltaje en tomacorrientes es de 263.6 v, fuera del rango permitido | 0 | No adjunto acreditaciones | INFORME O FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | No adjunto acreditaciones
H1-OC-25-1508 | HITO 1 | AM-0243-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | FALTA BASE METÁLICA | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura mecánica eléctrica no cuenta con base metálica 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el tirador cuenta con base metalica, sin embargo falta base metalica a la chapa Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado no corresponde a la observacion asentada | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura mecánica eléctrica no cuenta con base metálica 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el tirador cuenta con base metalica, sin embargo falta base metalica a la chapa Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado no corresponde a la observacion asentada | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura mecánica eléctrica no cuenta con base metálica 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el tirador cuenta con base metalica, sin embargo falta base metalica a la chapa Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado no corresponde a la observacion asentada
H1-OC-25-1509 | HITO 1 | AM-0243-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | ACABADO EN PUERTA NO ACORDE A PLANOS ASBUILT, SELLAR JUNTAS Y MEJORAR ACABADO DE SOLDADURAS EN LA JUNTAS | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las juntas con masilla, presentan rajaduras y desprendimiento * Falta mejorar el acabado de soldadura en juntas 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica: -Sellado con masilla de la juntas parte exterior, sin embargo se observa que hay partes que presenta rajaduras en la juntas. - Falta mejorar el acabado de soldadura en las juntas Sonia Haro GL-2800-2021: Falta sustento fotografico de la parte exterior de la puerta metalica | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las juntas con masilla, presentan rajaduras y desprendimiento * Falta mejorar el acabado de soldadura en juntas 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica: -Sellado con masilla de la juntas parte exterior, sin embargo se observa que hay partes que presenta rajaduras en la juntas. - Falta mejorar el acabado de soldadura en las juntas Sonia Haro GL-2800-2021: Falta sustento fotografico de la parte exterior de la puerta metalica | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las juntas con masilla, presentan rajaduras y desprendimiento * Falta mejorar el acabado de soldadura en juntas 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica: -Sellado con masilla de la juntas parte exterior, sin embargo se observa que hay partes que presenta rajaduras en la juntas. - Falta mejorar el acabado de soldadura en las juntas Sonia Haro GL-2800-2021: Falta sustento fotografico de la parte exterior de la puerta metalica
H1-OC-25-1510 | HITO 1 | AM-0243-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | RETOQUE DE PINTURA POR RAYADURAS | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintura en la torre 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que la torre sigue presentando rayaduras Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar videos donde se visualice el retoque de pinturs y mediciones /Se requiere supervisión presencial | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintura en la torre 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que la torre sigue presentando rayaduras Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar videos donde se visualice el retoque de pinturs y mediciones /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintura en la torre 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que la torre sigue presentando rayaduras Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar videos donde se visualice el retoque de pinturs y mediciones /Se requiere supervisión presencial
H1-SP-25-16 | HITO 1 | AM-0243-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | RESISTENCIA PROMEDIO ES DE 6.84 | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Sin equipo para medición 14/12/2021 Sonia Haro:Se requiere sustento de videos interrumpidos de la medicion desde el inicio (tendido de cables, colocacion de picas, conexionado a pozos y lectura de medidas / se requiere visita presencial NO se aadjunto certificado de calibracion | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Sin equipo para medición 14/12/2021 Sonia Haro:Se requiere sustento de videos interrumpidos de la medicion desde el inicio (tendido de cables, colocacion de picas, conexionado a pozos y lectura de medidas / se requiere visita presencial NO se aadjunto certificado de calibracion | VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Sin equipo para medición 14/12/2021 Sonia Haro:Se requiere sustento de videos interrumpidos de la medicion desde el inicio (tendido de cables, colocacion de picas, conexionado a pozos y lectura de medidas / se requiere visita presencial NO se aadjunto certificado de calibracion
C-3467 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable del rectificador sin capucha | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el cable de red del rectificador cuenta con capucha del lado del Router. Sin embargo del lado del rectificador el conector no cuenta con capucha | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el cable de red del rectificador cuenta con capucha del lado del Router. Sin embargo del lado del rectificador el conector no cuenta con capucha
C-3468 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable del Aire acondicionado sin capucha | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el cable de red del aire acondicionado cuenta con capucha del lado del Router. Sin embargo del lado del NC500 el conector no cuenta con capucha | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el cable de red del aire acondicionado cuenta con capucha del lado del Router. Sin embargo del lado del NC500 el conector no cuenta con capucha
C-3469 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que el cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que el cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que el cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e
C-3470 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no presenta ficha tecnica del cable | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no presenta ficha tecnica del cable
C-3471 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no presenta ficha tecnica del cable | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no presenta ficha tecnica del cable
C-3472 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Aire acondicionado presenta goteo de agua al interior del shelter | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el aire acondicionado sigue presentando goteo al interior del shelter GL-0786-2025/GNP Leslie Soto 13/1/2025: Se revisa acreditaciones del 20 de diciembre de 2024 donde se visualiza el aire acondicionado sellado, mas no se visualiza la acreditación de la ausencia de goteo | Video de funcionamiento de equipo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el aire acondicionado sigue presentando goteo al interior del shelter GL-0786-2025/GNP Leslie Soto 13/1/2025: Se revisa acreditaciones del 20 de diciembre de 2024 donde se visualiza el aire acondicionado sellado, mas no se visualiza la acreditación de la ausencia de goteo
C-3473 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.6 | Aire acondicionado presenta goteo de agua al interior del shelter | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el aire acondicionado sigue presentando goteo al interior del shelter GL-0786-2025/GNP Leslie Soto 13/1/2025Se revisa acreditaciones del 20 de diciembre de 2024 donde se visualiza el aire acondicionado sellado, mas no se visualiza la acreditación de la ausencia de goteo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el aire acondicionado sigue presentando goteo al interior del shelter GL-0786-2025/GNP Leslie Soto 13/1/2025Se revisa acreditaciones del 20 de diciembre de 2024 donde se visualiza el aire acondicionado sellado, mas no se visualiza la acreditación de la ausencia de goteo
C-3481 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Tubo de PVC para protección de cable acerado, no cumple altura minima de protección | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que continua la observacion de la altura del tubo de proteccion de pararrayo | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que continua la observacion de la altura del tubo de proteccion de pararrayo
C-3484 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 6 | 6.2 | Contratista no cuenta con equipo telurometro | 0 | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
C-3486 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el contratista no cuenta con instrumentos para la medición | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el contratista no cuenta con instrumentos para la medición
C-3488 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre | Carpeta de Fotografias de equipamiento instalado donde se pueda visualizar marca modelo y serie | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre
C-3489 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre
C-3490 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre
C-3491 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que contratista dispone de personal para subir a la torre
C-3496 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Baterias sin rotular | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que las baterias continuan sin rotular | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que las baterias continuan sin rotular
C-3500 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | RCB |  | 4 | 4 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica baterias se encuentran a 72% de carga. Asi mismo la bateria nro de serie JCO4GHAT5FCOO85 se encuentra alarmada | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica baterias se encuentran a 72% de carga. Asi mismo la bateria nro de serie JCO4GHAT5FCOO85 se encuentra alarmada
C-3505 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No presenta planos para la verificar la ubicación del extintor | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica planos asbuilt, sin embargo no se verfica la instalación del extintor | Se presentara planos actualizados correctamente + Fotos de la instalacion del dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica planos asbuilt, sin embargo no se verfica la instalación del extintor
C-3506 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | Extintor no instalado | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que no se ha instalado extintor | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que no se ha instalado extintor
C-3513 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica: 4.2.1.1. Conectividad hacia la direccion IP del controlador IP 10.63.33.35 (Subsanado) Sin embargo se mantiene las siguientes observaciones correspondientes al Item del Protocolo 4.2.1: 4.2.1.4. Contratista no cuenta con spray para las pruebas del sensor de humo (Obs. se mantiene) 4.2.1.6. No se ha instalado extintor en el Nodo (Obs. se mantiene) | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica: 4.2.1.1. Conectividad hacia la direccion IP del controlador IP 10.63.33.35 (Subsanado) Sin embargo se mantiene las siguientes observaciones correspondientes al Item del Protocolo 4.2.1: 4.2.1.4. Contratista no cuenta con spray para las pruebas del sensor de humo (Obs. se mantiene) 4.2.1.6. No se ha instalado extintor en el Nodo (Obs. se mantiene)
C-3516 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica desde el NOC 4.3.1.1. Forma grafica de la controladora de seguridad en el gestor desde el NOC (Subsanado) Sin embargo falta continua pendiente lo siguiente 4.3.1.4 . Falta verificar en el Gestor del NOC el registro de alarma del sensor de humo (Obs. se mantiene) | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica desde el NOC 4.3.1.1. Forma grafica de la controladora de seguridad en el gestor desde el NOC (Subsanado) Sin embargo falta continua pendiente lo siguiente 4.3.1.4 . Falta verificar en el Gestor del NOC el registro de alarma del sensor de humo (Obs. se mantiene)
C-3518 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que no se puede realizar las pruebas desde el NOC debido a que la cerradura electromagnetica y pulsador de emergencia se encuentra inoperativo | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que no se puede realizar las pruebas desde el NOC debido a que la cerradura electromagnetica y pulsador de emergencia se encuentra inoperativo
C-3519 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Base interna del shelter presenta corrosión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que la base del shelter presenta corrosion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que la base del shelter presenta corrosion
C-3520 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.12 | Terminal de puesta a tierra no es doble ojo | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el terminal de puesta a tierra no es doble ojo | FOTO DEL CAMBIO DE TERMINAL A UN SOLO OJO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el terminal de puesta a tierra no es doble ojo
C-3531 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que la acometida no cuenta con soporteria según CNE | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que la acometida no cuenta con soporteria según CNE
C-3532 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con etiquetado de rotulacion | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el rectificador cuenta con rotulado. Sin embargo las baterias no cuentan con rotulados. | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que el rectificador cuenta con rotulado. Sin embargo las baterias no cuentan con rotulados.
C-3540 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.13 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que las baterias se encuentra con carga al 72%. Asi mismo la bateria con nro serie JC04GHAT5FC0085 presenta alarma | VIDEO DE TEST DE AUTONOMÍA DE BATERÍAS (T=1HR) ( SIMULANDO CORTE DE ENERGÍA) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que las baterias se encuentra con carga al 72%. Asi mismo la bateria con nro serie JC04GHAT5FC0085 presenta alarma
C-3541 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias no cuentan con etiquetado de rotulacion | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que las baterias no cuentan con rotulado | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que las baterias no cuentan con rotulado
C-3542 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica toma del tablero electrico no se encuentra de acuerdo a planos asbuilt IE-01 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica toma del tablero electrico no se encuentra de acuerdo a planos asbuilt IE-01
C-3544 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.05 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso | FOTO DE ID ITM / UNIFILAR EN TG ACTUALIZADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso
C-3545 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso
C-3546 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso
C-3548 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que diagrama unifilar no cuenta con firma ni con con nombre del nodo, asi mismo se encuentra borroso
C-3558 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Diferencial de luminarias inoperativo | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que enciende la luminaria cerca de la puerta, sin embargo la luminaria al costado del shelter se encuentra con el cable cortado | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica que enciende la luminaria cerca de la puerta, sin embargo la luminaria al costado del shelter se encuentra con el cable cortado
C-3562 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Cableado de caja de paso al tablero sin cinta vulcanizante y aislante | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica cableado solo cuenta con cinta aislante | Fotos de empalmes e instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica cableado solo cuenta con cinta aislante
C-3563 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica luz de emergencia se encuentra inoperativa | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de funcionamiento + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica luz de emergencia se encuentra inoperativa
C-3564 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica luz de emergencia se encuentra inoperativa | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica luz de emergencia se encuentra inoperativa
C-3567 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica luz de emergencia se encuentra inoperativa | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verfica luz de emergencia se encuentra inoperativa
C-3572 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.07 | Contratista no cuenta con equipo telurometro | 0 | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
C-3573 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica barras intstalacion de cables de barra SGB y MGB no coincide con planos asbuilt IE-03 IE-09, Asi mismo no se cuenta con personal para validar la instalacion correcta de las barras en la torre | Fotografias de barras equipotenciales + planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica barras intstalacion de cables de barra SGB y MGB no coincide con planos asbuilt IE-03 IE-09, Asi mismo no se cuenta con personal para validar la instalacion correcta de las barras en la torre
C-3575 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Falta identificar cable de tierra en tomacorriente | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que el cable de tierra en tomacorriente no se encuentra identificado | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que el cable de tierra en tomacorriente no se encuentra identificado
C-3576 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Contratista no destapa las cajas de pase para revisar la identificacion de cables de tierra | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no cuenta con escalera para apertura de las cajas de paso | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no cuenta con escalera para apertura de las cajas de paso
C-3577 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial no cuentan con identificacion | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica cables de barra equipotencial se encuentran identificadas, sin embargo no se encuentra de acuerdo a planos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica cables de barra equipotencial se encuentran identificadas, sin embargo no se encuentra de acuerdo a planos
C-3580 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica cables de barra equipotencial se encuentran identificadas, sin embargo no se encuentra de acuerdo a planos | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica cables de barra equipotencial se encuentran identificadas, sin embargo no se encuentra de acuerdo a planos
C-3581 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.24 | Contratista no cuenta con telurometro | 0 | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Fotografias y videos de Spat con mediciones correctas + Certificado de calibracion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
C-3583 | HITO 3 | AM-0243-A01 | Energia | SPAT |  | 1 | 1 | No se realizó el protocolo, debido a que el contratado no contaba con telurometro | 0 | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025):Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Fotografias y videos de Spat con mediciones correctas + Certificado de calibracion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no contaba con telurómetro 5/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, contratista no cuenta con telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025):Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
H1-OC-100-1525 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.07 | No presento documentación para su revisión. | 0 | 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-100-1536 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Corregir tramo final de las tubería de drenaje colocándole tapas con agujeros (Parte interna). | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1538 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Falta liberar junta en su totalidad y aplicar sikaflex (entre MC, murete y columna, losa de ingreso y dadosde barras. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que losa no tiene juntas con columas y sobrecimiento 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que losa no tiene juntas con columas y sobrecimiento 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1545 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.03 | Falta tirador interno | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta tirador interno 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta tirador interno 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1546 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Se verificará una vez se subsanada la observación del ítem 6.06 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio pintura descascarandose 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio pintura descascarandose 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1551 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | Falta terminal tipo "C". | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta terminal tipo C en escalerillas 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta terminal tipo C en escalerillas 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1552 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | Falta instalar jumper entre escalerillas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta instalar jumper entre escalerillas horizontales y verticalr, tambien entres soportes 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta instalar jumper entre escalerillas horizontales y verticalr, tambien entres soportes 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1560 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | Cable de línea presenta óxido | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable linea de vida con oxido 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable linea de vida con oxido 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1561 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | Actualizar detalle en plano asbuilt del tipo de aislador instalado en campo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los ailadores instalados en campo no coinciden con lo que indica el planos IE-05 (plano indica aisladores ceramicos) 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos donde se evidencia nque no fue actualizado el tipo de aislador instalado para el cablde de pararrayo 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los ailadores instalados en campo no coinciden con lo que indica el planos IE-05 (plano indica aisladores ceramicos) 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos donde se evidencia nque no fue actualizado el tipo de aislador instalado para el cablde de pararrayo 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1562 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Pintura presenta desprendimientos y raspones en diferentes áreas de la torre, requiere retoque previalimpieza general. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que requiere retoque de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que requiere retoque de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1573 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.07 | Falta completar perneria | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio soporte de camara se esta desprendiendo de la pared 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio soporte de camara se esta desprendiendo de la pared 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1576 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2 | Falta señalética de extintor. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar señaletica del extintor 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | fotos + planos asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar señaletica del extintor 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1578 | HITO 1 | AM-0245-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 4 | 4 | Falta aplicar espuma en salida de tubería de aterramiento de mástil de murete. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta sellar tuberia cuello de ganso 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta sellar tuberia cuello de ganso 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SP-100-165 | HITO 1 | AM-0245-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3. Cable de cobre que sube a barras debe llevar tubería con sus respectivas abrazaderas de inicio a fi n, no solo los primeros tramos. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no existe cable de puesta a tierra de barras RF 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay cable de cobre se encontro cortado | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no existe cable de puesta a tierra de barras RF 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay cable de cobre se encontro cortado
H1-SP-100-166 | HITO 1 | AM-0245-A01 | SPAT |  |  |  |  | 4. Instalación de cable de cobre que sube a barras debe ser continuo y lineal, como lo indica planos IE07. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no existe cable de puesta a tierra de barras RF 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay cable de cobre se encontro cortado | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no existe cable de puesta a tierra de barras RF 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay cable de cobre se encontro cortado
H1-SP-100-167 | HITO 1 | AM-0245-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5. Falta instalar jumper entre escalerillas. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta instalar jumpers entre escalerillas 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay jumper en escalerilla | FOTO DE JUMPER INSTALADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta instalar jumpers entre escalerillas 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay jumper en escalerilla
C-3651 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No presento estudio de resistividad | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, contratisca no cuenta con vernier para validar la varilla de 3/4 x 2.40 segun estudio de resitividad | * FOTOGRAFÍAS DE LA MEDIDA DE LAS VARILLAS DE COBRE * ESTUDIO DE RESISTIVIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, contratisca no cuenta con vernier para validar la varilla de 3/4 x 2.40 segun estudio de resitividad
C-3600 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Bajante de pararrayo no cuenta no aislador ceramico | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que plano IE-05 idnica aislador ceramico pero en campo se evidencio otro asilador, corregir planos 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que plano IE-05 idnica aislador ceramico pero en campo se evidencio otro asilador, corregir planos 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3602 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 5 | 5 | Bajante de pararrayo no cuenta no aislador ceramico | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que plano IE-05 idnica aislador ceramico pero en campo se evidencio otro asilador, corregir planos 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que plano IE-05 idnica aislador ceramico pero en campo se evidencio otro asilador, corregir planos 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3614 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No hay extintor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que el extintor se encuentra instalado pero no tiene fecha de vennvimiento ni finormacion 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, extintor sin marca ni especiificaciones | Se presentara planos actualizados correctamente + Fotos de la instalacion del dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que el extintor se encuentra instalado pero no tiene fecha de vennvimiento ni finormacion 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, extintor sin marca ni especiificaciones
C-3621 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1 | Extintor sin fecha de vencimiento | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio extintor con fecha de vencimiento no vigente 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, extintor sin marca ni especiificaciones | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio extintor con fecha de vencimiento no vigente 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, extintor sin marca ni especiificaciones
C-3622 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 1 | 1.6 | Cable del rectificador sin etiqueta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cable de rectificador sin etiqueta 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografias de etiquetado | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cable de rectificador sin etiqueta 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3623 | HITO 3 | AM-0245-A01 | seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 1 | 1.7 | Cable de aire acondicionado sin etiqueta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cable de AA sin etiqueta 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografias de etiquetado | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cable de AA sin etiqueta 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3624 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio luminaria interno no opertativa 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio luminaria interno no opertativa 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3625 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio luminaria externo no opertativa 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay luminaria | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio luminaria externo no opertativa 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay luminaria
C-3626 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.17 | Tapa de tomacorriente no corresponde a su base | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que placa de tomacorriente en shelter no corresponde con la caja de paso 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que placa de tomacorriente en shelter no corresponde con la caja de paso 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3631 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que acometida no esta asegurada con su templador 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que acometida no esta asegurada con su templador 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3636 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio diagramas sin sin nombre del nodo ni firma 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio diagramas sin sin nombre del nodo ni firma 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3637 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio diagramas sin sin nombre del nodo ni firma 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio diagramas sin sin nombre del nodo ni firma 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3639 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio diagramas sin sin nombre del nodo ni firma 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio diagramas sin sin nombre del nodo ni firma 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3641 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminaria no cumple especificaciones tecnicas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que solo funciona un reflector 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que solo funciona un reflector 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3643 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Tomacorriente del nodo sin cable de puesta tierra | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cuando se conecta algun equipo al tomacorriente del shelter, los diferenciales de tomacorriente y iluminacion se desactivan 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cable de tierra desconectado es muy corto | Fotografias de instalación acorde, Puesta a tierra de tomacorriente | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cuando se conecta algun equipo al tomacorriente del shelter, los diferenciales de tomacorriente y iluminacion se desactivan 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cable de tierra desconectado es muy corto
C-3645 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emergencia no cumple con especificaciones tecnias e inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de funcionamiento + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3646 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia no cumple con especificaciones tecnias e inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3647 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminaria no cumple especificaciones tecnicas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio uno de los reflectores no enciende y luz externa del shelter no fue instalada 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio uno de los reflectores no enciende y luz externa del shelter no fue instalada 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3648 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativa y no cumple con especificaciones tecnicas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3654 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en cajas de paso de reflectores, tomacorriente y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en cajas de paso de reflectores, tomacorriente y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3655 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial sin etiquetado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables cortados en la barra mgb 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se encontro barras con el cableado cortado | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables cortados en la barra mgb 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se encontro barras con el cableado cortado
C-3657 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que gabinete de extintor no cuenta con puesta a tierra, barra RF tampoco tiene conexion a tierra, tubo conduit de parlante no tiene conexion a tierra. 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta N° I002668-2025-MTC/24.DIOP de presentacion del Estudio de Ingenieria de la Red de Acceso del PR-Amazonas. Sin embargo no presentan fotografias de subsanacion del Item observado referente a (Puesta a tierra de todo elemento metálico no energizado (puertas, Escaleras peatonal, de Torre,shelter, soporte de escalerilla, concertina) de acuerdo a plano Asbuilt de puesta a tierra). Asimismo de la visita en campo el 06/09/2025 se detecto cable de tierra de la torre y barras equipotenciales se encuentran cortados. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cable de tierra de la torre y barras equipotenciales se encuentran cortados | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que gabinete de extintor no cuenta con puesta a tierra, barra RF tampoco tiene conexion a tierra, tubo conduit de parlante no tiene conexion a tierra. 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta N° I002668-2025-MTC/24.DIOP de presentacion del Estudio de Ingenieria de la Red de Acceso del PR-Amazonas. Sin embargo no presentan fotografias de subsanacion del Item observado referente a (Puesta a tierra de todo elemento metálico no energizado (puertas, Escaleras peatonal, de Torre,shelter, soporte de escalerilla, concertina) de acuerdo a plano Asbuilt de puesta a tierra). Asimismo de la visita en campo el 06/09/2025 se detecto cable de tierra de la torre y barras equipotenciales se encuentran cortados. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cable de tierra de la torre y barras equipotenciales se encuentran cortados
C-3658 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables cortados en la barra mgb 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica, cable de tierra de la torre y barras equipotenciales se encuentran cortados | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables cortados en la barra mgb 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica, cable de tierra de la torre y barras equipotenciales se encuentran cortados
C-3659 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.24 | Contratista no cuenta con telurometro | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se realizo medicion de ohmieaje de los pozos a tierra 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditaciones. 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista sin telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Anderson Vasquez (13/2/2025): Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la medición del SPAT es menor a los 5 ohmios. Sin embargo, la observación persiste, debido a que el contratado no adjuntó el certificado de calibración del equipo | Fotografias y videos de Spat con mediciones correctas + Certificado de calibracion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se realizo medicion de ohmieaje de los pozos a tierra 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditaciones. 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista sin telurometro Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Anderson Vasquez (13/2/2025): Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la medición del SPAT es menor a los 5 ohmios. Sin embargo, la observación persiste, debido a que el contratado no adjuntó el certificado de calibración del equipo
C-3661 | HITO 3 | AM-0245-A01 | Energia | SPAT |  | 1 | 1 | No se realizó el protocolo, debido a que el contratado no contaba con telurometro | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se realizo medicion de ohmieaje de los pozos a tierra 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditaciones 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Anderson Vasquez (13/2/2025): Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la medición del SPAT es menor a los 5 ohmios. Sin embargo, la observación persiste, debido a que el contratado no adjuntó el certificado de calibración del equipo | Fotografias y videos de Spat con mediciones correctas + Certificado de calibracion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se realizo medicion de ohmieaje de los pozos a tierra 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditaciones 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Anderson Vasquez (13/2/2025): Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que la medición del SPAT es menor a los 5 ohmios. Sin embargo, la observación persiste, debido a que el contratado no adjuntó el certificado de calibración del equipo
H1-OC-100-1604 | HITO 1 | AM-0248-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 2 candados | 0 | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que tiene 2 candados los picaportes segun plano del proyecto de la puerta principal. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que tiene 2 candados los picaportes segun plano del proyecto de la puerta principal. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1607 | HITO 1 | AM-0248-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Escalerilla vertical desnivelada | 0 | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de la nivelacion de las escalerillas solo vertical pero no hay foto de la nivelacion horizontal, tiene los accesorios completos esta operativo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta no nivel | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de la nivelacion de las escalerillas solo vertical pero no hay foto de la nivelacion horizontal, tiene los accesorios completos esta operativo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta no nivel
C-3701 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas aun se visualiza el uso de cinta aislante como elemento de sujecion de la acometida al mastil. Observacion se mantiene. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que falta asegurar con cintillos el cable al mastil | Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos desactualizadas corresponden año 2025, ser requiere fotos actualizadas posterior a la ultima evaluacion 13/01/2026 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas aun se visualiza el uso de cinta aislante como elemento de sujecion de la acometida al mastil. Observacion se mantiene. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que falta asegurar con cintillos el cable al mastil | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos desactualizadas corresponden año 2025, ser requiere fotos actualizadas posterior a la ultima evaluacion 13/01/2026 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas aun se visualiza el uso de cinta aislante como elemento de sujecion de la acometida al mastil. Observacion se mantiene. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que falta asegurar con cintillos el cable al mastil
H1-OC-100-1606 | HITO 1 | AM-0248-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | Actualizar dimensiones AxB en planos asbuilt. | 0 | Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00034-2026/GNP y se verifica: - Fotos de las medidas - Planos asbuilt no coincide con las medidas de las fotos 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en plano indica 1.50 X 1.5 M en campo 1.57 X 1.57 M | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00034-2026/GNP y se verifica: - Fotos de las medidas - Planos asbuilt no coincide con las medidas de las fotos 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en plano indica 1.50 X 1.5 M en campo 1.57 X 1.57 M
H1-OC-100-1630 | HITO 1 | AM-0248-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1 | OBSERVACIONES ADICIONALES Sustentar los rellenos controlados del interior de los muro 1,2 y 3 de contención mediante informe de proceso. | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación GL-01930-2024/GN. No muestra acreditacion para los rellenos controlados interno de los muros de contencion | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de sustento de relleno controlado y plano de cimentacion, para garantizar la estabilidad del suelo Gilat debe presentar, la EMS, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación GL-01930-2024/GN. No muestra acreditacion para los rellenos controlados interno de los muros de contencion | PROCESO DE COMPACTADO DE ACUERDO A PLANO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de sustento de relleno controlado y plano de cimentacion, para garantizar la estabilidad del suelo Gilat debe presentar, la EMS, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación GL-01930-2024/GN. No muestra acreditacion para los rellenos controlados interno de los muros de contencion
C-3662 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | 0 | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3664 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cable del tramo del NC500 al AA no se puede validar por estar asegurado, contratista deber presentar ficha tecnica | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cable del tramo del NC500 al AA no se puede validar por estar asegurado, contratista deber presentar ficha tecnica
C-3674 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Etiquetas de cableado borroso | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta personal para subir a la torre | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta personal para subir a la torre
C-3675 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Etiquetas de cableado borroso | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta personal para subir a la torre | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta personal para subir a la torre
C-3689 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3 | Lector RFID de ingreso inoperativo no permite realizar pruebas | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede hacer pruebas cerradura electromagnetica averiada | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede hacer pruebas cerradura electromagnetica averiada
C-3692 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3 | Lector RFID de ingreso inoperativo no permite realizar pruebas | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede hacer pruebas cerradura electromagnetica averiada | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede hacer pruebas cerradura electromagnetica averiada
C-3693 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3 | Lector RFID de ingreso inoperativo no permite realizar pruebas | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede hacer pruebas cerradura electromagnetica averiada | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede hacer pruebas cerradura electromagnetica averiada
C-3712 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No se ha instalado luz de emergencia | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de funcionamiento + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3713 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No se ha instalado luz de emergencia | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3714 | HITO 3 | AM-0248-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No se ha instalado luz de emergencia | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2728 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.16 | Liberar junta entre columnas y losa de ingreso, aplicando sikaflex | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que el sikaflex en las juntas de losa y columna se encuentra deteriorado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se evidencia que se aplico sikaflex entre la loza de entrada y la pared sin embargo se observa que falta entre la loza y la columna | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que el sikaflex en las juntas de losa y columna se encuentra deteriorado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se evidencia que se aplico sikaflex entre la loza de entrada y la pared sin embargo se observa que falta entre la loza y la columna
H1-OC-75-2729 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.16 | Liberar junta entre losa de ingreso y columnas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que el sikaflex en las juntas de losa y columna se encuentra deteriorado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se evidencia que se aplico sikaflex entre la loza de entrada y la pared sin embargo se observa que falta entre la loza y la columna | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que el sikaflex en las juntas de losa y columna se encuentra deteriorado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se evidencia que se aplico sikaflex entre la loza de entrada y la pared sin embargo se observa que falta entre la loza y la columna
H1-OC-75-2735 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.03 | Óxido en tirador interno | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia oxido en tirador interno 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia oxido en tirador interno 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2738 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.05 | Se revisara la pintura final luego de limpieza de oxidación y tratamiento | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia puerta con pintura descascarada 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, pintura en mal estado | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia puerta con pintura descascarada 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, pintura en mal estado
H1-OC-75-2740 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.09 | Falta dos candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar candados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, hay un candado | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar candados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, hay un candado
H1-OC-75-2741 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.01 | Pendiente de verificación, luego de remover vegetación | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion interna y externa 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, hay vegetacion en el interior del nodo | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion interna y externa 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, hay vegetacion en el interior del nodo
H1-OC-75-2742 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.02 | Falta ejecutar partida, considerar que ripio encontrado en zona no cumple con el tamaño nominal de 3/4". Se revisará luego del retiro de vegetación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion al interior del nodo, el cual se debe limpiar para verificar el ripio 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion al interior del nodo, el cual se debe limpiar para verificar el ripio 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2743 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.03 | Se tiene vegetación | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion interna y externa 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion interna y externa 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2745 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.01 | No presentaron planos de fabricación de torre, en campo se evidencia una torre de H=60.00mts | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan planos de torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan planos de torre 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan planos de torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan planos de torre 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2748 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.05 | No presentaron planos de fabricación de torre. Aisladores instalados en torre no están acorde a planos IE-05. | 0 | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "aisladores instalados en torre no están acorde a planos ie-05", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los aisladores instalados en campo no coinciden con plano IE-05 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "aisladores instalados en torre no están acorde a planos ie-05", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los aisladores instalados en campo no coinciden con plano IE-05 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2750 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Torre presenta despostillamientos y restos de concreto evidenciar limpieza y presentar procedimiento de retoque de pintura | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que torre cuenta con moho y se requiere retoques de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que torre cuenta con moho y se requiere retoques de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2753 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.01 | Nodo con vegetación | 0 | 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2764 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta completar accesorios (curvas) de cuello de ganzo de PVC + abrazaderas metálicas para su fijación. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar cuello de ganso 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar cuello de ganso 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2765 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.02 | Se deberá de implementar un sistema de drenaje alrededor del nodo con el fin de evitar empozamiento de aguas pluviales. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no se implemento dren frances para evitar el empozamiento de agua al rededor del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no se implemento dren frances para evitar el empozamiento de agua al rededor del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2773 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Se tiene planta de terceros con ramas que ingresan al nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que plantas que ingresan al nodo requiere desbroce 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que plantas que ingresan al nodo requiere desbroce 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SH-75-201 | HITO 1 | AM-0249-A01 | SHELTER | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | 1 | 1 | 1.Acabado de pintura no es uniformes, presencia manchas de pintura. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros con desprendimiento de pintura 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros con desprendimiento de pintura 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SP-75-229 | HITO 1 | AM-0249-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | Medición excede los 5ohm | 0 | 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista siin telurometro | FOTO DE SPAT VIDEOS DE MEDICIÓN CON OHMIAJE ACORDA AL PROYECTO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE TELUROMETRO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista siin telurometro
H1-SP-75-230 | HITO 1 | AM-0249-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.7 | Falta jumper en escalerillas | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta jumpers en escalerillas 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍA DE JUMPER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta jumpers en escalerillas 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2725 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.13 | Acabado de pintura no es uniforme | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros con desprendimiento de pintura 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros con desprendimiento de pintura 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2726 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.14 | Pintura de elementos estructurales presenta descascaramiento y salitre evidenciar impermeabilización antes del retoque de pintura | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros con desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros con desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3734 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable del rectificador es UTP CAT 5e | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cable de gestion es cat5, debe ser cat 6 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cable de gestion es cat5, debe ser cat 6 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3735 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable del rectificador no indica LSZH | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cable de gestion es cat5, debe ser cat 6 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cable de gestion es cat5, debe ser cat 6 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3750 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Bajante del pararrayos esta sujeto con grapas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que ailsadores de cable de pararrayos instalados no coinciden con plano IE-05 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no sube a la torre para verificar amarrre en el pararrayos. sin embargo se verifica en el pozo 3 el amarre con conector AB | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que ailsadores de cable de pararrayos instalados no coinciden con plano IE-05 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no sube a la torre para verificar amarrre en el pararrayos. sin embargo se verifica en el pozo 3 el amarre con conector AB
C-3754 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Banco de baterías y rectificador sin rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que baterias y rectificador sin identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que baterias y rectificador sin identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3776 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa del shelter no operativa 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa del shelter no operativa 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3777 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida está fijado al mástil con cinta aislante, cuello de ganso incompleto | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar cuello de ganso 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar cuello de ganso 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3778 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que baterias y rectificador sin identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que baterias y rectificador sin identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3780 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no están rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que baterias y rectificador sin identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que baterias y rectificador sin identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3783 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Circuitos no cuentan con identificación tipo banderillas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables en cajas de paso de tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con etiquetas de identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DEL CORRECTO ETIQUETADO DE LOS CIRCUITOS EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables en cajas de paso de tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con etiquetas de identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3784 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Cableados no cuentan con terminales | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables sin terminales en TG 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE CABLEADO CON TERMINALES EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables sin terminales en TG 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3786 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagramas no cuentan con firma y nombre del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagramas no cuentan con firma y nombre del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3789 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Circuitos no cuentan con identificación O/D | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todos los cables del TG no cuentan con identificaicon 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todos los cables del TG no cuentan con identificaicon 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3790 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Todas las luminarias estan inoperativas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores inoperativos 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotos de instalación adecuada + Video de funcionamiento | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores inoperativos 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3791 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes no cuentan con cinta vulcanizante y hacen uso de cinta scotsh | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que empalmes debajo de tablero no cuentan con vulcanizante 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar cableado de cajas de paso de liuminarias | Fotos de empalmes e instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que empalmes debajo de tablero no cuentan con vulcanizante 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar cableado de cajas de paso de liuminarias
C-3792 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia equipo de luz de emergencia inoperativo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia equipo de luz de emergencia inoperativo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3793 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Todas las luminarias estan inoperativas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores inoperativos 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores inoperativos 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3794 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia equipo de luz de emergencia inoperativo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia equipo de luz de emergencia inoperativo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3796 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.06 | Patio no cuenta con cobertor de ripio. Cajas de pozos se evidencian sobre-expuestos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se logra visualizar el ripio por exceso de vegetacion en el interior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se logra visualizar el ripio por exceso de vegetacion en el interior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3797 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Las dimensiones de la barra EGB difiere de lo indicado en plano y ubicación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las dimensiones de la barra EGB difiere de lo indicado en plano IE-03 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las dimensiones de la barra EGB difiere de lo indicado en plano IE-03 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3799 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra dentro de cajas de pase, no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables en cajas de paso de tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con etiquetas de identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables en cajas de paso de tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con etiquetas de identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3800 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Etiquetado de cables de tierra en barras equipotenciales, estan ilegibles | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia etiquetas en cables de barras no coinciden con planos IE-03, IE-04, IE-06 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de cables de barras no estan de acuerdo a planos asbuilt | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia etiquetas en cables de barras no coinciden con planos IE-03, IE-04, IE-06 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de cables de barras no estan de acuerdo a planos asbuilt
C-3802 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Etiquetado de cables de tierra en barras equipotenciales, estan ilegibles | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia etiquetas en cables de barras no coinciden con planos IE-03, IE-04, IE-06 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de cables de barras no estan de acuerdo a planos asbuilt | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia etiquetas en cables de barras no coinciden con planos IE-03, IE-04, IE-06 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de cables de barras no estan de acuerdo a planos asbuilt
C-3806 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometida está fijado al mástil con cinta aislante, cuello de ganso incompleto | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar cuello de ganso 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar cuello de ganso 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3807 | HITO 3 | AM-0249-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.3 | Medidor no cuenta con rejilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia medidor sin rejilla 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia medidor sin rejilla 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
OCI-0701 | OCI | AM-0249-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros exteriores al nodo. | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros exteriores al nodo. 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros exteriores al nodo. 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
OCI-0702 | OCI | AM-0249-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de humedad y desprendimiento de pintura en muros interiores al nodo. | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros interiores al nodo. 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros interiores al nodo. 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
OCI-0703 | OCI | AM-0249-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia material ornánico (hierba) crecida al interior del nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia material ornánico (hierba) crecida al interior del nodo. | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia material ornánico (hierba) crecida al interior del nodo.
OCI-0704 | OCI | AM-0249-A01 |  | SF/NW |  |  |  | Se evidencia Shetter sin implementación completa (equipos); solo se aprecian baterías. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que shelter si se encuentra implementado pero en la parte baja le falta el neopreno | FOTO PANORAMICA DEL INTERIOR DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que shelter si se encuentra implementado pero en la parte baja le falta el neopreno
OCI-0706 | OCI | AM-0249-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia Puesta a tierra sin material de relleno apropiado (lodo y barro) y pernos de conector AB con óxido ferroso. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia conectores AB en todos los pozos con presencia de oxido | FOTOS DE CONECTOR AB SIN OXIDO Y FOTO ENGRASADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia conectores AB en todos los pozos con presencia de oxido
OCI-0710 | OCI | AM-0249-A01 |  | IE |  |  |  | Se aprecian luminarias con deficiencias. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que reflectores no funcionan | FOTOS Y VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que reflectores no funcionan
OCI-0711 | OCI | AM-0249-A01 |  | AD |  |  |  | Las fotos describen el estada física operativo del nada a la fecha indicada. | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1824 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO: Pintura en muros presentan desprendimientos. | 0 | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-1825 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Acabado no es uniforme y presenta hongos, requiere retoque de pintura. | 0 | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-1815 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.07 | No presento documentación para su revisión. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-100-1822 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | Falta construir escalera de acceso indicado en planos. | Sonia Haro (20.11.24 El documento adjuntado, es una declaración jurada de compromiso de regularización de documentos a fin de establecer el área que se utilizara como servidumbre, se requiere presentar documentos saneados a fin de garantizar el uso de dicho espacio para el acceso, así mismo el documento no tiene firma de Gilat. *No se adjunta los planos de ubicación donde se contemple la ruta de acceso (Servidumbre) al nodo. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso. | 17/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones. Se mantiene observacion Sonia Haro (09-07-25): *Se adjunto declaración jurada fechada en 2024, firmada por la propietaria, en la que se compromete a “gestionar” la regularización de la documentación necesaria para los trámites de formalización del área de servidumbre. No obstante, es indispensable la emisión de la documentación saneada que defina claramente el área y el uso de la servidumbre de acceso al nodo. *Se adjunto planos actualizados indicando que el acceso será a través de una servidumbre. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso. | INFORME Y REPORTE DE LA CONSTRUCCION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 17/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones. Se mantiene observacion Sonia Haro (09-07-25): *Se adjunto declaración jurada fechada en 2024, firmada por la propietaria, en la que se compromete a “gestionar” la regularización de la documentación necesaria para los trámites de formalización del área de servidumbre. No obstante, es indispensable la emisión de la documentación saneada que defina claramente el área y el uso de la servidumbre de acceso al nodo. *Se adjunto planos actualizados indicando que el acceso será a través de una servidumbre. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso.
H1-OC-100-1826 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Falta realizar agujeros en toda la longitud de la tubería. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1827 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Liberar correctamente juntas y aplicar sikaflex, losa de ingreso y dados de barras. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1828 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.04 | CONCERTINA PERIMETRAL: Pendiente verificar el aplome de los soportes ubicados encima de la puerta de ingreso, por falta de escalera. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1829 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.02 | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO: Falta tirador interno. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1830 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.02 | Pines de bisagras presentan óxido. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1831 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | Falta bocina metálica en piso. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1832 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Pintura presenta descascaramiento. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1833 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | -Picaportes presentan óxido, evidenciar procedimiento de reparación. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE REPARACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1834 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | Masillado de juntas de fabricación presentan fisuramientos y desprendimientos. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1835 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 02 candados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1837 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | Terreno no cuenta con pendiente hacia las tuberías de drenaje. | No se adjunta evidencias de la reparación de la tubería rota y falta planos As built de acuerdo a lo instalado en campo. Digbert Aldana (16.08.24) Existe pendiente en las tuberías de drenaje sin embargo el contratado debe reparar la tubería rota y actualizar planos As built de acuerdo a lo instalado en campo. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. De acuerdo al comentario de la visita en campo, el terreno cuenta con pendiente sin embargo está pendiente evidenciar de la reparación de la tubería rota y falta planos As built de acuerdo a lo instalado en campo. * Digbert Aldana (16.08.24) Existe pendiente en las tuberías de drenaje sin embargo el contratado debe reparar la tubería rota y actualizar planos As built de acuerdo a lo instalado en campo. | FOTOS DE REPARACION + PLANO ASBUILT ACTUALIZADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. De acuerdo al comentario de la visita en campo, el terreno cuenta con pendiente sin embargo está pendiente evidenciar de la reparación de la tubería rota y falta planos As built de acuerdo a lo instalado en campo. * Digbert Aldana (16.08.24) Existe pendiente en las tuberías de drenaje sin embargo el contratado debe reparar la tubería rota y actualizar planos As built de acuerdo a lo instalado en campo.
H1-OC-100-1839 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | Se evidencia vegetación interna. | 0 | 0 | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1840 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | LOSAS DE CONCRETO: Actualizar dimensiones en planos asbuilt (1.11x1.54). | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1841 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.02 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Actualizar dimensiones en planos asbuilt 42X42 | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS CON MEDIDA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1842 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN: Pedestales indica en plano 50x50cm, en campo se tiene 51cmX51cm, sin marguen de tarrajeo,sustentar con informe pre vaciado la dimensión de desplante y sección estructural real de los pedestales. | Sustento presentado incompleto (solo se adjunta 01 foto) se debe de presentar informe de pre vaciado donde se pueda verificar la dimensión de desplante y sección estructural real de los pedestales. Digbert Aldana (16.08.24) Pedestales miden 53x53, 53x52, 51x51. Actualizar dimensiones en todos los planos As built y presentar informe de pre vaciado que indique la dimensión real del concreto en pedestales. | "Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos. Acreditacion no corresponde a la observacion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. De acuerdo al comentario de la última visita en campo, falta presentar planos asbuilt con las dimensiones tomadas en campo el terreno 53x53, 53x52. *Digbert Aldana (16.08.24) Pedestales miden 53x53, 53x52, 51x51. Actualizar dimensiones en todos los planos As built y presentar informe de pre vaciado que indique la dimensión real del concreto en pedestales | INFORME DE PREVACIADO + PLANOS ASBUILT + FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PEDESTALES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | "Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos. Acreditacion no corresponde a la observacion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. De acuerdo al comentario de la última visita en campo, falta presentar planos asbuilt con las dimensiones tomadas en campo el terreno 53x53, 53x52. *Digbert Aldana (16.08.24) Pedestales miden 53x53, 53x52, 51x51. Actualizar dimensiones en todos los planos As built y presentar informe de pre vaciado que indique la dimensión real del concreto en pedestales
H1-OC-100-1845 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Pintura presenta desprendimientos y rayones, requiere retoque. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-100-1846 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.02 | VARIOS: Falta eliminar residuos de construcción | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1848 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-1849 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-1850 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 8/04/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta: - Declaracion de EPS en el cual indica: Que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programa - Sin embargo se requiere el protocolo EPS y el informe de los resultados en campo para la validación
H1-OC-100-1854 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Falta instalar rejilla de medidor + candado. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1855 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Falta fijar cuello de ganso hacia mástil con abrazaderas metálicas. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1856 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Actualizar medidas del murete construido en planos asbuilt. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1857 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | OTROS : Falta construir escalera de acceso indicada en planos. | Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso. | INFORME Y REPORTE DE LA CONSTRUCCION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso.
H1-OC-100-1858 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.04 | Falta construir escalera de acceso indicada en planos. | Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso. | INFORME Y REPORTE DE LA CONSTRUCCION + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó sustento técnico de la escalera de acceso.
H1-OC-100-1860 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.05 | Talud ubicado en el frontis del nodo requiere un corte adecuado para su estabilización y evitar que este terreno se continúe deslizando por las lluvias. | Solo adjunta fotos de retiro libre del frontis del nodo, no justifica la subsanación de la observación asentada. Digbert Aldana (16.08.24) Permanece observación | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Solo adjunta fotos de retiro libre del frontis del nodo, no justifica la subsanación de la observación asentada, se debe de presentar sustento tecnico. *Digbert Aldana (16.08.24) Permanece observación | INFORME DE MEJORAMIENTO DE TALUD EN ANGULO DE 45° + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Solo adjunta fotos de retiro libre del frontis del nodo, no justifica la subsanación de la observación asentada, se debe de presentar sustento tecnico. *Digbert Aldana (16.08.24) Permanece observación
H1-OC-100-1862 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2 | Falta nivelar terreno en áreas donde se realizó excavaciones para verificar profundidades en esta supervisión, debido a que contratado no presentó fotos. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1863 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3 | Se tiene excesiva maleza en los alrededores del nodo, área adquirida debe estar limpia. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1864 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 4 | 4 | Falta acabado de tarrajeo en dado ubicado en los laterales de la losa. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-SH-100-94 | HITO 1 | AM-0253-A01 | SHELTER |  |  | 2 | 2 | Falta instalar bandeja movible. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTOS DE BANDEJA MOVIBLE INSTALADA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-100-95 | HITO 1 | AM-0253-A01 | SHELTER |  |  | 2 | 2 | Puerta (Parte interna) presenta rayones. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-100-96 | HITO 1 | AM-0253-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta aplicar grasa conductiva | 0 | 0 | FOTOS DE GRASA CONDUCTIVA APLICADA + FICHA TECNICA DE GRASA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-100-97 | HITO 1 | AM-0253-A01 | SHELTER |  |  | 11 | 11 | Falta instalar alarma tipo fin de carrera. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SP-100-185 | HITO 1 | AM-0253-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1. Actualizar detalle en planos asbuilt del tipo de caja (PVC) instalada en campo. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-100-186 | HITO 1 | AM-0253-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2. Cable de cobre que sube a barras debe llevar tubería con sus respectivas abrazaderas de inicio a fi n. | 0 | Protocolo de medición no tiene esquema y distancia entre pozos a fin de evidenciar que la distancia “D” tomada en campo haya sido la correcta, Falta presentar certificado de calibración vigente del equipo usado en campo. | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Protocolo de medición no tiene esquema y distancia entre pozos a fin de evidenciar que la distancia “D” tomada en campo haya sido la correcta, Falta presentar certificado de calibración vigente del equipo usado en campo.
H1-SP-100-187 | HITO 1 | AM-0253-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3. Instalación de cable de cobre que sube a barras debe ser continuo y lineal, como lo indica planos IE07. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1859 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.05 | Corte de terreno del la parte posterior del nodo no cumple con el ángulo mínimo de 45 para su estabilización. | Sonia Haro (09-07-25): *Informe técnico observado: En el ítem 3 (Antecedentes) se hacer mención a otro nodo, presentar informe correspondiente al nodo en evaluación. (16.08.24) Sustento técnico presentado hace mención a otro nodo. | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta estudio de mecanica de suelos y informe sustento talud en reposo, Gilat debe suavizar el talud del terreno por seguridad de derrumbes y huaycos. Continua la observacion. Sonia Haro (09-07-25): *Informe técnico observado: En el ítem 3 (Antecedentes) se hacer mención a otro nodo, presentar informe correspondiente al nodo en evaluación. (16.08.24) Sustento técnico presentado hace mención a otro nodo. | INFORME DE MEJORAMIENTO DE TALUD EN ANGULO DE 45° + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta estudio de mecanica de suelos y informe sustento talud en reposo, Gilat debe suavizar el talud del terreno por seguridad de derrumbes y huaycos. Continua la observacion. Sonia Haro (09-07-25): *Informe técnico observado: En el ítem 3 (Antecedentes) se hacer mención a otro nodo, presentar informe correspondiente al nodo en evaluación. (16.08.24) Sustento técnico presentado hace mención a otro nodo.
H1-OC-100-1823 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | Falta limpieza externa del nodo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-4016 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable del Rectificador sin etiquetar | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4017 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable del Aire acondicionado sin etiquetar | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4018 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | 0 | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
C-4019 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4020 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4022 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Otro: Cableado del aire acondiconado sin etiquetar | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4036 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4038 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4041 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No se ha instalado sensor de puerta abierta (shelter) | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4043 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No presenta planos para la verificar la ubicación del extintor | 0 | 0 | Fotografia de instalacion del dispositivo + planos de distribución de dispositivos de seguridad | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4044 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | Extintor sin cable de puesta a tierra y señalitica | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4048 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.2 | Parlante inoperativo no se escucha | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4053 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4054 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | SHELTER |  |  | Otro | Equipo Aire acondicionado: Cable de energia, cable de puesta a tierra y cable de datos sin etiquetar | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4059 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4060 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4061 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4062 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4063 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4064 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4066 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4067 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.4 | Cable conduit de caja de paso del parlante sin prensaestopa | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4068 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.9 | Cableado no cuenta con identificación | 0 | 0 | Se presentará fotografia de etiquetados | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4069 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias no especificaciones tecnicas | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4071 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Cableado en caja de paso del tablero no cumple la instalacion con cinta vulcanizante y aislante | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4072 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emegencia inoperativa y no cumple especificaciones tecnicas | 0 | 0 | Video de Operatividad y Datasheet | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4073 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emegencia inoperativa y no cumple especificaciones tecnicas | 0 | 0 | Video de Operatividad y Datasheet | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4074 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminarias no cumple especificaciones tecnicas | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4075 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emegencia inoperativa y no cumple especificaciones tecnicas | 0 | 0 | Video de Operatividad y Datasheet | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4079 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Cajas de registro no es de concreto | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4081 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIALES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4082 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.1 | Terminales de la barra en torre no tiene grasa conductiva | 0 | 0 | Fotografia de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4083 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4084 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Falta instalar cable de tierra en tuberia metalica del parlante y hoja de la puerta del nodo | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4085 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial no estan identificadas Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 0 | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SF-100-74 | HITO 1 | AM-0253-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Sensor de puerta abierta no instalado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-2395 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | Falta eliminar residuos sobrantes de los alrededores del nodo. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion en el frontis del nodo y en el interior | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion en el frontis del nodo y en el interior
H1-OC-100-2398 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Falta liberar en su totalidad las juntas de dilatación entre de losa de ingreso, dados de barras, losa Shelter y luego aplicar sikaflex. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que Falta liberar en su totalidad las juntas de dilatación entre de losa de ingreso, dados de barras, losa Shelter y luego aplicar sikaflex. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que Falta liberar en su totalidad las juntas de dilatación entre de losa de ingreso, dados de barras, losa Shelter y luego aplicar sikaflex.
H1-OC-100-2401 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO: Se verificará una vez subsanada la observación indicada en el ítem 6.06. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia descascarmaiento de pintura y oxido en la puerta | FOTOS Y VIDEO // PROTOCOLO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia descascarmaiento de pintura y oxido en la puerta
H1-OC-100-2402 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | Falta masilla juntas de fabricacion. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia descascarmaiento de pintura y oxido en la puerta | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia descascarmaiento de pintura y oxido en la puerta
H1-OC-100-2403 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 2 candados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que falta instalar los candados 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que falta instalar los candados 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene
H1-OC-100-2404 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | PATIO INTERNO: Nivelar ripio en todo el área del nodo, eliminando la piedras que superen las 3plg. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia vegetacion en el interior del nodo, limpiar primero luego evidenciar el espesor del ripio | NIVELACIÓN DE RIPIO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia vegetacion en el interior del nodo, limpiar primero luego evidenciar el espesor del ripio
H1-OC-100-2405 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | Se evidencia vegetación interna, aplicar herbicidas aprobados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia vegetacion en el interior del nodo | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia vegetacion en el interior del nodo
H1-OC-100-2410 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Faltan tapas ciegas en la parte superior, a fin de evitar acumulación de agua en el interior de los soportes. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que faltan tapas ciegas en la parte superior, a fin de evitar acumulación de agua en el interior de los soportes. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que faltan tapas ciegas en la parte superior, a fin de evitar acumulación de agua en el interior de los soportes.
H1-OC-100-2415 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | Actualizar en planos IE5 el detalle del tipo de aislador instalado en campo. | 0 | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "Actualizar en planos IE5 el detalle del tipo de aislador instalado en campo.", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fue actualizado planos IE-05 el detalle del tipo de aislador de cable de pararrayos instalado en campo. 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "Actualizar en planos IE5 el detalle del tipo de aislador instalado en campo.", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fue actualizado planos IE-05 el detalle del tipo de aislador de cable de pararrayos instalado en campo. 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos
H1-OC-100-2416 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Presenta despostillamientos y rayones, requiere retoque de pintura. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que torre requiere retoque de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que torre requiere retoque de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-100-2418 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.02 | VARIOS: Pendiente eliminar residuos de los alrededores del nodo. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que esta pendiente eliminar residuos de los alrededores del nodo. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que esta pendiente eliminar residuos de los alrededores del nodo.
H1-OC-100-2429 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Falta abrazaderas metalicas de fijación entre mástil y cuello de ganzo. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Falta abrazaderas metalicas de fijación entre mástil y cuello de ganzo. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Falta abrazaderas metalicas de fijación entre mástil y cuello de ganzo. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene
H1-OC-100-2430 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1 | OBSERVACIONES ADICIONALES Se tiene excesiva maleza en lado posterior y laterales, área adquirida debe estar limpia. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Se tiene excesiva maleza en lado posterior y laterales, área adquirida debe estar limpia. | Fotos | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Se tiene excesiva maleza en lado posterior y laterales, área adquirida debe estar limpia.
H1-OC-100-2433 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 4 | 4 | Cambiar señalética de extintor. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia señaletica de extintor desgastada 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene | FOTOS DE ALTURA, UBICACIÓN, CARTILLA DE INSPECCIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO Y SEÑALÉTICA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia señaletica de extintor desgastada 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene
H1-SP-100-242 | HITO 1 | AM-0270-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5. Falta instalar jumper entre escalerillas. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar jumper entre escalerillas. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene | FOTO DE JUMPER INSTALADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar jumper entre escalerillas. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene
H1-OC-100-2388 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.06 | Se subió dj y certificado de vert. y calibracion de quipos | 0 | Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad y certificado de calibración SIn embargo, no adjuntan panel fotográfico Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad y certificado de calibración SIn embargo, no adjuntan panel fotográfico Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
H1-OC-100-2396 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO: Acabado de pintura no es uniforme. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-2397 | HITO 1 | AM-0270-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Mejorar acabado de pintura en columnas y vigas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
C-4233 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Climatización | Climatización |  | 4 | 4.1 | Sin registro de verificación desde el NOC | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: Sin registro de verificación desde el NOC 23/7/2025 Alberto Llavilla (Supervisión en campo): Al abrir el shelter se verifico una temperatura de 30°C y se visualizo que el equipo no proporciona el aire frio para regular la temperatura al interior del shelter. Ademas se tiene el data log del rectificador donde se verifica la temperatura a lo largo del dia y se evidencia que la temperatura llega hasta 33°C. 02/04/2025 Leslie Soto: Se ha teniendo en consideración la respuesta brindada por la Dirección de Ingeniería y Operaciones, a través del Memorando N° I002259-2025-MTC/24-DIOP, donde precisa que, la lectura del valor de temperatura señalado en el Protocolo de Climatización corresponde al parámetro que se visualiza de manera remota en el MULTISITE MONITOR, sin embargo desde el Terminal de Monitoreo de PRONATEL se verifica un registro de temperatura de 29°C, el cual se encuentra fuera del valor permitido (26°C). Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" captura del gestor del rectificador eltek con registro de temperatura de bateria, sin embargo la evaluacion que se realiza es al equipo de climatizacion por lo que es requerido contar con el registro de los valores del equipo de AA desde el NOC. Se mantiene la observacion. Anderson Vasquez (14/2/2025): Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia la temperatura del shelter, in situ. Sin embargo la observación persiste, debido a que el item solicita realizar la prueba desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: Sin registro de verificación desde el NOC 23/7/2025 Alberto Llavilla (Supervisión en campo): Al abrir el shelter se verifico una temperatura de 30°C y se visualizo que el equipo no proporciona el aire frio para regular la temperatura al interior del shelter. Ademas se tiene el data log del rectificador donde se verifica la temperatura a lo largo del dia y se evidencia que la temperatura llega hasta 33°C. 02/04/2025 Leslie Soto: Se ha teniendo en consideración la respuesta brindada por la Dirección de Ingeniería y Operaciones, a través del Memorando N° I002259-2025-MTC/24-DIOP, donde precisa que, la lectura del valor de temperatura señalado en el Protocolo de Climatización corresponde al parámetro que se visualiza de manera remota en el MULTISITE MONITOR, sin embargo desde el Terminal de Monitoreo de PRONATEL se verifica un registro de temperatura de 29°C, el cual se encuentra fuera del valor permitido (26°C). Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" captura del gestor del rectificador eltek con registro de temperatura de bateria, sin embargo la evaluacion que se realiza es al equipo de climatizacion por lo que es requerido contar con el registro de los valores del equipo de AA desde el NOC. Se mantiene la observacion. Anderson Vasquez (14/2/2025): Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia la temperatura del shelter, in situ. Sin embargo la observación persiste, debido a que el item solicita realizar la prueba desde el NOC
C-4242 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 5 | 5 | Bajante de pararrayo no cuenta no aislador ceramico | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que planos no fueron actualizados (IE-05) con el aislador correcto instalado en campo 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que planos no fueron actualizados (IE-05) con el aislador correcto instalado en campo 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene
C-4244 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 6 | 6.2 | Contratista no cuenta con telurometro | 23/7/2025 Alberto Llavilla (Supervisión en campo): Se realizaron mediciones a los pozos a tierra y se obtuvieron valores altos: 24.8 ohm. Si presentan certificado de calibracion del equipo. Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica: - Memoria descriptiva de la torre y cimentacion Sin embargo la observación hace referencia al estudio de instalación de pararrayo. Se mantiene observación 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica acreditaciones presentadas desactualizadas, las acreditaciones deben ser posterior a la ultima supervision en campo con fecha 23/07/2025 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan videos de la medición del SPAT con fecha 31/01/2025. Cabe señalar que, durante la supervisión en campo realizada por PRONATEL el día 23/07/2025, se registraron valores elevados de 24.08 ohmios. En tal sentido, se requiere la presentación de probatorios actualizados posteriores al 23/07/2025. Observacion se mantiene. 23/7/2025 Alberto Llavilla (Supervisión en campo): Se realizaron mediciones a los pozos a tierra y se obtuvieron valores altos: 24.8 ohm. Si presentan certificado de calibracion del equipo. Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica: - Memoria descriptiva de la torre y cimentacion Sin embargo la observación hace referencia al estudio de instalación de pararrayo. Se mantiene observación 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica acreditaciones presentadas desactualizadas, las acreditaciones deben ser posterior a la ultima supervision en campo con fecha 23/07/2025 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan videos de la medición del SPAT con fecha 31/01/2025. Cabe señalar que, durante la supervisión en campo realizada por PRONATEL el día 23/07/2025, se registraron valores elevados de 24.08 ohmios. En tal sentido, se requiere la presentación de probatorios actualizados posteriores al 23/07/2025. Observacion se mantiene. 23/7/2025 Alberto Llavilla (Supervisión en campo): Se realizaron mediciones a los pozos a tierra y se obtuvieron valores altos: 24.8 ohm. Si presentan certificado de calibracion del equipo. Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
C-4249 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar las series de los equipos instalados. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar las series de los equipos instalados.
C-4250 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar la correcta instalacion de equipos y cableado. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar la correcta instalacion de equipos y cableado.
C-4251 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar el cableado de puesta a tierra del equipamiento y del cableado SFTP instalado. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar el cableado de puesta a tierra del equipamiento y del cableado SFTP instalado.
C-4252 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar el cableado SFTP instalado y su etiquetado. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro subir a torre para verificar el cableado SFTP instalado y su etiquetado.
C-4253 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.01 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro acceder a los equipos microondas instalados. | Fotografias y Capturas de parametros e información de equipo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro acceder a los equipos microondas instalados.
C-4254 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor cuenta con gabinete y señalitica. Sin embargo, la observación persiste; debido a que no se evidencia si el extintor se encuentra vigente. Asi mismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para corroborar ubicación de la instalación del extintor. | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro acceder a los equipos microondas instalados. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro acceder a los equipos microondas instalados.
C-4256 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Enlace Microondas | R3- Protocolo de Inspección |  | 1 | 1 | Contratista encargado de las pruebas PTP y PMP no esta presente en la supervisión | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 4/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro acceder a los equipos microondas instalados. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 4/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro acceder a los equipos microondas instalados.
C-4259 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | RCB |  | 2 | 2 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro realizar la prueba de todas las alarmas de energia dentro del shelter. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro realizar la prueba de todas las alarmas de energia dentro del shelter.
C-4260 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro realizar la prueba de descarga de baterias. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se logro realizar la prueba de descarga de baterias.
C-4272 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica conectividad hacia la dirección IP del controlador de seguridad: No se logro acceder a los equipos. | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica conectividad hacia la dirección IP del controlador de seguridad: No se logro acceder a los equipos.
C-4273 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica una alarma cuando el sensor de aniego detecta inundación en el Shelter: No se logro acceder a los equipos. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica una alarma cuando el sensor de aniego detecta inundación en el Shelter: No se logro acceder a los equipos.
C-4274 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica una alarma cuando el sensor de puerta abierta detecta apertura de la puerta del Shelter: No se logro acceder a los equipos. | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica una alarma cuando el sensor de puerta abierta detecta apertura de la puerta del Shelter: No se logro acceder a los equipos.
C-4275 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica conectividad hacia la dirección IP del controlador de seguridad: No se logro acceder a los equipos. | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica conectividad hacia la dirección IP del controlador de seguridad: No se logro acceder a los equipos.
C-4277 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica una alarma cuando el sensor de puerta abierta detecta apertura de la puerta del Shelter: No se logro acceder a los equipos. | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. Se verifica una alarma cuando el sensor de puerta abierta detecta apertura de la puerta del Shelter: No se logro acceder a los equipos.
C-4290 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Tubo de ingreso de acometida no es cuello de ganso. Ingreso de acometida no esta sellado para evitar filtracion de agua. Se debe utilizar cintillos con proteccion UV para asegurar el cable de acometida y cintillos metalicos para asegurar tubo cuello de ganso a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. No fue instalado el ITM en el medidor (ITM debe ser de 40A o superior). 23/7/2025 Alberto Llavilla: Si cuenta con mastil. Tubo de ingreso de acometida no es cuello de ganso. Ingreso de acometida no esta sellado para evitar filtracion de agua. Se debe utilizar cintillos con proteccion UV para asegurar el cable de acometida y cintillos metalicos para asegurar tubo cuello de ganso a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. No fue instalado el ITM en el medidor (ITM debe ser de 40A o superior). | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Tubo de ingreso de acometida no es cuello de ganso. Ingreso de acometida no esta sellado para evitar filtracion de agua. Se debe utilizar cintillos con proteccion UV para asegurar el cable de acometida y cintillos metalicos para asegurar tubo cuello de ganso a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. No fue instalado el ITM en el medidor (ITM debe ser de 40A o superior). 23/7/2025 Alberto Llavilla: Si cuenta con mastil. Tubo de ingreso de acometida no es cuello de ganso. Ingreso de acometida no esta sellado para evitar filtracion de agua. Se debe utilizar cintillos con proteccion UV para asegurar el cable de acometida y cintillos metalicos para asegurar tubo cuello de ganso a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. No fue instalado el ITM en el medidor (ITM debe ser de 40A o superior).
C-4300 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.13 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se realizaron las pruebas de autonomia de las baterias. | VIDEO DE TEST DE AUTONOMÍA DE BATERÍAS (T=1HR) ( SIMULANDO CORTE DE ENERGÍA) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene. No se realizaron las pruebas de autonomia de las baterias.
C-4304 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.05 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuentan con nombre del nodo y firma del especialista. | FOTO DE ID ITM / UNIFILAR EN TG ACTUALIZADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuentan con nombre del nodo y firma del especialista.
C-4305 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Etiquetas en los cables de energia no son los adecuados (etiquetas deben mostrar origen y destino). Etiquetas en los cables de las barras de tierra al interior del tablero no son las adecuadas (etiquetas deben mostrar origen y destino). Barra SGB al interior del tablero no se encuentra conectado al sistema de puesta tierra. | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Etiquetas en los cables de energia no son los adecuados (etiquetas deben mostrar origen y destino). Etiquetas en los cables de las barras de tierra al interior del tablero no son las adecuadas (etiquetas deben mostrar origen y destino). Barra SGB al interior del tablero no se encuentra conectado al sistema de puesta tierra.
C-4306 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista.
C-4308 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista.
C-4319 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.11 | Luminaria no cumple con especificaciones tecnicas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que reflectores no funcionan Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que oslo se instalo un reflector y este no funciona, luminaria externa del shelter no funciona 23/7/2025 Alberto Llavilla: Solo se encontro un reflector instalado. | FOTO DE LUMINARIAS OPERATIVAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que reflectores no funcionan Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidecia que oslo se instalo un reflector y este no funciona, luminaria externa del shelter no funciona 23/7/2025 Alberto Llavilla: Solo se encontro un reflector instalado.
C-4320 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminaria inoperativa y no cumple especificaciones tecnicas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que reflectores no funcionan 23/7/2025 Alberto Llavilla: Solo se encontro un reflector instalado. | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que reflectores no funcionan 23/7/2025 Alberto Llavilla: Solo se encontro un reflector instalado.
C-4321 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Tomacorriente del nodo sin cable de puesta tierra | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia tomacorrientes exterior sin puesta a tierra 23/7/2025 Alberto Llavilla: Cables de tierra en ambas tomas de corriente no cuentan con terminales. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia tomacorrientes exterior sin puesta a tierra 23/7/2025 Alberto Llavilla: Cables de tierra en ambas tomas de corriente no cuentan con terminales.
C-4323 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.19 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta N° I002668-2025-MTC/24.DIOP de presentacion del Estudio de Ingenieria de la Red de Acceso del PR-Amazonas. Sin embargo no presentaron probatorio referente a la observacion del Item, es necesario fotografias de medicion de seccion de los conductores en los circuitos del Tablero General. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. No se cuenta con vernier para realizar las mediciones del calibre de los cables. | Se presentara planos actualizados correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta N° I002668-2025-MTC/24.DIOP de presentacion del Estudio de Ingenieria de la Red de Acceso del PR-Amazonas. Sin embargo no presentaron probatorio referente a la observacion del Item, es necesario fotografias de medicion de seccion de los conductores en los circuitos del Tablero General. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Diagrama unifilar al interior del tablero no cuenta con nombre del nodo y firma del especialista. No se cuenta con vernier para realizar las mediciones del calibre de los cables.
C-4324 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Cableado de caja de paso al tablero sin cinta vulcanizante y aislante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia empalmes debajo del tablero sin vulcanizante 23/7/2025 Alberto Llavilla: Cables ubicados en la caja de paso debajo del tablero general no se encuentran correctamente empalmadas (empalmes deben tener cinta vulcanizante y cinta aislante). Cables se encuentran desordenados. Cables no cuentan con etIqueta de identificacion. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia empalmes debajo del tablero sin vulcanizante 23/7/2025 Alberto Llavilla: Cables ubicados en la caja de paso debajo del tablero general no se encuentran correctamente empalmadas (empalmes deben tener cinta vulcanizante y cinta aislante). Cables se encuentran desordenados. Cables no cuentan con etIqueta de identificacion.
C-4325 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia inoperativa 23/7/2025 Alberto Llavilla: Luz de emergencia no funciona. Luz de emergencia no es la adecuada. | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia inoperativa 23/7/2025 Alberto Llavilla: Luz de emergencia no funciona. Luz de emergencia no es la adecuada.
C-4326 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia inoperativa 23/7/2025 Alberto Llavilla: Luz de emergencia no funciona. Luz de emergencia no es la adecuada. | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia inoperativa 23/7/2025 Alberto Llavilla: Luz de emergencia no funciona. Luz de emergencia no es la adecuada.
C-4327 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativa y no cumple con especificaciones tecnicas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia inoperativa 23/7/2025 Alberto Llavilla: Luz de emergencia no funciona. Luz de emergencia no es la adecuada. | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia inoperativa 23/7/2025 Alberto Llavilla: Luz de emergencia no funciona. Luz de emergencia no es la adecuada.
C-4328 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presento estudio de resistividad y planos | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene: Ubicación de Pozos a Tierra - De acuerdo a estudio de Resistividad y Planos | ESTUDIO DE RESTIVIDAD O INFORME TENICO + FOTO DE UBICACION DE POZOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene: Ubicación de Pozos a Tierra - De acuerdo a estudio de Resistividad y Planos
C-4329 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | No presento estudio de resistividad | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene: Numero de Pozos a Tierra ( De acuerdo a estudio de Resistividad.) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene: Numero de Pozos a Tierra ( De acuerdo a estudio de Resistividad.)
C-4330 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No presento estudio de resistividad | 0 | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene: Seccion de varilla de Pozo a Tierra. (De acuerdo a estudio de Resistividad.) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 23/7/2025 Alberto Llavilla: Observación se mantiene: Seccion de varilla de Pozo a Tierra. (De acuerdo a estudio de Resistividad.)
C-4332 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.07 | Contratista no cuenta con equipo para la medicion del SPAT | 0 | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica videos tienen fecha 31/01/2025. Se requiere la presentación de probatorios actualizados posteriores al 23/07/2025. Observacion se mantiene. 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan videos de la medición del SPAT con fecha 31/01/2025. Cabe señalar que, durante la supervisión en campo realizada por PRONATEL el día 23/07/2025, se registraron valores elevados de 24.08 ohmios. En tal sentido, se requiere la presentación de probatorios actualizados posteriores al 23/07/2025. Observacion se mantiene. 23/7/2025 Alberto Llavilla (Supervisión en campo): Se realizaron mediciones a los pozos a tierra y se obtuvieron valores altos: 24.8 ohm. Si presentan certificado de calibracion del equipo. Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica videos tienen fecha 31/01/2025. Se requiere la presentación de probatorios actualizados posteriores al 23/07/2025. Observacion se mantiene. 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan videos de la medición del SPAT con fecha 31/01/2025. Cabe señalar que, durante la supervisión en campo realizada por PRONATEL el día 23/07/2025, se registraron valores elevados de 24.08 ohmios. En tal sentido, se requiere la presentación de probatorios actualizados posteriores al 23/07/2025. Observacion se mantiene. 23/7/2025 Alberto Llavilla (Supervisión en campo): Se realizaron mediciones a los pozos a tierra y se obtuvieron valores altos: 24.8 ohm. Si presentan certificado de calibracion del equipo. Roger Vega (12/03/2025): Presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" certificado de calibracion del Telurometro y fotos con número de serie del telurometro que figura en el certificado. Sin embargo las fotos que presentan no estan georeferenciadas, por lo que no evidencian que equipo sea el usado en campo. se mantiene la observacion. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan video de las mediciones: Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan certificado de calibracion del equipo utilizado para realizar la medicion de los pozos
C-4333 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que detalle en planos IE-03, IE-04 no coinciden con barras en campo 23/7/2025 Alberto Llavilla: No presentan planos AsBuilt actualizados para la validacion en campo. | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIALES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que detalle en planos IE-03, IE-04 no coinciden con barras en campo 23/7/2025 Alberto Llavilla: No presentan planos AsBuilt actualizados para la validacion en campo.
C-4334 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en cajas de paso en ambas cajas de los reflectores, en la caja de la luz de emergencia, en ambas cajas de las tomas de corriente y en la caja de paso debajo del tablero general no cuentan con etiquetas de identificacion. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Cables en cajas de paso en ambas cajas de los reflectores, en la caja de la luz de emergencia, en ambas cajas de las tomas de corriente y en la caja de paso debajo del tablero general no cuentan con etiquetas de identificacion. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en cajas de paso en ambas cajas de los reflectores, en la caja de la luz de emergencia, en ambas cajas de las tomas de corriente y en la caja de paso debajo del tablero general no cuentan con etiquetas de identificacion. 23/7/2025 Alberto Llavilla: Cables en cajas de paso en ambas cajas de los reflectores, en la caja de la luz de emergencia, en ambas cajas de las tomas de corriente y en la caja de paso debajo del tablero general no cuentan con etiquetas de identificacion.
C-4339 | HITO 3 | AM-0270-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados 23/7/2025 Alberto Llavilla: No presentan planos AsBuilt actualizados para la validacion en campo. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados 23/7/2025 Alberto Llavilla: No presentan planos AsBuilt actualizados para la validacion en campo.
H1-OC-100-3070 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.02 | Se requiere implementar un drenaje exterior que evite el empozamiento de agua pluvial y dañe las estructuras de concreto del nodo por la existencia del talud en la parte posterior y lateral izquierdo del nodo. | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó evidencia fotográfica de las excavaciones para dar pendiente a la cuneta ubicada en el lado posterior del nodo. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que el canal natural no esta debidamente conformado y no tiene pendiente para evitar la acumulacion de las aguas pluviales. Foto de acreditacion tiene fecha 15-07-24 (anterior a supervision) | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó evidencia fotográfica de las excavaciones para dar pendiente a la cuneta ubicada en el lado posterior del nodo. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que el canal natural no esta debidamente conformado y no tiene pendiente para evitar la acumulacion de las aguas pluviales. Foto de acreditacion tiene fecha 15-07-24 (anterior a supervision) | INFORME DE MEJORAMIENTO DE PENDIENTE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó evidencia fotográfica de las excavaciones para dar pendiente a la cuneta ubicada en el lado posterior del nodo. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que el canal natural no esta debidamente conformado y no tiene pendiente para evitar la acumulacion de las aguas pluviales. Foto de acreditacion tiene fecha 15-07-24 (anterior a supervision)
H1-OC-100-3078 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5 | Falta aplicar espuma en salida de tubería de pararrayo. | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE TUBERIA DE PARARRAYO CON ESPUMA | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3027 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Escalera de acceso no conecta directamente con el camino peatonal existente de acuerdo a planos, setiene un canal natural que pasa por el frontis del nodo mas un desnivel regular, obstaculizando el acceso directoal nodo. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó plano As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó plano As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | INFORME FOTOGRAFICO + PLANOS ACTUALIZADOS CON MEDIDAS DE PORTON Y ESCALERA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó plano As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar.
H1-OC-100-3032 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | Completar tarrajeo de columna de puerta de ingreso (parte inferior). | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica tarrajeo de columna presenta salitre | FOTOGRAFIAS DE TARRAJEO DE COLUMNAS DE PUERTA DE INGRESO | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica tarrajeo de columna presenta salitre
H1-OC-100-3033 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | Ladrillos presenta salitre parte interna y externa. | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Sonia Haro (09-07-25): *Las fotos adjuntas no son válidas, ya que datan del 15 de julio de 2024. Durante la última supervisión, realizada el 17 de julio de 2024, se evidenció que los muros continúan presentando salitre agresivo. *Se deberá de presentar sustento fotográfico del proceso del tratamiento del salitre, aplicación de aditivos (adjuntar ficha técnica) y acabado final. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó informe del proceso de tratamiento del salitre, aplicación de aditivos y acabado final. Se hallaron puntos donde los muros no han recibido tratamiento los cuáles fueron señalados a supervisor de Gilat. Las vistas fotográficas deben mostrar un acabado de pintura con tonos regulares en todos los muros, columnas, vigas y sobrecimientos. ------------------------------------------------------------------------------------- Se verifico en campo que los ladrillos aun presentan salitre parte interna y externa. Fotos de acreditaciones es de 15-7-24 (fecha anterior a supervisión) | Luis Cuzcano(14/04/2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Sonia Haro (09-07-25): *Las fotos adjuntas no son válidas, ya que datan del 15 de julio de 2024. Durante la última supervisión, realizada el 17 de julio de 2024, se evidenció que los muros continúan presentando salitre agresivo. *Se deberá de presentar sustento fotográfico del proceso del tratamiento del salitre, aplicación de aditivos (adjuntar ficha técnica) y acabado final. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó informe del proceso de tratamiento del salitre, aplicación de aditivos y acabado final. Se hallaron puntos donde los muros no han recibido tratamiento los cuáles fueron señalados a supervisor de Gilat. Las vistas fotográficas deben mostrar un acabado de pintura con tonos regulares en todos los muros, columnas, vigas y sobrecimientos. ------------------------------------------------------------------------------------- Se verifico en campo que los ladrillos aun presentan salitre parte interna y externa. Fotos de acreditaciones es de 15-7-24 (fecha anterior a supervisión) | INFORME DE REPARACION DE SALITRE, Adjuntar fotografías del proceso de resane (evidenciando el uso de aditivos de mitigación del salitre) y acabado final | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano(14/04/2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Sonia Haro (09-07-25): *Las fotos adjuntas no son válidas, ya que datan del 15 de julio de 2024. Durante la última supervisión, realizada el 17 de julio de 2024, se evidenció que los muros continúan presentando salitre agresivo. *Se deberá de presentar sustento fotográfico del proceso del tratamiento del salitre, aplicación de aditivos (adjuntar ficha técnica) y acabado final. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó informe del proceso de tratamiento del salitre, aplicación de aditivos y acabado final. Se hallaron puntos donde los muros no han recibido tratamiento los cuáles fueron señalados a supervisor de Gilat. Las vistas fotográficas deben mostrar un acabado de pintura con tonos regulares en todos los muros, columnas, vigas y sobrecimientos. ------------------------------------------------------------------------------------- Se verifico en campo que los ladrillos aun presentan salitre parte interna y externa. Fotos de acreditaciones es de 15-7-24 (fecha anterior a supervisión)
H1-OC-100-3036 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Falta tapas y agujeros en salidas de tuberías de drenaje, | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede verificar por exceso de vegetación | FOTOGRAFIAS DE TUBERIAS DE DRENAJE | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se puede verificar por exceso de vegetación
H1-OC-100-3037 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Falta liberar juntas de dilatación entre columnas, dados de barras y aplicar uniformemente sikaflex | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN + FICHA TECNICA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3039 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.03 | Se verificara una vez subsanada la observación indicada en el ítem 5.02 | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE CONCERTINA PERIMETRAL CON MEDIDAS CON FLEXOMETRO | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3044 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 02 candados | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3047 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | Actualizar dimensiones AxB | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | ACTUALIZAR PLANOS Y SUBIR REPORTE FOTOGRÁFICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3048 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Escalerilla vertical desnivelada. | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS+VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3049 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Pernería de las bases de soporte no tienen 3 hilos libres como mínimo. | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE LA SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3054 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | Presentan hongos, evidenciar tratamiento de mitigación. | 0 | Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica presenta sustento de la presencia de hongos, en el cual indica indica que no afecta la estructura. Sin embargo no presenta reporte fotograficos de la subsanacion 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS + INFORME DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica presenta sustento de la presencia de hongos, en el cual indica indica que no afecta la estructura. Sin embargo no presenta reporte fotograficos de la subsanacion 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3056 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | Pernería de las bases de la torre no tienen 3 hilos libres como mínimo de acuerdo a norma. | Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó evidencia fotográfica con el reemplazo de los pernos cortos. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó evidencia fotográfica con el reemplazo de los pernos cortos. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | INFORME DE CORRECCION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó evidencia fotográfica con el reemplazo de los pernos cortos. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar.
H1-OC-100-3058 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Pintura presenta desprendimientos y rayones, requiere retoque de pintura previa limpieza general. | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE LA SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3073 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.05 | Talud (parte posterior y lateral izquierdo) no cumple con ángulo de corte de 45° para su estabilización. | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se tiene acceso a la parte lateral y posterior Sonia Haro (09-07-25): *Se adjunto informe técnico firmado el cual incluye evidencia fotográfica con fechas de 2023 y 2024, es indispensable adjuntar fotografías actualizadas que permitan corroborar la estabilidad del talud y la ausencia de deslizamientos recientes. * Según plano indica una "CANALETA DE CORONA", Este tipo de canaleta se instala en la parte alta de un talud para interceptar y desviar el agua superficial antes de que escurra por la pendiente, evitando la erosión del talud, en el informe no se adjunta evidencia de lo mencionado. *No se adjunta planos asbuilt. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó estudio de análisis de estabilidad de taludes sustentando los tramos izquierdo y posterior del nodo firmado por especialista. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observación aún está pendiente subsanar. | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta estudio de mecanica de suelos y informe sustento talud en reposo, Gilat debe suavizar el talud del terreno por seguridad de derrumbes y huaycos. Continua la observacion. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se tiene acceso a la parte lateral y posterior Sonia Haro (09-07-25): *Se adjunto informe técnico firmado el cual incluye evidencia fotográfica con fechas de 2023 y 2024, es indispensable adjuntar fotografías actualizadas que permitan corroborar la estabilidad del talud y la ausencia de deslizamientos recientes. * Según plano indica una "CANALETA DE CORONA", Este tipo de canaleta se instala en la parte alta de un talud para interceptar y desviar el agua superficial antes de que escurra por la pendiente, evitando la erosión del talud, en el informe no se adjunta evidencia de lo mencionado. *No se adjunta planos asbuilt. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó estudio de análisis de estabilidad de taludes sustentando los tramos izquierdo y posterior del nodo firmado por especialista. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observación aún está pendiente subsanar. | Informe técnico + planos + fotos actuales del estado del talud. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta estudio de mecanica de suelos y informe sustento talud en reposo, Gilat debe suavizar el talud del terreno por seguridad de derrumbes y huaycos. Continua la observacion. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se tiene acceso a la parte lateral y posterior Sonia Haro (09-07-25): *Se adjunto informe técnico firmado el cual incluye evidencia fotográfica con fechas de 2023 y 2024, es indispensable adjuntar fotografías actualizadas que permitan corroborar la estabilidad del talud y la ausencia de deslizamientos recientes. * Según plano indica una "CANALETA DE CORONA", Este tipo de canaleta se instala en la parte alta de un talud para interceptar y desviar el agua superficial antes de que escurra por la pendiente, evitando la erosión del talud, en el informe no se adjunta evidencia de lo mencionado. *No se adjunta planos asbuilt. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó estudio de análisis de estabilidad de taludes sustentando los tramos izquierdo y posterior del nodo firmado por especialista. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observación aún está pendiente subsanar.
H1-OC-100-3082 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9 | Dimensiones de los dados para los paneles solares no cumple con lo indicado en planos. | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS + PLANOS ASBLUIT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SH-100-163 | HITO 1 | AM-0315-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta instalar barra 5/16. | 0 | 8/5/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01077-2026/GNP y se verifica que presenta una foto de fecha 26/02/2025 el cual es anterior a la utlima supervision del 12/09/2025. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica barra EGB instalada en shelter , sin embargo hay cables de puesta a tierra sueltos del aire acondicionado, puerta y masa de shelter. | FOTOS Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE LA BARRA AL SPAT Y FOTOS DE LA INSTALACION DE BARRA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 8/5/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01077-2026/GNP y se verifica que presenta una foto de fecha 26/02/2025 el cual es anterior a la utlima supervision del 12/09/2025. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica barra EGB instalada en shelter , sin embargo hay cables de puesta a tierra sueltos del aire acondicionado, puerta y masa de shelter.
H1-SH-100-164 | HITO 1 | AM-0315-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta aplicar grasa conductiva. | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, barra EGB sin grasa conductiva | FOTOS DE GRASA CONDUCTIVA APLICADA + FICHA TECNICA DE GRASA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, barra EGB sin grasa conductiva
H1-OC-100-3069 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | OTROS : Escalera de acceso no conecta directamente con el camino peatonal existente de acuerdo a planos, setiene un canal natural que pasa por el frontis del nodo mas un desnivel regular, obstaculizando el acceso directoal nodo. | Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó planos As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio, el problema es que la escalera de acceso no conecta directamente con el camino peatonal existente de acuerdo a planos, se tiene un canal natural que pasa por el frontis del nodo mas un desnivel regular, obstaculizando el acceso directo al nodo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó planos As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | INFORME FOTOGRAFICO + PLANOS ACTUALIZADOS CON MEDIDAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio, el problema es que la escalera de acceso no conecta directamente con el camino peatonal existente de acuerdo a planos, se tiene un canal natural que pasa por el frontis del nodo mas un desnivel regular, obstaculizando el acceso directo al nodo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó planos As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar.
H1-OC-100-3072 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.04 | Escalera de acceso no conecta directamente con el camino peatonal existente de acuerdo a planos, setiene un canal natural que pasa por el frontis del nodo mas un desnivel regular, obstaculizando el acceso directoal nodo | Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio, el problema es que la escalera de acceso no conecta directamente con el camino peatonal existente de acuerdo a planos, se tiene un canal natural que pasa por el frontis del nodo mas un desnivel regular, obstaculizando el acceso directo al nodo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar. | INFORME FOTOGRAFICO + PLANOS ACTUALIZADOS CON MEDIDAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio, el problema es que la escalera de acceso no conecta directamente con el camino peatonal existente de acuerdo a planos, se tiene un canal natural que pasa por el frontis del nodo mas un desnivel regular, obstaculizando el acceso directo al nodo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó As built actualizado. Con fotografías de las mediciones de las longitudes de la escalera y pontón. ------------------------------------------------------------------------------------- En campo se evidencio que la observacion aun esta pendiente subsanar.
H1-OC-100-3031 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | Tubería de aterramiento de puerta de ingreso se encuentra embebida en columna, retirar y rellenar, se deberá utilizar concreto estructural para su resane. | 0 | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 26/4/2025, en las cuales se aprecia que se mantiene la observación Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION DE TUBERIA DE ATERRAMIENTO EN PUERTA DE INGRESO, SE DEBE USAR CONCRETO ESTRUCTURAL PARA RESANE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 26/4/2025, en las cuales se aprecia que se mantiene la observación Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3035 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Pintura en columnas presenta embolsanientos | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION DE PINTURA EN COLUMNAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3038 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | CONCERTINA PERIMETRAL: Falta instalar alambre N12 y entorchar concertina en todo el perímetro del nodo. | 0 | Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 24/02/2024 Sin embargo, personal de PRONATEL, realizó la observación el día 26/4/2024 Se requiere acreditaciones actuales Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA Y VIDEOS DE CONCERTINA PERIMETRAL INSTALADA CON MEDIDA DE FLEXOMETRO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 24/02/2024 Sin embargo, personal de PRONATEL, realizó la observación el día 26/4/2024 Se requiere acreditaciones actuales Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3040 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.04 | Pendiente verificar el aplome de los soportes ubicados encima de la puerta de ingreso, por falta de escalera. | 0 | Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 17/7/2024, en la cual se muestra la fachada del nodo Se requiere fotografías de la verificación del aplome de los soportes para las concertinas ubicados encima de la puerta de la ingreso Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS Y VIDEOS DE SOPORTE DE CONCERTINAS CON APLOME | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 17/7/2024, en la cual se muestra la fachada del nodo Se requiere fotografías de la verificación del aplome de los soportes para las concertinas ubicados encima de la puerta de la ingreso Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3042 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Presenta desprendimientos de pintura. | 0 | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos del 9/10/2023 sin embargo la observacion fue evidenciada durante la supervision del nodo el 26/4/2024, ademas duurante la ultima supervision el 12/9/2025 se verifico que no fue subsanada la observacion, presentar fotos actuales de la puerta correctamante pintada Eduardo Tamariz (19/01/2026) GL-2424-2025/GNP: La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos del 9/10/2023 sin embargo la observacion fue evidenciada durante la supervision del nodo el 26/4/2024, ademas duurante la ultima supervision el 12/9/2025 se verifico que no fue subsanada la observacion, presentar fotos actuales de la puerta correctamante pintada Eduardo Tamariz (19/01/2026) GL-2424-2025/GNP: La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3043 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | Masillado de juntas presentan fisuramientos | 0 | Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 9/10/2023 Sin embargo, la observación incial fue realizada el día 26/4/2024 Se requiere acreditaciones actuales Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 9/10/2023 Sin embargo, la observación incial fue realizada el día 26/4/2024 Se requiere acreditaciones actuales Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3045 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | PATIO INTERNO: Eliminar vegetación interna | 0 | Luis Cuzcano (13-04-2026) GL-0472-2026/GNP: Fotografias presentadas como acreditacion son fechadas el 15/07/2024. Sin embargo en visita en campo por parte de PRONATEL (12/09/2025), se evidenció vegetacion interna en patio. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (13-04-2026) GL-0472-2026/GNP: Fotografias presentadas como acreditacion son fechadas el 15/07/2024. Sin embargo en visita en campo por parte de PRONATEL (12/09/2025), se evidenció vegetacion interna en patio. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-3046 | HITO 1 | AM-0315-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.01 | LOSAS DE CONCRETO: Laterales y parte superior de losa, presenta musgos y hongos, evidenciar tratamiento de mitigación. | 0 | Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que no presentan acreditaciones Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que no presentan acreditaciones Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SH-100-161 | HITO 1 | AM-0315-A01 | SHELTER |  |  | 2 | 2 | Falta sellar junta de fabricación (parte posterior externa). | 0 | Juan Chinchay (7/4/2026): No subsanada. Se evaluó la evidencia presentada en la carta GL-00472-2026/GNP y esta es inválida. La foto presentada (27/10/2023) no levanta la observación reportada en campo el 12/9/2025. Presentar sustento real y con trazabilidad cronológica. Eduardo Tamariz GL-2424-2025/GNP (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS Y VIDEO ALREDEDOR DEL SHELTER VERIFICANDO QUE EXISTE HERMETICIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Juan Chinchay (7/4/2026): No subsanada. Se evaluó la evidencia presentada en la carta GL-00472-2026/GNP y esta es inválida. La foto presentada (27/10/2023) no levanta la observación reportada en campo el 12/9/2025. Presentar sustento real y con trazabilidad cronológica. Eduardo Tamariz GL-2424-2025/GNP (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SH-100-162 | HITO 1 | AM-0315-A01 | SHELTER |  |  | 2 | 2 | Cambiar tomacorriente roto | 0 | Juan Chinchay (7/4/2026): No subsanada. Se evaluó la evidencia presentada en la carta GL-00472-2026/GNP y esta es inválida. La foto presentada (27/10/2023) no levanta la observación reportada en campo el 12/9/2025. Presentar sustento real y con trazabilidad cronológica. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Juan Chinchay (7/4/2026): No subsanada. Se evaluó la evidencia presentada en la carta GL-00472-2026/GNP y esta es inválida. La foto presentada (27/10/2023) no levanta la observación reportada en campo el 12/9/2025. Presentar sustento real y con trazabilidad cronológica. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4818 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable del Rectificador sin etiquetar | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4819 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable del Aire acondicionado sin etiquetar | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4821 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4824 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.7 | Barra de puesta a tierra dentro del shelter no esta conectado al SPAT | 0 | 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditaciones. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 07/03/2025 Leslie Soto: A la foto descrita lineas abajo adjuntan sustento técnico respecto a la Puesta a tierra chasis del Shelter , 02 videos iguales correspondientes al nodo AM-0083-01_SAN ISIDRO y un video correspondiente al nodo AM-0243-A01_NUEVA YORK. Pendiente probatorios correspondientes al nodo. 06/03/2025 Leslie Soto: Adjuntan una (01) fotografía donde se visualiza dos terminales de puesta a tierra conectados a la Barra Masa del Shelter, la cual no acredita la continuidad entre la barra masa del shelter y el chasis del aire acondicionado, entre el chasis del shelter a la barra masa y la continuidad de estos elementos al Sistema de Pozo a Tierra, de acuerdo al Sustento Técnico presentado. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditaciones. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 07/03/2025 Leslie Soto: A la foto descrita lineas abajo adjuntan sustento técnico respecto a la Puesta a tierra chasis del Shelter , 02 videos iguales correspondientes al nodo AM-0083-01_SAN ISIDRO y un video correspondiente al nodo AM-0243-A01_NUEVA YORK. Pendiente probatorios correspondientes al nodo. 06/03/2025 Leslie Soto: Adjuntan una (01) fotografía donde se visualiza dos terminales de puesta a tierra conectados a la Barra Masa del Shelter, la cual no acredita la continuidad entre la barra masa del shelter y el chasis del aire acondicionado, entre el chasis del shelter a la barra masa y la continuidad de estos elementos al Sistema de Pozo a Tierra, de acuerdo al Sustento Técnico presentado.
C-4826 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 3 | 3 | Bajante de pararrayo no cuenta no aislador ceramico | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4827 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 5 | 5 | Bajante de pararrayo no cuenta no aislador ceramico | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4829 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4830 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.1 | No se visualiza fecha de fabricación | 0 | Jaime Albarran 29/05/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica lista de nros de serie y año de fabricacion de baterias, sin embargo no figura del presente Nodo Jaime Albarran 27/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica lista de nros de serie y año de fabricacion de baterias, sin embargo no figura del presente Nodo 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DOCUMENTO DE FECHA DE FABRICACIÓN DE BATERÍAS Y RECTIFICADOR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 29/05/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica lista de nros de serie y año de fabricacion de baterias, sin embargo no figura del presente Nodo Jaime Albarran 27/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica lista de nros de serie y año de fabricacion de baterias, sin embargo no figura del presente Nodo 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4831 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4842 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3 | Lector RFID de ingreso inoperativo no permite realizar pruebas | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4845 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna rota | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4846 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | No hay luminaria externa | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4847 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.17 | Tapa de tomacorriente rota | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4848 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | SHELTER |  |  | otro | Cableado de puesta a tierra de la puerta del shelter y escalerilla interna no esta conectado al SPAT | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE DE ATERRAMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4853 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotular baterias | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4854 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.02 | No presenta datashet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS RCB | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4855 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4856 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Tomacorriente del shelter roto | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4860 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Cajas de registro no es de concreto | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, estudio de resistividad indica indica nro de pozos indica 3 pozos en campo se ha instalado 4 pozos. Asi mismo las fotos de la implementacion no corresponden al nodo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, estudio de resistividad indica indica nro de pozos indica 3 pozos en campo se ha instalado 4 pozos. Asi mismo las fotos de la implementacion no corresponden al nodo
C-4861 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de barras equipotenciales se encuentran en blanco, no permite validar en el plano | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIALES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de barras equipotenciales se encuentran en blanco, no permite validar en el plano
C-4862 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Identificacion de cables en pozo borradas | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de barras equipotenciales se encuentran en blanco, no permite validar en el plano | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, identificacion de barras equipotenciales se encuentran en blanco, no permite validar en el plano
C-4863 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Falta identificar cable de tierra en tomacorriente | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias
C-4864 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial con cintillos borrados | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista presenta planos sin embargo cables de barra equipotencial tienen identificacion borrada | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista presenta planos sin embargo cables de barra equipotencial tienen identificacion borrada
C-4865 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Falta un perno al cable de puesta a tierra de la escalerilla a la torre | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4866 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.17 | Instalación incompleta de cables de puesta a tierra de la puerta del shelter | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4867 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial no estan identificadas Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista presenta planos sin embargo cables de barra equipotencial tienen identificacion borrada | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista presenta planos sin embargo cables de barra equipotencial tienen identificacion borrada
H2-COB-100-3 | HITO 2 | AM-0246-IE01 | COBERTURA |  |  |  | -- | 8 PUNTOS OBSERVADOS. Localidad Huaylla presenta niveles de recepción sobre los valores permitidos. Se realiza medición en Punto 1 IE01 -73 y 5 -79. Gilat esta revisando la evaluación del espectro. | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-679 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | No se verificó debido a que el interruptor se encuentra averiado | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los reflectores, se encuentran inoperativos | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los reflectores, se encuentran inoperativos
C-639 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Cable acerado no cuenta con tubo de protección. Aislador no es tipo cerámico | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable de pararrayos, cuenta con tubo de protección. Sin embargo, no cuenta con aislador tipo cerámico, sino grapas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable de pararrayos, cuenta con tubo de protección. Sin embargo, no cuenta con aislador tipo cerámico, sino grapas
C-644 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Power Core no cuenta con identificación | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-668 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Tubo para protección de acometida aérea es de 1/2",acometida no esta fijado al mástil. | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La llegada del cable de acometida al mástil, no se encuentra instalado conforme al plano asbuilt *El tubo para la protección del cable de acometida sigue siendo de 1/2". Sólo han cambiado el codo para la entrada de dicho cable | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 27/12/2024. Personal de PRONATEL, realizó visita en campo (12/12/2025), en la cual observó: * La llegada del cable de acometida al mástil, no se encuentra instalado conforme al plano asbuilt *El tubo para la protección del cable de acometida sigue siendo de 1/2". Sólo han cambiado el codo para la entrada de dicho cable Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La llegada del cable de acometida al mástil, no se encuentra instalado conforme al plano asbuilt *El tubo para la protección del cable de acometida sigue siendo de 1/2". Sólo han cambiado el codo para la entrada de dicho cable | FOTOGRAFIA DE TUBERIA FIJADA AL MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 27/12/2024. Personal de PRONATEL, realizó visita en campo (12/12/2025), en la cual observó: * La llegada del cable de acometida al mástil, no se encuentra instalado conforme al plano asbuilt *El tubo para la protección del cable de acometida sigue siendo de 1/2". Sólo han cambiado el codo para la entrada de dicho cable Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La llegada del cable de acometida al mástil, no se encuentra instalado conforme al plano asbuilt *El tubo para la protección del cable de acometida sigue siendo de 1/2". Sólo han cambiado el codo para la entrada de dicho cable
C-671 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.03 | Altura del tablero es de 1.90 m | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el T.G. se encuentra instalado a 1.86 m desde el N.P.T. Lo cual no está conforme a la medida indicada en la lámina A-03 | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 27/12/2024. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita en campo el día 12/12/2025, en la cual mantuvo la observación Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el T.G. se encuentra instalado a 1.86 m desde el N.P.T. Lo cual no está conforme a la medida indicada en la lámina A-03 | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 27/12/2024. Sin embargo, el personal de PRONATEL, realizó visita en campo el día 12/12/2025, en la cual mantuvo la observación Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el T.G. se encuentra instalado a 1.86 m desde el N.P.T. Lo cual no está conforme a la medida indicada en la lámina A-03
C-674 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR FIRMADO POR ESPECIALISTA EN TABLERO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-675 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Circuitos no cuentan con identificación O/D | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE CIRCUITOS IDENTIFICADOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-676 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | No se verificó debido a que el interruptor se encuentra averiado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE FUNCIONAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-677 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Interruptor de patio averiado | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado del interruptor de patio, se encuentra averiado * El interruptor hidrobox, no cuenta con tapa | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE FUNCIONAMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El dado del interruptor de patio, se encuentra averiado * El interruptor hidrobox, no cuenta con tapa
C-682 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barra AGB, difiere a lo indicado en plano asbuilt | 0 | 0 | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-684 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase, no cuentan identificación | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra dentro de los cajas de pase, no cuentan con identificación | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 26/12/2024, en las cuales se aprecia el etiquetado de los cables al interior de los pozos a tierra. Sin embargo, la observación inicial hace referencia al etiquetado de os cables al interior de las cajas de pase Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra dentro de los cajas de pase, no cuentan con identificación | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 26/12/2024, en las cuales se aprecia el etiquetado de los cables al interior de los pozos a tierra. Sin embargo, la observación inicial hace referencia al etiquetado de os cables al interior de las cajas de pase Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables a tierra dentro de los cajas de pase, no cuentan con identificación
C-685 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | En la barra SGB, el etiquetado difiere a lo indicado en el plano unifiliar. Barra MGB, etiquetado se encuentra ilegible | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el etiquetado de los cables a tierra en la barra MGB, está conforme al plano unifilar. Sin embargo, el etiquetado de los cables a tierra en la barra SGB, no está conforme al plano unifilar. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el etiquetado de los cables a tierra en la barra MGB, está conforme al plano unifilar. Sin embargo, el etiquetado de los cables a tierra en la barra SGB, no está conforme al plano unifilar.
C-686 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | En la barra SGB, el etiquetado difiere a lo indicado en el plano unifiliar. Barra MGB, etiquetado se encuentra ilegible | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el etiquetado de los cables a tierra en la barra MGB, está conforme al plano unifilar. Sin embargo, el etiquetado de los cables a tierra en la barra SGB, no está conforme al plano unifilar. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el etiquetado de los cables a tierra en la barra MGB, está conforme al plano unifilar. Sin embargo, el etiquetado de los cables a tierra en la barra SGB, no está conforme al plano unifilar.
C-688 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Tubo para protección de acometida aérea es de 1/2",acometida no esta fijado al mástil. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-25-859 | HITO 1 | AM-0076-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Verificacion de EPS(espesor de pelicula seca)* | 11 | 11.04 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Sustento adjuntado observado, En protocolo adjuntado se observa que la fecha de la calibración del equipo, se ha realizado después de haber ejecutado las pruebas en campo. requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-861 | HITO 1 | AM-0076-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Sustento adjuntado observado, En protocolo adjuntado se observa que la fecha de la calibración del equipo, se ha realizado después de haber ejecutado las pruebas en campo. requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-862 | HITO 1 | AM-0076-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Sustento adjuntado observado, En protocolo adjuntado se observa que la fecha de la calibración del equipo, se ha realizado después de haber ejecutado las pruebas en campo. requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-863 | HITO 1 | AM-0076-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Sustento adjuntado observado, En protocolo adjuntado se observa que la fecha de la calibración del equipo, se ha realizado después de haber ejecutado las pruebas en campo. requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 19/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de EPS En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
C-641 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.4 | Terminales falta sellar con silicona | 0 | 0 | Fotografias de cableado con peinado y sellado correcto | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-642 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | Etiquetas ilegibles | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-643 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | Etiquetas ilegibles | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-664 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  |  | Otro 1 | En prueba de perifoneo se evidenció que parlante no emitía audio. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-666 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Alero de shelter presenta moho | 0 | 0 | VIDEO DE SHELTER SIN ABOLLADURAS/ EN BUEN ESTADO FÍSICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-669 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Power Core no cuenta con identificación | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías y el power core, no se encuentran identificados | FOTOGRAFIA DE RECTIFICADOR Y BATERIAS IDENTIFICADAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías y el power core, no se encuentran identificados
C-670 | HITO 3 | AM-0076-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Power Core no cuenta con identificación | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE EQUIPO IDENTIFICADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0293 | OCI | AM-0076-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia que la caja del medidor eléctrico sin seguridad (candado) instalada en muro, falta resanes al interior. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La concesionaria debe realizar mantenimientos por lo tanto no es recomendable instalar rejillas y mucho menos colocar candados. La construcción del murete cumple su función y no hay observaciones de la concesionaria para realizar la instalación." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el medidor cuenta con rejilla y candado. Sin embargo, se observó que el contorno del medidor, no se encuentra resanado Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La concesionaria debe realizar mantenimientos por lo tanto no es recomendable instalar rejillas y mucho menos colocar candados. La construcción del murete cumple su función y no hay observaciones de la concesionaria para realizar la instalación." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE INSTALACION DE CANDADOS / ACABADO DE PINTURA DE ACABADO DE MEDIDOR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el medidor cuenta con rejilla y candado. Sin embargo, se observó que el contorno del medidor, no se encuentra resanado Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La concesionaria debe realizar mantenimientos por lo tanto no es recomendable instalar rejillas y mucho menos colocar candados. La construcción del murete cumple su función y no hay observaciones de la concesionaria para realizar la instalación." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0296 | OCI | AM-0076-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia falta sellado de hermeticidad del Shelter. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se encuentra correctamente sellado" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que todos los ductos para entradas de cables al interior del shelter, se encuentran sellados y/o con prensaestopas, cumpliendo su hermeticidad Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se encuentra correctamente sellado" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DE CORRECTO SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que todos los ductos para entradas de cables al interior del shelter, se encuentran sellados y/o con prensaestopas, cumpliendo su hermeticidad Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se encuentra correctamente sellado" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0298 | OCI | AM-0076-A01 |  | SF |  |  |  | Se evidencia que la luz de emergencia exterior no indica el grado de proteccion IP, expuesta a la intemperie. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / El sensor de movimiento exterior esta instalado de acuerdo al diseño de ingenieria aprobado en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / El sensor de movimiento exterior esta instalado de acuerdo al diseño de ingenieria aprobado en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOGRAFICA Y VIDEO DE AUTONOMIA DE LUZ DE EMERGENCIA HOMOLOGADO + PLANO DE ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / El sensor de movimiento exterior esta instalado de acuerdo al diseño de ingenieria aprobado en la PTD" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0292 | OCI | AM-0076-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia la falta de drenaje pluvial alrededor del nodo. Preesencia de excesiva vegetación alrrededor del nodo. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Falta implementar el sistema de drenaje fluvial alrededor del nodo. Informe 356-2023-MTC/24.10: Exceso de vegetacion no permite verificar empozamientos | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Falta implementar el sistema de drenaje fluvial alrededor del nodo. Informe 356-2023-MTC/24.10: Exceso de vegetacion no permite verificar empozamientos | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No hay empozamiento de agua y se tiene desnivel del terreno natural." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Falta implementar el sistema de drenaje fluvial alrededor del nodo. Informe 356-2023-MTC/24.10: Exceso de vegetacion no permite verificar empozamientos
OCI-0300 | OCI | AM-0076-A01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia que el Patch cord de cobre fabricado de forma artesanal, y uso de precintos tipo bandera. | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE PACHTCORE HOMOLOGADO Y ETIQUETADO DE FO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0301 | OCI | AM-0076-A01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia excesivo uso de precintos de sujecion para cables de cobre. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No aplica la observación, el uso de precintos no causa afectación del cable" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No aplica la observación, el uso de precintos no causa afectación del cable" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / No aplica la observación, el uso de precintos no causa afectación del cable" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0302 | OCI | AM-0076-A01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia uso excesivo de precintos en patch cord de cobre y fibra optica. | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE PACHTCORE HOMOLOGANO Y ETIQUETADO DE FO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0299 | OCI | AM-0076-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia que hay ramas de arbol invadiendo la estructura de la torre de telecomunicaciones y parte de la concertina de una pared. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que llevan instalados los nodos, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que llevan instalados los nodos, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Es propio del tiempo que llevan instalados los nodos, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0303 | OCI | AM-0076-A01 |  | NW |  |  |  | Se evidencia uso de patch cord de diferente categoria | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0304 | OCI | AM-0076-A01 |  | NW |  |  |  | Patch Cord de cobre fabricado de forma artesanal | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE PACHTCORE HOMOLOGANO Y ETIQUETADO DE FO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0305 | OCI | AM-0076-A01 |  | NW |  |  |  | Cable data de categoria 6 del Tipo UTP | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No se verifico, Gilat no proporciono llave del Shelter Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
H3-HS-100-149 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.6 | Falta accesorios finales a canaletas indoor. | 0 | 0 | Instalación de canaleta y toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-150 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.8 | Falta señalizacion a tapas de registro(tienen fondo blanco no cumple CNE) | 0 | 0 | Pintado de Tapas Spat, Toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-151 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | Falta señalizacion a cableado de energia outdoor. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-152 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.otros | Falta señalizacion a caja de paso de puesta a tierra. | 0 | 0 | Pintado de Tapas Spat, Toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-153 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.otros | Falta señalizacion de peligro en UPS y tablero. | 0 | 0 | Fotografias de Instalación y Informe de sustento. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-154 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03 | Etiquetado borroso en cableado SFTP outdoor. | 0 | 0 | Etiquetado outddor AP, CPE, y evidencias fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-155 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | UPS alarmado, descargado(se dejo encendido por 50' pero no cargo nada) | 0 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotos panoramicas de UPS y baterias Outdoor instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-156 | HITO 3 | AM-0076-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | Valor promedio de Jitter 97.10 ms supera limite permitido. | 0 | 0 | Capturas Fotos Navegación Internet, Paginas Prohibidasy Velocidad de Internet. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-25-964 | HITO 1 | AM-0079-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | RETOCAR PINTURA | En el sustento fotografico adjunto se evidendencia patologias en la pintura de los muros (flurorecencia) | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro: En el sustento fotografico adjunto se evidendencia patologias en la pintura de los muros (flurorecencia) | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro: En el sustento fotografico adjunto se evidendencia patologias en la pintura de los muros (flurorecencia)
H1-OC-25-965 | HITO 1 | AM-0079-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | RETOCAR PINTURA | Falta sustento fotografico externa e interno del nodo | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro:Falta sustento fotografico externa e interno del nodo | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro:Falta sustento fotografico externa e interno del nodo
H1-OC-25-966 | HITO 1 | AM-0079-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | FALTA TAPAS CIEGAS INTERIOR DEL NODO | Falta realizar perforaciones a la tuberia de drenaje | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro: Falta realizar perforaciones a la tuberia de drenaje | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia Haro: Falta realizar perforaciones a la tuberia de drenaje
H1-OC-25-969 | HITO 1 | AM-0079-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Losa y/o dado de soporte de escalerillas rack con acabado semipulido, sin grietas y/o desprendimientos | 9 | 9.02 | SELLAR JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE LOSA Y DADO | Gilat NO adjunta sustento. | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia :HaroGilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion GL-2800-2021 Sonia :HaroGilat NO adjunta sustento
C-690 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable sin capucha | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-691 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable sin capucha | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-693 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-694 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-696 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Falta 2 pernos al aire acondicionado | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE FIJACION DE AIRE ACONDICIONADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-721 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-737 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Los equipos no cuentan con rotulados | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, equipos sin rotular | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, equipos sin rotular
C-740 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | RCB |  | 2 | 2.13 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, sin energia en la zona baterias descargadas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, sin energia en la zona baterias descargadas
C-761 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1 | Contratista encargado de las pruebas no esta presente en la supervisión | 0 | 8/5/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01077-2026/GNP y se verifica que se verificia que presenta evidencias de revisiones anteriores del año 2024 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan los mismos probatorios de revisiones anteriores, en donde el evaluador indica que galta los siguiente: "faltan las pruebas de alarma cuando se detecta apertura de la puerta del shelter y fotos del extintor de incendio con fecha vigente" 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se presenta pruebas de alarma desde el shelter, sin embargo no hay extintor Se revisa acreditaciones de fecha 20 Diciembre 2024, y se verifica las siguientes acreditaciones: - Conectividad hacia la direccion IP del controlador de seguridad - Alarma del sensor de aniego cuando detecta inundación - Alarma del Sensor de humo ante la presencia de humo - Pruebas de funcionamiento de la sirena cuando los sensores se encuentran alarmados Sin embargo faltan las pruebas de alarma cuando se detecta apertura de la puerta del shelter y fotos del extintor de incendio con fecha vigente | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 8/5/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01077-2026/GNP y se verifica que se verificia que presenta evidencias de revisiones anteriores del año 2024 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan los mismos probatorios de revisiones anteriores, en donde el evaluador indica que galta los siguiente: "faltan las pruebas de alarma cuando se detecta apertura de la puerta del shelter y fotos del extintor de incendio con fecha vigente" 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, se presenta pruebas de alarma desde el shelter, sin embargo no hay extintor Se revisa acreditaciones de fecha 20 Diciembre 2024, y se verifica las siguientes acreditaciones: - Conectividad hacia la direccion IP del controlador de seguridad - Alarma del sensor de aniego cuando detecta inundación - Alarma del Sensor de humo ante la presencia de humo - Pruebas de funcionamiento de la sirena cuando los sensores se encuentran alarmados Sin embargo faltan las pruebas de alarma cuando se detecta apertura de la puerta del shelter y fotos del extintor de incendio con fecha vigente
C-767 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.12 | Terminal de puesta a tierra no es doble ojo | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DEL CAMBIO DE TERMINAL A UN SOLO OJO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-768 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-778 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SOPORTERIA SEGUN CNE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-779 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con etiquetado de rotulacion | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular baterias | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular baterias
C-780 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.05 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona AC 0 V | FOTOGRAFIAS, CAPTURAS Y VIDEO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona AC 0 V
C-781 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.06 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona AC 0 V | VIDEO DE MEDICION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona AC 0 V
C-786 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.13 | Contratista encargado de las pruebas no se presenta a la supervisión | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona baterias descargadas | FOTOS Y VIDEO DE PRUEBAS DE AUTONOMIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona baterias descargadas
C-787 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con etiquetado de rotulacion | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular baterias | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular baterias
C-788 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, tablero no esta de acuerdo a planos IE-01 | FOTOGRAFIAS DE TG Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, tablero no esta de acuerdo a planos IE-01
C-789 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.04 | Tablero no cuenta con diagrama unifilar para la verificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION, PLANOS ASBUILT Y DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-790 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.05 | Tablero no cuenta con diagrama unifilar para la verificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION, PLANOS ASBUILT Y DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-791 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Tablero no cuenta con diagrama unifilar para la verificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-792 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Tablero no cuenta con diagrama pictorico y unifilar para la verificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR EN EL TABLERO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-794 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Tablero no cuenta con diagrama unifilar para la verificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA UNIFILAR Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE CKTOs | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-806 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.19 | Tablero no cuenta con diagrama unifilar para la verificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA UNIFILAR | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-807 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-808 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se encuentra luminarias en patio | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no se encuentra luminarias en patio
C-809 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, luz de emergencia inopeativa | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, luz de emergencia inopeativa
C-810 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativa | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-816 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, instalacion de cableado de puesta a tierra de la barras equipotenciales SGB y MGB no esta de acuerdo a planos | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIALES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, instalacion de cableado de puesta a tierra de la barras equipotenciales SGB y MGB no esta de acuerdo a planos
C-818 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias
C-819 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial no cuentan con identificacion | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, instalacion de cableado de puesta a tierra de la barras equipotenciales SGB y MGB no esta de acuerdo a planos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, instalacion de cableado de puesta a tierra de la barras equipotenciales SGB y MGB no esta de acuerdo a planos
C-825 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, instalacion de cableado puesta a tierra de las barras equipotenciales SGB y MGB no esta de acuerdo a planos | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, instalacion de cableado puesta a tierra de las barras equipotenciales SGB y MGB no esta de acuerdo a planos
C-831 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 2 | 2.2 | Contratista no cuenta con equipo para verificar la corriente | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona por corte | FOTOGRAFIA DE LA MEDICIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona por corte
C-832 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 3 | 3.1 | Contratista no cuenta con equipo para verificar la corriente | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona por corte | FOTOGRAFIA DE LA MEDICIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona por corte
C-833 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 3 | 3.2 | Contratista no cuenta con equipo para verificar la corriente | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona por corte | FOTOGRAFIA DE LA MEDICIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay energia en la zona por corte
H2-IAO-100-48 | HITO 2 | AM-0079-CO01 | IAO |  |  | 3 | 3.07 | - Los pozos verticales se encuentran instalados en la vereda frente a la institución. - Los pozos verticales se encuentran a menos de un metro de distancia entre si. - Los valores encontrados en las pruebas no cumplen los objetivos de calidad. - Las bajantes de equipos no se encuentran identificados en el SPAT, - No usan el conector adecuado para conectar tres bajantes de tierra de equipos. - Se encuentra cable sujeto o atado con plástico al perno del conector AB. | - Las bajantes de equipos no se encuentran identificados en SPAT. - No usan el conector adecuado para conectar tres bajantes de tierra de equipos. - Se encuentra cable sujeto o atado con plástico al perno del conector AB. | Jaime Albarranh: Se revisa la Carta GL-00456-2025-GNP, y se verifica que la conexion de los cables de puesta a tierra que llegan al pozo no estan de acuerdo al MDI. Se mantiene observación Anthony Barra: Se revisa la Carta GL-02006-2024-GNP, se encuentra que aun mantiene las siguientes observaciones sin subsanar: - Las bajantes de equipos no se encuentran identificados en SPAT. - No usan el conector adecuado para conectar tres bajantes de tierra de equipos. - Se encuentra cable sujeto o atado con plástico al perno del conector AB. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jaime Albarranh: Se revisa la Carta GL-00456-2025-GNP, y se verifica que la conexion de los cables de puesta a tierra que llegan al pozo no estan de acuerdo al MDI. Se mantiene observación Anthony Barra: Se revisa la Carta GL-02006-2024-GNP, se encuentra que aun mantiene las siguientes observaciones sin subsanar: - Las bajantes de equipos no se encuentran identificados en SPAT. - No usan el conector adecuado para conectar tres bajantes de tierra de equipos. - Se encuentra cable sujeto o atado con plástico al perno del conector AB.
H3-HS-100-322 | HITO 3 | AM-0079-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.01 | Mástil mal ubicado, no se tiene línea de vista perfecta al nodo de acceso, la misma atraviesa fierros de columna a construir y debajo de un techo de calamina | 0 | 0 | Adecuación de instalación y fotografias. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-586 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | 3.16 - 2. Falta sellar juntas entre nodos | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que la junta de los muros de acceso y transporte no fue sellado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica sellado de juntas sin embargo se observa que presenta desprendimiento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que la junta de los muros de acceso y transporte no fue sellado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica sellado de juntas sin embargo se observa que presenta desprendimiento
H1-OC-75-587 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | 3.16 - 1. Falta junta entre dados y sobrecimiento | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las juntas entre dados y sobrecimientos se ecuentra en mal estado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las juntas entre dados y sobrecimientos se ecuentra en mal estado 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-589 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de Concertina diámetro 18", galvanizado | 5 | 5.01 | Concertina con presencia de corrosion | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-590 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Alambre (Liso) galvanizado liso N° 12 con fijadores - 3 hilos, tensados y amarrado a la espira con alambre galvanizado. | 5 | 5.02 | Se evaluará luego de subsanar item 5.01 | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-591 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de concertina espaciado max. 20cm. | 5 | 5.03 | Se evaluará luego de subsanar item 5.01 | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-592 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Instalacion de concertina en todo el perimetro | 5 | 5.05 | Se evaluará luego de subsanar item 5.01 | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia toda la concertina con presencia de oxido 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-593 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | Tiradores en fierro negro sin pintura base | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio tirador con presesncia de oxido 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica tirador presenta corrosión | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio tirador con presesncia de oxido 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica tirador presenta corrosión
H1-OC-75-595 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | 6.05 - 2. Falta uniformizar acabado de pintura | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pintura de puerta con oxido y desprendimiento 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, puerta presenta corrosion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pintura de puerta con oxido y desprendimiento 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, puerta presenta corrosion
H1-OC-75-596 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | 6.05 - 1. No sé evidencia pintura base en porton | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pintura de puerta con oxido y desprendimiento de pintura 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pintura de puerta con oxido y desprendimiento de pintura 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la suubsanacion de la observacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-597 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | Pendiente masillar juntas de fabricación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pintura de puerta con oxido y desprendimiento de pintura Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pintura de puerta con oxido y desprendimiento de pintura Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-598 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta dos candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia candados no insalados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia candados no insalados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-600 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | Se evaluará el espesor uniforme de ripio luego de subsanar item 7.01 | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia excesp de vegetacion al interior del nodo primero limpiar y luego presentar medida del espesor del ripio 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | NIVELACIÓN DE RIPIO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia excesp de vegetacion al interior del nodo primero limpiar y luego presentar medida del espesor del ripio 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-602 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Altura y Tipo de Torre de acuerdo con planos As-built | 10 | 10.01 | No presentó planos de torre para verificación | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan planos de torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan planos de torre 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan planos de torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan planos de torre 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-604 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pedestales de torre con acabado tarrajeado, sin presencia grietas y/o desprendimientos y/o asentamiento u otras patologías | 10 | 10.03 | El acabado tarrajeado en pedestales no es uniforme | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que pedestales se encuentran con moho y el pintado se esta desprendiendo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que pedestales se encuentran con moho y el pintado se esta desprendiendo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-607 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Retocar pintura de acuerdo a proceso aprobado. Evidenciar retoque de pintura en niveles superiores de la torre | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia torre con pressencia de moho, se requiere limpieza y retoques de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia torre con pressencia de moho, se requiere limpieza y retoques de pintura Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-610 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Limpieza general en el interior nodo | 11 | 11.01 | Se verificara limpieza luego de culminar trabajos | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia el interior del nodo con presencia de vegetacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia el interior del nodo con presencia de vegetacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-625 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 19 | 19 | Falta construcción de escalera de ingreso | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que escalera de ingreso no fue construida 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que escalera de ingreso no fue construida 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-626 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo Construido en terreno con baja probabilidad de inundación, deslizamiento por desborde de quebradas, ríos, etc. | 12 | 12.02 | 12.02 - 3. Entre nodos se tiene una junta por dónde está ingresando agua de lluvias, presentar solución a fin de no deteriorar los ladrillos con el agua que ingresa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fe sellada junta entre muros del nodo de acceso y transporte 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fe sellada junta entre muros del nodo de acceso y transporte 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-627 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo Construido en terreno con baja probabilidad de inundación, deslizamiento por desborde de quebradas, ríos, etc. | 12 | 12.02 | 12.02 - 2. Sustentar reparación en contorno de tuberías de drenaje de cerco | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se logro ubicar las tuberias de drenaje 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUIL+MEMORIAS DESCRIPTIVAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se logro ubicar las tuberias de drenaje 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-628 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo Construido en terreno con baja probabilidad de inundación, deslizamiento por desborde de quebradas, ríos, etc. | 12 | 12.02 | 12.02 - 1. Se tiene agua empozada en lado posterior de nodo, implementar drenaje exterior | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fue instalado dren frances en todo el contorno del nodo, se evidencia acumulacion de agua 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME TÉCNICO+PLANOS AS BUILT+ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fue instalado dren frances en todo el contorno del nodo, se evidencia acumulacion de agua 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-629 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 34 | 34 | Falta junta de dilatación en sobrecimiento de ambos nodos del lado posterior. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que junta de dilatacion no tiene sikaflex en la aprte posterior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que junta de dilatacion no tiene sikaflex en la aprte posterior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-630 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 49 | 49 | Falta rellenar y nivelar lateral y frontis de nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fue instalado dren frances en todo el contorno del nodo, se evidencia acumulacion de agua 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no fue instalado dren frances en todo el contorno del nodo, se evidencia acumulacion de agua 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SH-75-200 | HITO 1 | AM-0080-A01 | SHELTER | INGRESO DE CABLES Y SELLAMIENTO | TODOS LOS ACCESOS DE CABLE DEBERAN ESTAR EN LA PARTE INFERIOR Y DEBERAN PERMITIR EL ADECUADO INGRESO DE CABLES Y SU RESPECTIVO SELLAMIENTO. DEBERA CON ALARMA DE PUERTA ABIERTA DE TIPO FIN DE CARRERA | 11 | 11 | Falta luminaria | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que luminaria interna y externa del shelter no se encuentra instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS Y VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que luminaria interna y externa del shelter no se encuentra instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SP-75-46 | HITO 1 | AM-0080-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.2 | Falta tuberia y abrazadera en cable q sube a barras de torre | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar tubo de proteccion de cable de puesta a tierra de barras RF 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta instalar tubo de proteccion de cable de puesta a tierra de barras RF 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-583 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | Pintura se revisará luego de la corrección de bruñas del item 3.09 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros internos y externos del nodo Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, nodo pintado. sin embargo se observa huecos en los muros en la parte interior cerca al parlante y al exterior | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros internos y externos del nodo Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, nodo pintado. sin embargo se observa huecos en los muros en la parte interior cerca al parlante y al exterior
H1-OC-75-584 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | Pintura con embolsamiento debido a humedad | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros internos y externos del nodo Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros internos y externos del nodo Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-846 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Bajante del pararrayos esta sujeto con grapas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los aisladores cable de pararrayo no coinciden con lo que indica el planos IE-05 (plano indica aisladores ceramicos) 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los aisladores cable de pararrayo no coinciden con lo que indica el planos IE-05 (plano indica aisladores ceramicos) 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-849 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Banco de baterías y rectificador sin rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-855 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del extintor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que extintor no se encuentra instalado Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt y fotografías de la instalación de los equipos de seguridad. Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que extintor no se encuentra instalado Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt y fotografías de la instalación de los equipos de seguridad. Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no hay extintor
C-863 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Presenta un rayaduras. Presencia de hongo en alero. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia moho en el alero del shelter 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO Y FOTOS DE PINTURA DE SHELTER EN BUEN ESTADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia moho en el alero del shelter 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-865 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna no instalada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria interna no instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria interna no instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-866 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa no instalada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa no instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa no instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-869 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE RECTIFICADOR Y BATERIAS IDENTIFICADAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-871 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no están rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-873 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Circuitos en tablero no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que circuitos en tablero no cuentan con identificación 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE CIRCUITOS IDENTIFICADOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que circuitos en tablero no cuentan con identificación 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-875 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagramas no son propios del nodo y no cuenta con firma de especialista 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR FIRMADO POR ESPECIALISTA EN TABLERO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagramas no son propios del nodo y no cuenta con firma de especialista 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-876 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Circuitos no cuentan con identificación O/D | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todos los cables en tablero no cuentan con identificación 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE CIRCUITOS IDENTIFICADOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todos los cables en tablero no cuentan con identificación 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-877 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.11 | Luminaria externa del shelter, no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa de shelter no instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE INSTALACION FINAL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa de shelter no instalada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-878 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-879 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-884 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Registro de pozos a tierra no son de concreto | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las tapas de los pozos no se encuentran pintadas ademas los planos IE-03 y IE-04 idnican que la caja de registro de los pozos son de concreto cuadradas 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cajas de registro no esta de acuerdo a planos | * FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS TAPAS DE POZOS A TIERRA, SEGÚN CNE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las tapas de los pozos no se encuentran pintadas ademas los planos IE-03 y IE-04 idnican que la caja de registro de los pozos son de concreto cuadradas 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, cajas de registro no esta de acuerdo a planos
C-885 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.09 | Aislador de la barra MGB no esta fijado a la pared | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que la barra MGB no se encuetra fijada a la pared 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DEL CORRECTO FIJADO DE BARRA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que la barra MGB no se encuetra fijada a la pared 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-886 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | PT1 no cuenta con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las tapas de los pozos no se encuentran pintadas ademas los planos IE-03 y IE-04 idnican que la caja de registro de los pozos son de concreto cuadradas 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, tapas no corresponden según planos deben ser de concreto | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que las tapas de los pozos no se encuentran pintadas ademas los planos IE-03 y IE-04 idnican que la caja de registro de los pozos son de concreto cuadradas 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, tapas no corresponden según planos deben ser de concreto
C-887 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cable de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | 3/7/2026 Alberto Llavilla (Supervision Campo) 0043-2026-MTC/24.10-CSM: se videncia que cables en cajas de paso de reflectores, tomacorrientes y luces de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 3/7/2026 Alberto Llavilla (Supervision Campo) 0043-2026-MTC/24.10-CSM: se videncia que cables en cajas de paso de reflectores, tomacorrientes y luces de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias
C-888 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Etiquetado de cable en barras equipotenciales deteriorado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados (IE-03, IE04, IE06) 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, etiquetado de barras equipotenciales es legible, sin embargo no esta de acuerdo a planos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados (IE-03, IE04, IE06) 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, etiquetado de barras equipotenciales es legible, sin embargo no esta de acuerdo a planos
C-890 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.17 | Se evidencia hilos de cobre en jumper de la puerta del shelter | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones 3/7/2026 Alberto Llavilla (Supervision Campo) 0043-2026-MTC/24.10-CSM: se evidencia que cable de puesta a tierra de puerta de shelter no esta conectado a la barra de tierra 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica jumper con hilos de cobre sueltos en la puerta del shelter | FALTA FOTO DE JUMPER INSTALADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones 3/7/2026 Alberto Llavilla (Supervision Campo) 0043-2026-MTC/24.10-CSM: se evidencia que cable de puesta a tierra de puerta de shelter no esta conectado a la barra de tierra 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica jumper con hilos de cobre sueltos en la puerta del shelter
C-891 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Etiquetado de cable en barras equipotenciales deteriorado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados (IE-03, IE04, IE06) 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, etiquetado de barras equipotenciales es legible, sin embargo no esta de acuerdo a planos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que etiquetas en cables de barras no coinciden con planos presentados (IE-03, IE04, IE06) 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, etiquetado de barras equipotenciales es legible, sin embargo no esta de acuerdo a planos
C-893 | HITO 3 | AM-0080-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.3 | Medidor no cuenta con rejilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que medidor no cuenta con rejilla 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que medidor no cuenta con rejilla 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
OCI-0327 | OCI | AM-0080-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia que los postes no tienen cimentacion adecuada de obra civil. | 27/03/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditacioens de fecha 21/03/25 y se verifica capturas de pantall de la camara exterior, asi mismo no se aprecia la cimentación de los postes Con fecha 5.11.2024 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratato remitio registro fotográfico, sin embargo la fotografía no evidencia una acción correctiva, ya que dicha fotografía fue obtenida en una fecha anterior a la visita de OCI. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: No presento subsanación | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio tu poste no cuenta con cimetnacio adecuada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 16/04/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditacionesde la carta GL-00698-2025/GNP y se verifica capturas de pantalla de la camara exterior, asi mismo no se aprecia la cimentación de los postes 27/03/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditacioens de fecha 21/03/25 y se verifica capturas de pantalla de la camara exterior, asi mismo no se aprecia la cimentación de los postes Con fecha 5.11.2024 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratato remitio registro fotográfico, sin embargo la fotografía no evidencia una acción correctiva, ya que dicha fotografía fue obtenida en una fecha anterior a la visita de OCI. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: No presento subsanación | FOTO DE VERTICALIZACION DE POSTE Y CIMENTACION ADECUADA SEGUN NORMA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio tu poste no cuenta con cimetnacio adecuada 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 16/04/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditacionesde la carta GL-00698-2025/GNP y se verifica capturas de pantalla de la camara exterior, asi mismo no se aprecia la cimentación de los postes 27/03/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditacioens de fecha 21/03/25 y se verifica capturas de pantalla de la camara exterior, asi mismo no se aprecia la cimentación de los postes Con fecha 5.11.2024 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratato remitio registro fotográfico, sin embargo la fotografía no evidencia una acción correctiva, ya que dicha fotografía fue obtenida en una fecha anterior a la visita de OCI. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: No presento subsanación
OCI-0333 | OCI | AM-0080-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia que el fierros de construccion expuestos a deterioros. | Carta GL-1068-2024/GNP: Se revisa la carta y se verifica una foto de los fierros de construccion del 01 julio 2022. Sin embargo se requiere las evidencias de la subsanacion de que los fierros de construccion no esten expuesto a deterioro. (Jonathan Presentación) Con fecha 5.11 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratato remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere informe del proceso de subsanación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No presento informe del proceso de subsanación para su evaluación, es preciso mencionar que la observación se realizo durante el proceso constructivo del nodo, actualmente el nodo se encuentra culminado al 100%. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No presento informe del proceso de subsanación para su evaluación, es preciso mencionar que la observación se realizo durante el proceso constructivo del nodo, actualmente el nodo se encuentra culminado al 100%. Informe 356-2023-MTC/24.10: No presento subsanación | 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Carta GL-1068-2024/GNP: Se revisa la carta y se verifica una foto de los fierros de construccion del 01 julio 2022. Sin embargo se requiere las evidencias de la subsanacion de que los fierros de construccion no esten expuesto a deterioro. (Jonathan Presentación) Con fecha 5.11 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratato remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere informe del proceso de subsanación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No presento informe del proceso de subsanación para su evaluación, es preciso mencionar que la observación se realizo durante el proceso constructivo del nodo, actualmente el nodo se encuentra culminado al 100%. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No presento informe del proceso de subsanación para su evaluación, es preciso mencionar que la observación se realizo durante el proceso constructivo del nodo, actualmente el nodo se encuentra culminado al 100%. Informe 356-2023-MTC/24.10: No presento subsanación | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Carta GL-1068-2024/GNP: Se revisa la carta y se verifica una foto de los fierros de construccion del 01 julio 2022. Sin embargo se requiere las evidencias de la subsanacion de que los fierros de construccion no esten expuesto a deterioro. (Jonathan Presentación) Con fecha 5.11 se revisó la carta Carta GL-01068 2024/GNP donde el contratato remitio registro fotográfico, sin embargo se requiere informe del proceso de subsanación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: No presento informe del proceso de subsanación para su evaluación, es preciso mencionar que la observación se realizo durante el proceso constructivo del nodo, actualmente el nodo se encuentra culminado al 100%. Informe 017-2023-MTC/24.10.04: No presento informe del proceso de subsanación para su evaluación, es preciso mencionar que la observación se realizo durante el proceso constructivo del nodo, actualmente el nodo se encuentra culminado al 100%. Informe 356-2023-MTC/24.10: No presento subsanación
OCI-0715 | OCI | AM-0080-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia Humedad y desprendimiento de pintura en muros internos y externos del nodo | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros internos y externos del nodo 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia humedad y desprendimiento de pintura en muros internos y externos del nodo 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
OCI-0716 | OCI | AM-0080-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia barra de puesta a tierra desprendida de la pared. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia barra sgb desprendida de la pared 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE BARRA PUESTA A TIERRA FIJADA EN PARED | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia barra sgb desprendida de la pared 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
OCI-0718 | OCI | AM-0080-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia almacenamiento de estructuras metalicas dentro del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cascos, estructturas metalicas y vegetacion al interior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE LIMPIEZA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cascos, estructturas metalicas y vegetacion al interior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
OCI-0720 | OCI | AM-0080-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia falta de mantenimiento y limpieza dentro y fuera del nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion al interior y exterior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion al interior y exterior del nodo 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H3-HS-100-339 | HITO 3 | AM-0080-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | UPS no está utilizando cable power propietario a la salida de 220Vac, en su reemplazo utiliza un adaptador. | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1231 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | 10.06 - Línea de vida con oxido | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1232 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SH-100-63 | HITO 1 | AM-0221-A01 | SHELTER |  |  |  | otro | Agua de aire acondicionado cae directamente en losa de concreto ocasionando el deterioro del concreto | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | * VIDEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AA * VIDEO DEL BUEN ESTADP DE LA LOSA DE CONCRETO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1230 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - Base de montante de 21cmx21cm no presentó plano de torre para verificar | 0 | 25/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que en los planos cargados como acreditaciones no indica la medida de la base de la montante 21x21 cm 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 25/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que en los planos cargados como acreditaciones no indica la medida de la base de la montante 21x21 cm 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano
H1-OC-100-1217 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | 2.02 - Sustentar que frontis es una vía de acceso público | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS + DOCUMENTACIÓN DE SERVIDUMBRE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1245 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | No se ejecutó Canal exterior según plano | 0 | 19/01/2026. Juan Chinchay. La observación se mantiene. Nuevo diseño No está aprobado por la DIOP. Carlos Príncipe (13/10/2025): Con Carta GL-01764-2025/GNP del 19/08/2025, el contratado presenta lo siguiente: - ADJUNTARON PLANOS DE ARQUITECTURA EN PDF, LAMINA - 01 A LA LAMINA - 08. - UN VIDEO DE 1 MIN. DE DURACION EXPLICANDO PORQUE NO CONSTRUYERON EL CANAL DE TIERRA EXTERIOR PERIMETRAL, QUE SEGÚN PLANOS ES EN LA PARTE FRONTAL Y PARTE DE LOS LATRALES. - LA OBSERVACIÓN DEBERA SER SUSTENTADA A LA DIOP. | INFORME FOTOGRAFICO DE EJECUCION + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/01/2026. Juan Chinchay. La observación se mantiene. Nuevo diseño No está aprobado por la DIOP. Carlos Príncipe (13/10/2025): Con Carta GL-01764-2025/GNP del 19/08/2025, el contratado presenta lo siguiente: - ADJUNTARON PLANOS DE ARQUITECTURA EN PDF, LAMINA - 01 A LA LAMINA - 08. - UN VIDEO DE 1 MIN. DE DURACION EXPLICANDO PORQUE NO CONSTRUYERON EL CANAL DE TIERRA EXTERIOR PERIMETRAL, QUE SEGÚN PLANOS ES EN LA PARTE FRONTAL Y PARTE DE LOS LATRALES. - LA OBSERVACIÓN DEBERA SER SUSTENTADA A LA DIOP.
H1-OC-100-1241 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.05 | 12.05 - Se construyó un muro de contención en lateral derecho y posterior, debe sustentar con memoria de calculo por especialista acorde a planos presentados | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | INFORME FOTOGRÁFICO + MEMORIA DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo.
H1-OC-100-1247 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Sustentar con informe la ejecución de mejoramiento en cimentación de torre (60cm). | Carta GL-01878-2024/GNP. Se da conformidad a la información de sustento de mejoramiento de terreno para Torre No adjunta sustentos para mejoramiento de terreno en cerco y muro de contencion GL-01930-2024/GN. muestra las mismas acreditaciones que carta anterior El Contratado presentó fotos de la compactación de la subrasante de la losa shelter, sin embargo, deberá remitir los ensayos de Proctor y densidad. El Contratado deberá subsanar lo observado. | 19/01/2026 Juan Chinchay: Se revisó carta GL-02424-2025/GNP y no se encontraron probatorios. Carta GL-01878-2024/GNP. Se da conformidad a la información de sustento de mejoramiento de terreno para Torre No adjunta sustentos para mejoramiento de terreno en cerco y muro de contencion GL-01930-2024/GN. muestra las mismas acreditaciones que carta anterior | MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA CERCO Y MURO DE CONTENCION CON FILTROS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/01/2026 Juan Chinchay: Se revisó carta GL-02424-2025/GNP y no se encontraron probatorios. Carta GL-01878-2024/GNP. Se da conformidad a la información de sustento de mejoramiento de terreno para Torre No adjunta sustentos para mejoramiento de terreno en cerco y muro de contencion GL-01930-2024/GN. muestra las mismas acreditaciones que carta anterior
H1-OC-100-1249 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Presentar proctor y densidad de campo de mejoramiento realizado para cimentación de cerco, torre y muro de contencion | 0 | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | ENSAYO PROCTOR + DENSIDAD DE CAMPO (CERTIFCADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-SP-100-143 | HITO 1 | AM-0221-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1 Falta split bolt en cable de pararrayos | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos del pozo sin embargo la observacion hace referecia a que falta un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC (a 1.80m de altura), la observacion se mantiene 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion hace referecia a que falta un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE DE SPLIT BOLT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos del pozo sin embargo la observacion hace referecia a que falta un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC (a 1.80m de altura), la observacion se mantiene 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion hace referecia a que falta un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-100-144 | HITO 1 | AM-0221-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2 No se instaló en cable los latiguillos con terminal tipo c en las llegadas a borneras de barra | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE INSTALACION FINALES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-100-145 | HITO 1 | AM-0221-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3 No se instaló tuberías en cable que sube a barras de barra | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos de las barras RF en la torre, pero la observacion indica que no fue instalado el tubo de pvc que protege el cable de puesta a tierra de las 3 barras RF en torre, el tubo debe proteger todo el recorrido del cable de puesta tierra hasta la ultima barra RF 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan fotos de las barras RF en la torre, pero la observacion indica que no fue instalado el tubo de pvc que protege el cable de puesta a tierra de las 3 barras RF en torre, el tubo debe proteger todo el recorrido del cable de puesta tierra hasta la ultima barra RF Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos de las barras RF en la torre, pero la observacion indica que no fue instalado el tubo de pvc que protege el cable de puesta a tierra de las 3 barras RF en torre, el tubo debe proteger todo el recorrido del cable de puesta tierra hasta la ultima barra RF 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan fotos de las barras RF en la torre, pero la observacion indica que no fue instalado el tubo de pvc que protege el cable de puesta a tierra de las 3 barras RF en torre, el tubo debe proteger todo el recorrido del cable de puesta tierra hasta la ultima barra RF Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2772 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.2.6 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del parlante | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías de la instalación del parlante, la cual se observa que no se encuentra instalado conforme al plano asbuilt (tuberia galvanizada). Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Actualizar plano(tuberia galvanizada). Se mantiene observacion. 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica planos asbuilt de seguridad . Sin embargo para la validacion de la instalacion en el plano se debe presentar fotografias del equipo de seguridad instalado | Fotografias de instalacion de parlante + planos As Built. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías de la instalación del parlante, la cual se observa que no se encuentra instalado conforme al plano asbuilt (tuberia galvanizada). Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Actualizar plano(tuberia galvanizada). Se mantiene observacion. 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica planos asbuilt de seguridad . Sin embargo para la validacion de la instalacion en el plano se debe presentar fotografias del equipo de seguridad instalado
C-2774 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.6 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del lector RFID de salida | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta se evidencia que la tubería corrugada, no figura en el plano asbuilt Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Actualizar plano(tuberia conduit corrugada). Se mantiene observacion, 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica planos asbuilt de seguridad . Sin embargo para la validacion de la instalacion en el plano se debe presentar fotografias del equipo de seguridad instalado | Se presentara planos actualizados correctamente + Fotografia de equipo | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta se evidencia que la tubería corrugada, no figura en el plano asbuilt Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Actualizar plano(tuberia conduit corrugada). Se mantiene observacion, 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica planos asbuilt de seguridad . Sin embargo para la validacion de la instalacion en el plano se debe presentar fotografias del equipo de seguridad instalado
C-2777 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  |  | Otro 1 | Prueba de perifoneo, presenta interrupciones | 0 | 0 | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2793 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de funcionamiento + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2794 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2795 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2798 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Etiquetado de cables de tierra en barras equipotenciales, estan ilegibles | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto Se mantiene observacion, | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto Se mantiene observacion,
H1-OC-25-1459 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Bisagras tipo y cantidad acorde a planos as built | 6 | 6.02 | FALTA INSTALACIÓN DE PUERTA | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta instalada cuenta con 8 visagras de 4". Sin embargo, en las láminas de estructura, no contemplan esos detalles Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta instalada cuenta con 8 visagras de 4". Sin embargo, en las láminas de estructura, no contemplan esos detalles Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta instalada cuenta con 8 visagras de 4". Sin embargo, en las láminas de estructura, no contemplan esos detalles Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto
H1-OC-25-1460 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | FALTA INSTALACIÓN DE PUERTA | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta cuenta con base metálica para chapa y jalador. Sin embargo, en el plano asbuilt no contemplan esos detalles Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion. Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta cuenta con base metálica para chapa y jalador. Sin embargo, en el plano asbuilt no contemplan esos detalles Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion. Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta cuenta con base metálica para chapa y jalador. Sin embargo, en el plano asbuilt no contemplan esos detalles Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion. Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto
H1-OC-25-1462 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | FALTA INSTALACIÓN DE BOCINA Y PICAPORTE ACORDES A PLANOS | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta cuenta con bocina y picaporte. Sin embargo, el plano asbuilt no contempla detalle de puerta. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion. Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta cuenta con bocina y picaporte. Sin embargo, el plano asbuilt no contempla detalle de puerta. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion. Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta cuenta con bocina y picaporte. Sin embargo, el plano asbuilt no contempla detalle de puerta. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Plano no contempla detalle de puerta. Se mantiene observacion. Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto
H1-OC-25-1466 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | FALTA INSTALACIÓN DE PUERTA | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta, no cuenta con candados. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto/falta sellar juntas | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta, no cuenta con candados. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto/falta sellar juntas | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta, no cuenta con candados. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 Puerta no tiene tubo central segun diseño de proyecto/falta sellar juntas
H1-OC-25-1469 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | FALTA INSTALACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE ESCALERILLAS RACK | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las escalerillas horizontales y verticales,no se encuentran aplomadas ni niveladas * Escalerilla horizontal, no cuenta con terminal tipo C * Instalación de jotas incompletas. Las jotas instaladas no cuentan con contratuercas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Escalerillas no se encuentra niveladas y le falta perneria. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Falta terminal en CNo muestra en fotos nivel sobre escalerilla | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las escalerillas horizontales y verticales,no se encuentran aplomadas ni niveladas * Escalerilla horizontal, no cuenta con terminal tipo C * Instalación de jotas incompletas. Las jotas instaladas no cuentan con contratuercas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Escalerillas no se encuentra niveladas y le falta perneria. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Falta terminal en CNo muestra en fotos nivel sobre escalerilla | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las escalerillas horizontales y verticales,no se encuentran aplomadas ni niveladas * Escalerilla horizontal, no cuenta con terminal tipo C * Instalación de jotas incompletas. Las jotas instaladas no cuentan con contratuercas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Escalerillas no se encuentra niveladas y le falta perneria. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Falta terminal en CNo muestra en fotos nivel sobre escalerilla
H1-OC-25-1473 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de accesorio, perneria, tuerca/contratuerca, linea de vida, escalera peatonal y rack. | 10 | 10.06 | FALTA PERNERIA Y ACCESORIO EN ESCALERA PEATONAL Y RACK | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta contratuercas en escalera peatonal y escalerillas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Escalerillas no se encuentra niveladas y le falta perneria. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Mostrar plano donde se muestre el detalle de fijacion de la escalera peatonal | 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratistra presenta: - Protocolo de torque - Certificado de calibración Sin embargo se requiere fotografias actualizadas de la perneria, tuerca/contratuerca, linea de vida, escalera peatonal y rack para ser validados con los planos Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta contratuercas en escalera peatonal y escalerillas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Escalerillas no se encuentra niveladas y le falta perneria. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Mostrar plano donde se muestre el detalle de fijacion de la escalera peatonal | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratistra presenta: - Protocolo de torque - Certificado de calibración Sin embargo se requiere fotografias actualizadas de la perneria, tuerca/contratuerca, linea de vida, escalera peatonal y rack para ser validados con los planos Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta contratuercas en escalera peatonal y escalerillas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Escalerillas no se encuentra niveladas y le falta perneria. Se mantiene observacion, Sonia Haro GL-2800-2021 Mostrar plano donde se muestre el detalle de fijacion de la escalera peatonal
H1-OC-25-1474 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | RETOCAR PINTURA EN TORRE | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintutra en torre Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 Se requiere adjuntar videos donde se visualice los trabajos de retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial | 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta documentos del termino de la contrucion del nodo año 2024 se requiere fotos actualizads del retoque de pintura de la torre y el informe de procedimiento de pintado Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintutra en torre Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 Se requiere adjuntar videos donde se visualice los trabajos de retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica que el contratista presenta documentos del termino de la contrucion del nodo año 2024 se requiere fotos actualizads del retoque de pintura de la torre y el informe de procedimiento de pintado Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta retoque de pintutra en torre Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 Se requiere adjuntar videos donde se visualice los trabajos de retoque de pintura y mediciones /Se requiere supervisión presencial
H1-OC-25-1483 | HITO 1 | AM-0222-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | FALTA ACABADO EN LA PARTE DEL MEDIDOR | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que * Falta retoque de pintura en los puntos de fijación de la rejilla * Murete presenta quiñes * Rejilla se encuentra doblada Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 No muestra foto del nicho para medidor | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que * Falta retoque de pintura en los puntos de fijación de la rejilla * Murete presenta quiñes * Rejilla se encuentra doblada Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 No muestra foto del nicho para medidor | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que * Falta retoque de pintura en los puntos de fijación de la rejilla * Murete presenta quiñes * Rejilla se encuentra doblada Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Sonia Haro GL-2800-2021 No muestra foto del nicho para medidor
H1-SH-25-268 | HITO 1 | AM-0222-A01 | SHELTER | MONTAJE Y FIJACION | EN CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE VERIFICAR QUE EL GABINETE ESTE FIRMEMENTE SUJETO AL PISO. | 3 | 3 | NO HAY SHELTER | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter solo cuenta con dos pernos de anclaje instalados(Vista izquierda-frontal) Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Faltan 2 pernos de anclaje a la losa y 1 no se puede visualizar. Se mantiene observacion Sonia Haro 14/12/2021 No muestra fotos de fijacion | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, en la cual no se verifica que el gabinete este firmemente sujeto al piso, continua la observación. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia, en el cual no se verifica que el gabinete este firmemente sujeto al piso, continua la observación. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter solo cuenta con dos pernos de anclaje instalados(Vista izquierda-frontal) Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Faltan 2 pernos de anclaje a la losa y 1 no se puede visualizar. Se mantiene observacion Sonia Haro 14/12/2021 No muestra fotos de fijacion | FOTO Y VIDEO DE LA CORRECTA FIJACIÓN DEL SHELTER AL PISO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, en la cual no se verifica que el gabinete este firmemente sujeto al piso, continua la observación. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia, en el cual no se verifica que el gabinete este firmemente sujeto al piso, continua la observación. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter solo cuenta con dos pernos de anclaje instalados(Vista izquierda-frontal) Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Faltan 2 pernos de anclaje a la losa y 1 no se puede visualizar. Se mantiene observacion Sonia Haro 14/12/2021 No muestra fotos de fijacion
H1-SH-25-269 | HITO 1 | AM-0222-A01 | SHELTER | ACCESO AL SHELTER | EL ACCESO DEBERA SER FRONTAL MEDIANTE PUERTA ABISAGRADA CON CHAPA TIPO CIERRE MANETA ABATIBLE VERIFICAR QUE LA PUERTA DEL GABINETE SE ABRA Y CIERRA CORRECTAMENTE | 4 | 4 | NO HAY SHELTER | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Shelter no presenta hermeticidad. Se mantiene observacion, Sonia Haro 14/12/2021 DEbe mostrar video donde se visualice la correcta apertura y cierre | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, en la cual no se verifica la correcta instalación y operatividad de la puerta del gabinete, continua la observación. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia, en el cual no se verifica la correcta instalación y operatividad de la puerta del gabinete, continua la observación. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Shelter no presenta hermeticidad. Se mantiene observacion, Sonia Haro 14/12/2021 DEbe mostrar video donde se visualice la correcta apertura y cierre | FOTO Y VIDEO DE LA CORRECTA INSTALACION DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, en la cual no se verifica la correcta instalación y operatividad de la puerta del gabinete, continua la observación. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia, en el cual no se verifica la correcta instalación y operatividad de la puerta del gabinete, continua la observación. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Shelter no presenta hermeticidad. Se mantiene observacion, Sonia Haro 14/12/2021 DEbe mostrar video donde se visualice la correcta apertura y cierre
H1-SH-25-271 | HITO 1 | AM-0222-A01 | SHELTER | BARRA DE ATERRAMIENTO INTERNO | EL GABINETE DEBERA CONTAR CON SU PROPIA BARRA DE ATERRAMIENDTO QUE PERMITA LA CONEXION COMO MINIMO DE 6 CONEXIONES DE ENTRADA DE 5/16 Y UNO DE SALIDA DE 3/8" | 6 | 6 | NO HAY SHELTER | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Algunos cables de puesta a tierra, no estan conectados la barra interna del shelter * Incorrecta conexión de terminales en los cables a tierra a la llegada de la barra interna del shelter Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, barra de tierra de shelter no tiene puesta a tierra. Sonia Haro 14/12/2021 No se muestra en foto la barra de Shelter | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, la cual no corresponde a la observación, a ello en la supervisión realizada se evidenció lo siguiente: *Algunos cables de puesta a tierra, no estan conectados la barra interna del shelter * Incorrecta conexión de terminales en los cables a tierra a la llegada de la barra interna del shelter. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia la cual no corresponde a la observación, a ello en la supervisión realizada se evidenció lo siguiente: *Algunos cables de puesta a tierra, no estan conectados la barra interna del shelter * Incorrecta conexión de terminales en los cables a tierra a la llegada de la barra interna del shelter. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Algunos cables de puesta a tierra, no estan conectados la barra interna del shelter * Incorrecta conexión de terminales en los cables a tierra a la llegada de la barra interna del shelter Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, barra de tierra de shelter no tiene puesta a tierra. Sonia Haro 14/12/2021 No se muestra en foto la barra de Shelter | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, la cual no corresponde a la observación, a ello en la supervisión realizada se evidenció lo siguiente: *Algunos cables de puesta a tierra, no estan conectados la barra interna del shelter * Incorrecta conexión de terminales en los cables a tierra a la llegada de la barra interna del shelter. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia la cual no corresponde a la observación, a ello en la supervisión realizada se evidenció lo siguiente: *Algunos cables de puesta a tierra, no estan conectados la barra interna del shelter * Incorrecta conexión de terminales en los cables a tierra a la llegada de la barra interna del shelter. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Algunos cables de puesta a tierra, no estan conectados la barra interna del shelter * Incorrecta conexión de terminales en los cables a tierra a la llegada de la barra interna del shelter Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, barra de tierra de shelter no tiene puesta a tierra. Sonia Haro 14/12/2021 No se muestra en foto la barra de Shelter
H1-SH-25-276 | HITO 1 | AM-0222-A01 | SHELTER | INGRESO DE CABLES Y SELLAMIENTO | TODOS LOS ACCESOS DE CABLE DEBERAN ESTAR EN LA PARTE INFERIOR Y DEBERAN PERMITIR EL ADECUADO INGRESO DE CABLES Y SU RESPECTIVO SELLAMIENTO. DEBERA CON ALARMA DE PUERTA ABIERTA DE TIPO FIN DE CARRERA | 11 | 11 | NO HAY SHELTER | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que todos los accesos para el ingreso de cables al shelter, se encuentran sellados Sin embargo, no cuenta con el sensor de puerta abierta instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Shelter no tiene instalado sensor de final de carrera Se mantiene observacion, Sonia Haro 14/12/2021 Se muestra ingreso de cable en proceso | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que todos los accesos para el ingreso de cables al shelter, se encuentran sellados, sin embargo, no cuenta con el sensor de puerta abierta instalado. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que todos los accesos para el ingreso de cables al shelter, se encuentran sellados, sin embargo, no cuenta con el sensor de puerta abierta instalado. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que todos los accesos para el ingreso de cables al shelter, se encuentran sellados Sin embargo, no cuenta con el sensor de puerta abierta instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Shelter no tiene instalado sensor de final de carrera Se mantiene observacion, Sonia Haro 14/12/2021 Se muestra ingreso de cable en proceso | FOTOGRAFÍAS DEL INGRESO DE CABLES Y SELLAMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que todos los accesos para el ingreso de cables al shelter, se encuentran sellados, sin embargo, no cuenta con el sensor de puerta abierta instalado. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que todos los accesos para el ingreso de cables al shelter, se encuentran sellados, sin embargo, no cuenta con el sensor de puerta abierta instalado. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que todos los accesos para el ingreso de cables al shelter, se encuentran sellados Sin embargo, no cuenta con el sensor de puerta abierta instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Shelter no tiene instalado sensor de final de carrera Se mantiene observacion, Sonia Haro 14/12/2021 Se muestra ingreso de cable en proceso
H1-SH-25-278 | HITO 1 | AM-0222-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 13 | 13 | NO HAY SHELTER | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no presenta hermeticidad Sonia Haro 14/12/2021 Falta sellar tuberias interna | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no presenta hermeticidad Sonia Haro 14/12/2021 Falta sellar tuberias interna | VIDEO DEL CORRECTO CIERRRE DE PUERTA Y OPERATIVIDAD DE LA CHAPA DEL SHELTER y VIDEO DE LA HERMETICIDAD DEL SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (29/4/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 18/7/2024, la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente. Willian Paitan (26/03/2026) GL-00472-2026/GNP: presento una fotografia la cual no corresponde a la observación señalada, a ello en la supervisión realizada se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente. Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la cerradura del shelter no encaja correctamente a su contraplaca, por lo que la puerta no se cierra herméticamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no presenta hermeticidad Sonia Haro 14/12/2021 Falta sellar tuberias interna
C-2803 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2804 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable del rectificador no está instalado | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable UTP instalado en el rectificador es cat 5e Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6. Se mantiene observacion. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable UTP instalado en el rectificador es cat 5e Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6. Se mantiene observacion.
C-2806 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable del rectificador no está instalado | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6. Se mantiene observacion. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO Y LSOH // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6. Se mantiene observacion.
C-2807 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable del AA no está instalado | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6. Se mantiene observacion. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6. Se mantiene observacion.
C-2808 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 4 | 4.5 | Cable del rectificador no está instalado | 0 | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE, y no enviaron ese sustento en las acreditaciones) por lo que la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6, Se mantiene observacion. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE, y no enviaron ese sustento en las acreditaciones) por lo que la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable instalado no es cat 6, Se mantiene observacion.
C-2813 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.8 | Cable de conexión no está protegido por tuberia corrugada. Cables no etiquetados | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Tubería corrugada metálica, no hace uso de prensaestopa * Cables de energía no se encuentran etiquetados Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) / FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE CON TUBO CORRUGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Tubería corrugada metálica, no hace uso de prensaestopa * Cables de energía no se encuentran etiquetados Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion.
C-2816 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Continuidad y Aislamiento |  | 4 | 4.1 | Contratado, no cuenta con Megómetro | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Alberto Llavilla 20/3/2024 Presentan fotos, protocolo de continuidad y certificado de calibracion Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar videos de las mediciones de continuidad y aislamiento por cada circuito, en le video se debe mostrar el valor obtenido en la medicion, a que circuito se le esta haciendo la medicion, que lineas se estan uilizando en la medicion y el modelo y numero de serie del equipo utilizado para las pruebas. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Alberto Llavilla 20/3/2024 Presentan fotos, protocolo de continuidad y certificado de calibracion Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar videos de las mediciones de continuidad y aislamiento por cada circuito, en le video se debe mostrar el valor obtenido en la medicion, a que circuito se le esta haciendo la medicion, que lineas se estan uilizando en la medicion y el modelo y numero de serie del equipo utilizado para las pruebas.
C-2820 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Bajante del pararrayos esta sujeto con grapas | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion.
C-2826 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del sensor de puerta abierta | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha anterior a la ultima visita en campo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Sensor de puerta abierta no se encuentra instalado Se mantiene observacion. 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica planos asbuilt de seguridad . Sin embargo para la validacion de la instalacion en el plano se debe presentar fotografias del equipo de seguridad instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo + Planos as built | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha anterior a la ultima visita en campo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Sensor de puerta abierta no se encuentra instalado Se mantiene observacion. 15/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica planos asbuilt de seguridad . Sin embargo para la validacion de la instalacion en el plano se debe presentar fotografias del equipo de seguridad instalado
C-2829 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no se encuentra instalado | Adjunta protocolo de aislamiento y continuidad Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan fotografias de la continuidad realizada a los circuitos | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor de incendios, cuenta cono señaletica y su gabinete se encuentra conectado al SPAT * Se encuentra vigente Sin embargo, se observó que no la ubicación del extintor no se contempla en el plano asbuilt de seguridad Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Extintor no esta contemplado en plano de seguridad S-01 Se mantiene observacion, | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor de incendios, cuenta cono señaletica y su gabinete se encuentra conectado al SPAT * Se encuentra vigente Sin embargo, se observó que no la ubicación del extintor no se contempla en el plano asbuilt de seguridad Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Extintor no esta contemplado en plano de seguridad S-01 Se mantiene observacion,
C-2838 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Presenta manchas de pintura y concreto | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO Y FOTOS DE PINTURA DE SHELTER EN BUEN ESTADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2842 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna, inoperativa | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna del shelter, se encuentra inoperativa Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria interna del shelter, se encuentra inoperativa Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2843 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa, inoperativa | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria externa del shelter, se encuentra inoperativa Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la luminaria externa del shelter, se encuentra inoperativa Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2844 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.17 | Tomacorriente no instalado | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter no cuenta con tomacorriente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO DE MEDICIÓN AC DESDE TOMACORRIENTE DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el shelter no cuenta con tomacorriente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2849 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometidase encuentra fijado al mástil con alambre, cuello de ganso incompleto | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2853 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Circuitos no cuentan con identificación tipo banderillas | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DEL CORRECTO ETIQUETADO DE LOS CIRCUITOS EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2854 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Falta realizar la instalación de cableado para los circuitos de tomacorrientes y luminarias | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: No cuenta con ITM diferencial de luminarias Se mantiene observacion, | FOTOS DE CABLEADO TERMINADO EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: No cuenta con ITM diferencial de luminarias Se mantiene observacion,
C-2855 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.14 | Falta realizar la instalación de cableado para los circuitos de tomacorrientes y luminarias | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: No cuenta con tomacorriente en interior de shelter Se mantiene observacion, | INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE INSTALACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: No cuenta con tomacorriente en interior de shelter Se mantiene observacion,
C-2857 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2860 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Falta realizar la instalación de cableado para los circuitos de tomacorrientes y luminarias | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2862 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.03 | Cajas de pase al interior del shelter no cuentan con tapas | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2864 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Falta instalar los circuitos de tomacorriente e iluminación | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2865 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Falta instalar caja adosada para tomacorriente | 0 | 13/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verfica fotografia del año 2024 y la visita se realizo en set 2025 se requiere fotos actualizadas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 13/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verfica fotografia del año 2024 y la visita se realizo en set 2025 se requiere fotos actualizadas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2866 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.11 | Luminarias no instaladas | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 18/07/24 con Luminarias instaladas. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de luminarias en patio. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 18/07/24 con Luminarias instaladas. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de luminarias en patio. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2867 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Interruptor de patio no instalado. Interruptor de shelter averiado, asimismo estructura metálica impide poder abrir la tapa | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con interruptor instalado en patio. Se considera acreditacion insuficiente, es necesario: * Video de operatividad del Interruptor en patio. * Video de operatividad del Interruptor en Shelter. Observacion se mantiene. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con interruptor instalado en patio. Se considera acreditacion insuficiente, es necesario: * Video de operatividad del Interruptor en patio. * Video de operatividad del Interruptor en Shelter. Observacion se mantiene. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2868 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Tomacorrientes no instalados | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con tomacorriente instalado en patio. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de tomacorriente en patio y Shelter. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con tomacorriente instalado en patio. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de tomacorriente en patio y Shelter. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2869 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.15 | Tomacorrientes no instalados | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con tomacorriente instalado en patio. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de tomacorriente en patio y Shelter. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Se presentara fotografias de instalación de tomacorrientes | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con tomacorriente instalado en patio. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de tomacorriente en patio y Shelter. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2870 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | Tomacorriente e interruptor no instalado | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con tomacorriente instalado en patio. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de tomacorriente en patio y Shelter. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan una fotografia fechada 18/07/24 con tomacorriente instalado en patio. Sin embargo de supervision en campo el 10/09/2025 se detecto ausencia de tomacorriente en patio y Shelter. Presentar acreditacion actualizada. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2871 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.19 | Falta instalar los circuitos de tomacorriente e iluminación | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion, | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion,
C-2872 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | Falta instalar los circuitos de tomacorriente e iluminación | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion, | Fotografias de instalación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion,
C-2873 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Falta instalar los circuitos de tomacorriente e iluminación | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion, | Fotos de emplames e instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion,
C-2874 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Luz de emergencia no instalado Se mantiene observacion, | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de funcionamiento + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Luz de emergencia no instalado Se mantiene observacion,
C-2875 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Luz de emergencia no instalado Se mantiene observacion, | Fotografia de instalación de Luz de emergencia | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Luz de emergencia no instalado Se mantiene observacion,
C-2876 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | Tomacorriente e interruptor no instalado | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion, | VIDEO DE LA OPERATIVIDAD DE INTERRUPTORES Y TOMACORRRIENTES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tomacorriente en shelter no se encuentra instalado Se mantiene observacion,
C-2877 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminarias de patio no instaladas | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los reflectores, no se encuentra instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los reflectores, no se encuentra instalado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2878 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Luz de emergencia no instalado Se mantiene observacion, | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Luz de emergencia no instalado Se mantiene observacion,
C-2886 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | En la ubicación de la barra SGB, se ha instalado una barra MGB | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Actualizar planos respecto a barra EGB Se mantiene observacion, | Se presentara planos actualizados correctamente + Fotos de barras MGB, SGB | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Actualizar planos respecto a barra EGB Se mantiene observacion,
C-2888 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Instalación de cables de tierra en registro de pozos aún en proceso | 0 | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los etiquetados de los cables a tierra en los pozos indican Destino-Destino, debe corregirse por Origen - Destino Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto. Se mantiene observacion. Anderson Vasquez 6/3/2025 Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del SPAT Sin embargo, la observación persiste; debido a que no se visualiza la identificación de cables de tierra dentro de los registros de pozos (Solicitado en el item 6.12) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (12/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los etiquetados de los cables a tierra en los pozos indican Destino-Destino, debe corregirse por Origen - Destino Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto. Se mantiene observacion. Anderson Vasquez 6/3/2025 Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del SPAT Sin embargo, la observación persiste; debido a que no se visualiza la identificación de cables de tierra dentro de los registros de pozos (Solicitado en el item 6.12)
C-2889 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No cuenta con instalación de cables de tierra en cajas de pase | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable de tierra esta siendo usado como un polo en caja de pase de Luz de emergencia. Se mantiene observacion,. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cable de tierra esta siendo usado como un polo en caja de pase de Luz de emergencia. Se mantiene observacion,.
C-2890 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Instalación de cables de tierra en registro de pozos aún en proceso | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Falta etiquetado Se mantiene observacion. Jheferson Galoc 30/01/2025 a traves de las acreditaciones remitidas se puede verificar que la instalación de cables de tierra en registro de pozos ya se ejecuto, sin embargo se requieren mas fotografias para evidenciar componentes como grasa etiquetados, etc 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: Solo presentan fotos de 2 barras (faltan fotos de las otras barras), no presentan planos asbult 6/3/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del SPAT Sin embargo, la observación persiste; debido a que no adjuntan fotografías de las barras borneras equipotenciales, planos eléctricos y plano unifilar para verificar la información adjunta en las etiquetas de los cables de tierra. (Solicitado en el item 6.14) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Falta etiquetado Se mantiene observacion. Jheferson Galoc 30/01/2025 a traves de las acreditaciones remitidas se puede verificar que la instalación de cables de tierra en registro de pozos ya se ejecuto, sin embargo se requieren mas fotografias para evidenciar componentes como grasa etiquetados, etc 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: Solo presentan fotos de 2 barras (faltan fotos de las otras barras), no presentan planos asbult 6/3/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del SPAT Sin embargo, la observación persiste; debido a que no adjuntan fotografías de las barras borneras equipotenciales, planos eléctricos y plano unifilar para verificar la información adjunta en las etiquetas de los cables de tierra. (Solicitado en el item 6.14)
C-2891 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.15 | SPAT en proceso de instalación | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: No se pudo medir continuidad entre los pozos a tierra. Se mantiene observacion, 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan fotos de la medicion de continuidad entre los pozos 6/3/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del SPAT Sin embargo, la observación persiste; debido a que no adjuntan acreditaciones para verificar la interconexión de pozos de puesta a tierra (Solicitado en el item 6.12) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: No se pudo medir continuidad entre los pozos a tierra. Se mantiene observacion, 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan fotos de la medicion de continuidad entre los pozos 6/3/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó la instalación del SPAT Sin embargo, la observación persiste; debido a que no adjuntan acreditaciones para verificar la interconexión de pozos de puesta a tierra (Solicitado en el item 6.12)
C-2892 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Puesta a tierra de todo elemento metálico aún en proceso | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Falta puesta a tierra de mastil de acometida Se mantiene observacion, | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Falta puesta a tierra de mastil de acometida Se mantiene observacion,
C-2893 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.17 | Puesta a tierra de todo elemento metálico aún en proceso | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Falta puesta a tierra de mastil de acometida Se mantiene observacion, | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Falta puesta a tierra de mastil de acometida Se mantiene observacion,
C-2895 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.19 | Se evidencia cables expuestos. Pendiente de instalación de tuberías | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tuberias de barras MGB y SGB no se encuentran ordenadas Se mantiene observacion, | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Tuberias de barras MGB y SGB no se encuentran ordenadas Se mantiene observacion,
C-2896 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables de tierra en barras equipotenciales,no cuentan con identificación | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto. Se mantiene observacion, | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto. Se mantiene observacion,
C-2902 | HITO 3 | AM-0222-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometidase encuentra fijado al mástil con alambre, cuello de ganso incompleto | 0 | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H3-HS-100-338 | HITO 3 | AM-0222-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02 | Cable de acometida 220Vac no etiquetado al ingreso a ITM | 0 | 0 | Etiquetado en acometida y Fotografias de Instalación. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2914 | HITO 3 | AM-0223-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no se encuentra instalado | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, gabinete presenta corrosion y hay agua en el interior, si se ha instalado señalitica 20/3/2024 Alberto Llavilla (GL-0786-2025/GNP): Adjuntan fotos del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, gabinete presenta corrosion y hay agua en el interior, si se ha instalado señalitica 20/3/2024 Alberto Llavilla (GL-0786-2025/GNP): Adjuntan fotos del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica | Fotografia de Extintor instalado correctamente + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, gabinete presenta corrosion y hay agua en el interior, si se ha instalado señalitica 20/3/2024 Alberto Llavilla (GL-0786-2025/GNP): Adjuntan fotos del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica
C-2925 | HITO 3 | AM-0223-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida está fijado al mástil con cinta aislante | 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas aun se visualiza el uso de cinta aislante como elemento de sujecion de la acometida al mastil.. Observacion se mantiene. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene informacion | Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 27/8/2025, en las cuales se aprecia que la tubería se encuentra fijada con abrazadera metálica Sin embargo, el cable de acometida se encuentra fijada al mástil con cinta aislante 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas aun se visualiza el uso de cinta aislante como elemento de sujecion de la acometida al mastil.. Observacion se mantiene. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene informacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 27/8/2025, en las cuales se aprecia que la tubería se encuentra fijada con abrazadera metálica Sin embargo, el cable de acometida se encuentra fijada al mástil con cinta aislante 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. En fotografias presentadas aun se visualiza el uso de cinta aislante como elemento de sujecion de la acometida al mastil.. Observacion se mantiene. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene informacion
H1-OC-100-1256 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.07 | No presento documentación para su revisión. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00161-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-1277 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Presenta desprendimientos de pintura, requiere retoque. | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1279 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1280 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1290 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.04 | Garantizar servidumbre de acceso | 0 | Luis Cuzcano (31/07/26)-(GL/01657-2026/GNP): Acreditacion no corresponde a la observacion. Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (31/07/26)-(GL/01657-2026/GNP): Acreditacion no corresponde a la observacion. Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1294 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 4 | 4 | Falta instalar gabinete+ extintor y su respectiva señalética. | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, gabinete presenta corrosion y hay agua en el interior, si se ha instalado señalitica | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, gabinete presenta corrosion y hay agua en el interior, si se ha instalado señalitica | FOTOS DE ALTURA, UBICACIÓN, CARTILLA DE INSPECCIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO Y SEÑALÉTICA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, gabinete presenta corrosion y hay agua en el interior, si se ha instalado señalitica
C-2903 | HITO 3 | AM-0223-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-2935 | HITO 3 | AM-0223-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de funcionamiento + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-2936 | HITO 3 | AM-0223-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-2937 | HITO 3 | AM-0223-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-75-2283 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de Concertina diámetro 18", galvanizado | 5 | 5.01 | Se tiene tramo de concertina oxidado | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio concertina con oxido Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio concertina con oxido Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2285 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | Falta tirador interno | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no se instalo tirador interno en porton de ingreso Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no se instalo tirador interno en porton de ingreso Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2287 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta dos candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio candados no instalados Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio candados no instalados Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2293 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Retocar según procedimiento aprobado y evidenciar niveles superiores | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta retoques de pintura de torre Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta retoques de pintura de torre Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2294 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de plataforma de descanso en caso aplique (Según modelo de torre) | 10 | 10.09 | Se visualiza desde nivel inferior una plataforma, no presentó plano | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan planos de torre 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de cimientos de torre y de instalaciones electricas, sin embargo se requiere el planos de estructuras de torre de 30m Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan planos de torre 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de cimientos de torre y de instalaciones electricas, sin embargo se requiere el planos de estructuras de torre de 30m Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2303 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Falta rejilla y candado Falta sujeción de tuvo con mastil | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rejilla y candado, falta sujeción de tubo con mastil y sujecion de cable de acometida Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rejilla y candado, falta sujeción de tubo con mastil y sujecion de cable de acometida Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2306 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 1 | 1 | Presentar memoria de cálculo de cimentacion de torre, adjuntar ems y planos para verificar congruencia. | 0 | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice 3.80x3.80m y en el plano dice 3.90x3.90m., en la EMS dice 4.20x4.20m. Continua la observacion. | Memoria de cálculo + EMS + Planos asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice 3.80x3.80m y en el plano dice 3.90x3.90m., en la EMS dice 4.20x4.20m. Continua la observacion.
H1-OC-75-2308 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 3 | 3 | Realizar un drenaje exterior natural para la escorrentia del nodo | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que dren frances no fue construido al rededor del nodo para evitar el empozamiento de agua | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que dren frances no fue construido al rededor del nodo para evitar el empozamiento de agua
H1-SP-75-195 | HITO 1 | AM-0224-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.7 | Falta jumper en escalerillas | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta jumpers en escalerillas | FOTOGRAFÍA DE JUMPER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta jumpers en escalerillas
C-2950 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 4 | 4.6 | Rectificador no cuenta con cableado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan pruebas desde el noc Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan captura de pantalla de envios de ping en el cmd y el gestor del multisite Sin embargo, no afjuntan fotografías respecto a la categotía del cable UTP para la conexión entre el rectificador y el router Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Cableado de Rectificador no es de tipo cat 6. Se mantiene observacion, Luis Cuzcano 23/07/2025 Se revisó acreditaciones de fecha 02/07/2025: * Informe de subsanacion. Pendiente prueba Ping al IP del Equipo de Aire Acondicionado. Por lo que la observacion se mantiene. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE DE FUNCIONALIDAD DEL GESTOR CLIENTE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan pruebas desde el noc Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan captura de pantalla de envios de ping en el cmd y el gestor del multisite Sin embargo, no afjuntan fotografías respecto a la categotía del cable UTP para la conexión entre el rectificador y el router Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Cableado de Rectificador no es de tipo cat 6. Se mantiene observacion, Luis Cuzcano 23/07/2025 Se revisó acreditaciones de fecha 02/07/2025: * Informe de subsanacion. Pendiente prueba Ping al IP del Equipo de Aire Acondicionado. Por lo que la observacion se mantiene.
C-2959 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Banco de baterías y rectificador sin rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia baterias y rectificador sin rotulados Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia baterias y rectificador sin rotulados Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2964 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del extintor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con efcha de vencimiento no vigente Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Falta instalar extintor Se mantiene observacion, | Fotografia de Extintor instalado correctamente + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia extintor instalado pero con efcha de vencimiento no vigente Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Falta instalar extintor Se mantiene observacion,
C-2971 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Alero presenta moho | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia alero de shelter con moho Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO Y FOTOS DE PINTURA DE SHELTER EN BUEN ESTADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia alero de shelter con moho Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2973 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Cableado de luminaria interna, se encuentra expuesto | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta tubo corrugado en cable de sensor final de carrera del shelter Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta tubo corrugado en cable de sensor final de carrera del shelter Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2978 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida está fijado al mástil con cinta aislante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable de acometida rada con cinta aislante y sin templador Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable de acometida rada con cinta aislante y sin templador Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2979 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia bateiras y modulos sin identifiicacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia bateiras y modulos sin identifiicacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2980 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no están rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia bateiras y modulos sin identifiicacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia bateiras y modulos sin identifiicacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2982 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Circuitos no cuentan con identitificación tipo banderillas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todos los cables del TG no cuentan con identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DEL CORRECTO ETIQUETADO DE LOS CIRCUITOS EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todos los cables del TG no cuentan con identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2983 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | No se cuenta con terminal al ingreso de borneras | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables del TG no cuentan con terminales Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE CABLEADO CON TERMINALES EN BORNERA EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables del TG no cuentan con terminales Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2985 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagraa no cuenta con firma y nombre del nodo Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagraa no cuenta con firma y nombre del nodo Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2987 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Circuitos no cuentan con identificación O/D | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las cajas de paso de los reflectores, tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las cajas de paso de los reflectores, tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2990 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes no cuentan con cinta vulcanizante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los empalmes debajo del tablero no cuentan con cinta vulcanizante Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotos de empalmes e instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los empalmes debajo del tablero no cuentan con cinta vulcanizante Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2991 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia no operativo Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergenciano es el aprobado en la PTA Se mantiene observacion, | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia no operativo Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergenciano es el aprobado en la PTA Se mantiene observacion,
C-2992 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia no operativo Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergenciano es el aprobado en la PTA Se mantiene observacion, | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luz de emergencia no operativo Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergenciano es el aprobado en la PTA Se mantiene observacion,
C-2997 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas no son de concreto, no estan señalizadas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que tapas no cuentan con identificacion, ademas plano IE-04 idnica que son cajas de paso de concreto cuadradas y en campo se encontro de pvc Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que tapas no cuentan con identificacion, ademas plano IE-04 idnica que son cajas de paso de concreto cuadradas y en campo se encontro de pvc Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-2998 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barra SGB no instalada, en su lugar instalaron otra MGB. Las barras AGB y EGB no ubicadas según plano | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todas las barras no coinciden con el detalle de los planos IE-03, IE.04 Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Falta etiquetado en barras. Se mantiene observacion, | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que todas las barras no coinciden con el detalle de los planos IE-03, IE.04 Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Falta etiquetado en barras. Se mantiene observacion,
C-2999 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra dentro de cajas de pase, no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las cajas de paso de los reflectores, tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las cajas de paso de los reflectores, tomacorrientes y luz de emergencia no cuentan con identificacion
C-3000 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barras equipotenciales no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las barras no tiene identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, falta etiquetado | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las barras no tiene identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, falta etiquetado
C-3001 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Mástil de acometida sin conexión a SPAT | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia mastil de acometida sin puesta a tierra Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia mastil de acometida sin puesta a tierra Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3002 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables en barras equipotenciales no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las barras no tiene identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que los cables en las barras no tiene identificacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3003 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometida está fijado al mástil con cinta aislante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia acometida está fijado al mástil con cinta aislante Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia acometida está fijado al mástil con cinta aislante Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3004 | HITO 3 | AM-0224-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.3 | Medidor no cuenta con rejilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia medidor no cuenta con rejilla Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia medidor no cuenta con rejilla Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
OCI-0727 | OCI | AM-0224-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de vegetación en parte exterior e interiord el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia todo la aprte exterior del nodo con vegetacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia todo la aprte exterior del nodo con vegetacion Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
OCI-0728 | OCI | AM-0224-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia que una puesta a tierra, esta instalada con ajuste directo del perno (del conector AB) al cable a tierra, no se aprecia tuberia hermética del conductor a tierra. La otra puesta a tierra, con presencia de barro en todo su interior. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no se aprecia la tuberia de proteccion del cable de pararrayo que se encuentra bajo tierra. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | INFORME TECNICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que no se aprecia la tuberia de proteccion del cable de pararrayo que se encuentra bajo tierra. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
OCI-0731 | OCI | AM-0224-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia pernos cortados, no tiene tres hilos externos de ajuste, y sin arandela de presión en soporte de torre. Asimismo, el perno de anclaje se encuentra próximo a la estructura metálica, dificultando mantenimientos con ajuste de torquímetro. | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (..)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. 25/03/2025 Luis Cuzcano: Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 16/03/2025 se verifica : * Instalacion de pernos completos mas de 3 hilos libres. * Instalacion de arandelas de presión en pernos de soporte de placas de torre. Sin embargo falta sustento técnico referente a la observacion que indica "perno de anclaje se encuentra próximo a la estructura metálica dificultando mantenimientos con ajuste de torquimetro". Por lo cual la observacion se mantiene. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que pernos de anclaje se encuentra próximo a la estructura metálica, dificultando mantenimientos con ajuste de torquímetro. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (..)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. 25/03/2025 Luis Cuzcano: Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 16/03/2025 se verifica : * Instalacion de pernos completos mas de 3 hilos libres. * Instalacion de arandelas de presión en pernos de soporte de placas de torre. Sin embargo falta sustento técnico referente a la observacion que indica "perno de anclaje se encuentra próximo a la estructura metálica dificultando mantenimientos con ajuste de torquimetro". Por lo cual la observacion se mantiene. | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que pernos de anclaje se encuentra próximo a la estructura metálica, dificultando mantenimientos con ajuste de torquímetro. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (..)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. 25/03/2025 Luis Cuzcano: Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 16/03/2025 se verifica : * Instalacion de pernos completos mas de 3 hilos libres. * Instalacion de arandelas de presión en pernos de soporte de placas de torre. Sin embargo falta sustento técnico referente a la observacion que indica "perno de anclaje se encuentra próximo a la estructura metálica dificultando mantenimientos con ajuste de torquimetro". Por lo cual la observacion se mantiene.
H1-OC-75-2407 | HITO 1 | AM-0228-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Adicional: Sustentar observaciones del monitoreo (09/08/22): falta colocar acero de confinamiento cada 3 hileras | 0 | 0 | INFORME DE SUSTENTACION | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-3195 | HITO 3 | AM-0228-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Según diagrama unifilar, falta puesta a tierra de escalerilla en la barra SGB | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que barras SGB y MGB no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio, fueron hurtados Se mantiene observacion, | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que barras SGB y MGB no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio, fueron hurtados Se mantiene observacion,
C-3155 | HITO 3 | AM-0228-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Tubo de protección menor a 2 m. Aislador no es tipo cerámico | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que los aisladores del cable de pararrayos son de plastico pero en plano IE-05 indican que son ceramicos Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Altura de tuberia PVC 1.48 m. Se mantiene observacion, | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que los aisladores del cable de pararrayos son de plastico pero en plano IE-05 indican que son ceramicos Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Altura de tuberia PVC 1.48 m. Se mantiene observacion,
C-3196 | HITO 3 | AM-0228-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Según diagrama unifilar, falta puesta a tierra de escalerilla en la barra SGB | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que barras SGB y MGB no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio, fueron hurtados Se mantiene observacion, | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que barras SGB y MGB no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio, fueron hurtados Se mantiene observacion,
H1-SP-75-207 | HITO 1 | AM-0228-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.6 | 2. Barras en torre no tienen grasa | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio barras en torre sin grasa Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA DE INSUMO APLICADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio barras en torre sin grasa Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2382 | HITO 1 | AM-0228-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.03 | Falta actualizar npt en planos de dados de escalerilla | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que soportes de escalerillas se encuentran embebidos en dados, actualizar planos E-07 Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Altura de dado 22 cm actualizar planos. Se mantiene observacion, | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que soportes de escalerillas se encuentran embebidos en dados, actualizar planos E-07 Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Altura de dado 22 cm actualizar planos. Se mantiene observacion,
H1-OC-75-2383 | HITO 1 | AM-0228-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | En escalerilla falta terminal en C y accesorio en L que une horizontal con vertical | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que soportes de escalerillas se encuentran embebidos en dados, actualizar planos E-07 Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que soportes de escalerillas se encuentran embebidos en dados, actualizar planos E-07 Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2388 | HITO 1 | AM-0228-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.05 | No Presentó planos de fabricación para su verificación, no hubo torrero para verificar en niveles superiores | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron planos de torre IM-01 al IM-10 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron planos de torre IM-01 al IM-10 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
C-3170 | HITO 3 | AM-0228-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  |  | Otros 2 | Falta caja de derivación en intersección de tubo conduit EMT y tubo conduit flexible | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el tubo de cableado de parlante no es conduit emt, ademas la union de los tubos debe ser con un conector hermetico Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación correcta y acabados. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el tubo de cableado de parlante no es conduit emt, ademas la union de los tubos debe ser con un conector hermetico Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-75-206 | HITO 1 | AM-0228-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1. Cable que sube a barras no tiene tuberias ni abrazaderas de sujecion | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cable de puesta a tierra de barras RF no instalado, cuando se instale el cable se debe colocar tubo de proteccion Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: No cuenta con tuberia y cable de puesta a tierra hurtado. Se mantiene observacion, | FOTOGRAFIA DE TUBERIA Y ABRAZADERAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cable de puesta a tierra de barras RF no instalado, cuando se instale el cable se debe colocar tubo de proteccion Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: No cuenta con tuberia y cable de puesta a tierra hurtado. Se mantiene observacion,
H1-SP-75-208 | HITO 1 | AM-0228-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.4 | 3. Cable que sube a barra de torre no es continuo, fue cortado, debe tener un conector tipo C y latiguillo hacia barra | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cable de puesta a tierra de barras RF no instalado, cuando se instale el cable se debe colocar tubo de proteccion Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: No cuenta con tuberia y cable de puesta a tierra hurtado. Se mantiene observacion, | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cable de puesta a tierra de barras RF no instalado, cuando se instale el cable se debe colocar tubo de proteccion Luis Cuzcano (13/09/25) Visita en campo: No cuenta con tuberia y cable de puesta a tierra hurtado. Se mantiene observacion,
H1-OC-100-1651 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | Presenta desprendimientos y mal acabado de pintura. | 0 | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-1652 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Acabado de pintura no es uniforme, presenta eflorescencia y desprendimientos. | 0 | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (15-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-100-1645 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.03 | Eliminar maleza excesiva del área arrendada, evidenciar el uso de herbicidas. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1647 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.08 | Muros tarrajeados - sustentar | El Contratado presentó como sustento un informe indicando que el tarrajeo de los muros no afecta la resistencia ni la funcionalidad de los mismos, sin embargo, se deberán actualizar los planos indicando el acabado real de los muros exteriores e interiores. El Contratado deberá subsanar lo observado. | - | FOTOS Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | -
H1-OC-100-1648 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.09 | Muros tarrajeados - sustentar | El Contratado presentó como sustento un informe indicando que el tarrajeo de los muros no afecta la resistencia ni la funcionalidad de los mismos, sin embargo, se deberán actualizar los planos indicando el acabado real de los muros exteriores e interiores. El Contratado deberá subsanar lo observado. | - | FOTOS Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | -
H1-OC-100-1649 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | Columna (parte interna) eje 1-A presenta fisuras. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1653 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Faltan tapas ciegas con agujeros en las tuberías de drenaje. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1654 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.04 | CONCERTINA PERIMETRAL: Falta verificar aplome de los soportes que se encuentran encima de la puerta de ingreso, por no contarcon escalera. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOS Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1656 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Acabado de pintura no es uniforme | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1657 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | Masillado de juntas presentan fisuramientos. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1659 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | Eliminar las piedras que superan el tamaño nomal de 3plg. | 0 | 0 | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1660 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | Vegetación interna, evidenciar el uso de herbicidas aprobados. | 0 | 0 | INFORME DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1661 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Falta instalar terminales tipo "C". | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1662 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | Falta jumper entre escalerillas. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1663 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | Escalerilla horizontal desnivelada. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1664 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.02 | Actualizar dimensiones en planos asbuilt (42x43). | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS CON MEDIDA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1665 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Actualizar dimensiones de ángulos L. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1666 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | -Los tubos de soporte de escalerilla están embebidos, actualizar detalle en plano. | 0 | 0 | REPORTE FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1667 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN: Actualizar dimensiones en planos asbuilt (53x53). | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos
H1-OC-100-1668 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | Acabado de pintura presenta eflorescencia. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1671 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | Actualizar en planos IE5 el detalle del tipo de aislador instalado en campo. | 0 | 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos
H1-OC-100-1672 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | Actualizar dimensiones en planos asbuilt (62x32). | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre y de instalaciones electricas pero en los planos presentados no se muestra las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal tampoco presentan fotos de las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal | FOTOGRAFÍAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre y de instalaciones electricas pero en los planos presentados no se muestra las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal tampoco presentan fotos de las dimensiones de la losa soporte de la escalerilla peatonal
H1-OC-100-1673 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | Rellenar vacíos entre Los anclajes de la escalera peatonal y losa de concreto. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1674 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.02 | VARIOS: Pendiente eliminar residuos de los alrededores del nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1682 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Actualizar dimensiones en planos asbuilt. | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1683 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | -Rellenar vacíos del nicho del medidor, se deberá utilizar concreto estructural para su resane. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1687 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2 | Falta nivelar terreno en áreas donde se realizó excavaciones para verificar profundidades en esta supervisión, debido a que contratado no presentó fotos. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1688 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3 | Cambiar jumper roto (aterramiento entre marco y hoja de puerta). | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1689 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 4 | 4 | Dados de concreto para barras presentan hongos. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1691 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6 | Actualizar dimensiones de la escalera de acceso en planos asbuilt. | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-100-83 | HITO 1 | AM-0250-A01 | SHELTER |  |  | 2 | 2 | Falta instalar tapa de caja de pase. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTOS DE INSTALACION DE CAJA DE PASO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-100-84 | HITO 1 | AM-0250-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta aplicar grasa conductiva. | 0 | 0 | FOTOS DE GRASA CONDUCTIVA APLICADA + FICHA TECNICA DE GRASA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-100-171 | HITO 1 | AM-0250-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2. Cable de pararrayo presenta considerable corrosión. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-100-173 | HITO 1 | AM-0250-A01 | SPAT |  |  |  |  | 4. Cable de cobre que sube a barras debe llevar tubería con sus respectivas abrazaderas de inicio a fi n. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1670 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | Pernería de las bases de la torre no tienen 3 hilos libres como mínimo de acuerdo a norma. | Carta GL-01878-2024/GNP. Se evidenncio el cambio de perneria, pendiente evidenciar con video el ajuste correcto de perneria (torque). | 25/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que no presentan evidencia fotografica de la perneria de la base de la torre, ya que la observacion hace referencia que no cuena con 3 hilos libres de acuerdo a la norma Jaime Albarran 7/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de torque. Se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes Sin embargo no se presente evidencia fotografica de la perneria de la base de la torre, ya que la observacion hace referencia que no cuena con 3 hilos libres de acuerdo a la norma Carta GL-01878-2024/GNP. Se evidenncio el cambio de perneria, pendiente evidenciar con video el ajuste correcto de perneria (torque). | INFORME DE TORQUE Y VIDEO TORQUE EVIDENCIANDO LA FUERZA DEL TORQUE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 25/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que no presentan evidencia fotografica de la perneria de la base de la torre, ya que la observacion hace referencia que no cuena con 3 hilos libres de acuerdo a la norma Jaime Albarran 7/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de torque. Se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes Sin embargo no se presente evidencia fotografica de la perneria de la base de la torre, ya que la observacion hace referencia que no cuena con 3 hilos libres de acuerdo a la norma Carta GL-01878-2024/GNP. Se evidenncio el cambio de perneria, pendiente evidenciar con video el ajuste correcto de perneria (torque).
C-3874 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No presento estudio de resistividad | 0 | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra ni fotos delas medidas de la varilla | * FOTOGRAFÍAS DE LA MEDIDA DE LAS VARILLAS DE COBRE * ESTUDIO DE RESISTIVIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra ni fotos delas medidas de la varilla
C-3880 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de puesta a tierra en caja de pase sin identificacón | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-100-174 | HITO 1 | AM-0250-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5. Instalación de cable de cobre que sube a barras debe ser continuo y lineal, como lo indica planos IE07. | 0 | Jaime Albarran 30/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica sustentos presentados no corresponde a la observacion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 30/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica sustentos presentados no corresponde a la observacion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
C-3810 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1 | Cable del rectificador y Aire acondicionado no cuenta con capucha | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3811 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | 0 | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
C-3812 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3813 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3821 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 3 | 3 | Bajante de pararrayo no cuenta no aislador ceramico | 0 | 0 | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3823 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 5 | 5 | Bajante de pararrayo no cuenta no aislador ceramico | 0 | 0 | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3828 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3831 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Falta Skikabon en tuberia a tierra | 0 | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan fotografías con fecha 09/01/2025, en las cuales se evidencia que el cableado de los equipos ODU se encuentran etiquetados. Sin embargo, no adjuntan fotografías del sellado de tuberías | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (18/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan fotografías con fecha 09/01/2025, en las cuales se evidencia que el cableado de los equipos ODU se encuentran etiquetados. Sin embargo, no adjuntan fotografías del sellado de tuberías
C-3835 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3838 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No presenta planos para la verificar la ubicación del sensor de puerta abierta (shelter) | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente + Fotos de la instalacion del dispositivo | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3840 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No se ha instalado extintor | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3849 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.12 | Conector de puesta a tierra del shelter no es doble ojo | 0 | 0 | FOTO DEL CAMBIO DE TERMINAL A UN SOLO OJO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3851 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3852 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | SHELTER |  |  | otro | Otro: Caja de pase dentro del shelter sin tapa | 0 | 0 | Fotografias de instalación y sellado acorde. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3857 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE y la caja del medidor es mas pequeña que la base del murete | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3858 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotular rectificadores y baterias | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3859 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular rectificadores y baterias | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3860 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3861 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3862 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3864 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3865 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.4 | Luz de emergencia sin prensaestopa | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3866 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.4 | Luminaria sin prensaestopa | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3867 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | Conductores electricos en interruptor no cumple codigo de coloressegun CNE | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3869 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Cableado de caja de paso al tablero sin cinta vulcanizante y aislante | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3870 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia no cumple con especificaciones tecnias | 0 | 0 | Video de Operatividad y Datasheet | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3871 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia no cumple con especificaciones tecnias | 0 | 0 | Video de Operatividad y Datasheet | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3872 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presento estudio de resistividad | 0 | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra
C-3873 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | No presento estudio de resistividad | 0 | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra
C-3877 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIALES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3878 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.1 | Falta engrasar barras equipotenciales | 0 | 0 | Fotografia de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3879 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de puesta a tierra en pozo sin identificación | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3881 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial con cintillos borrados | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3883 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Instalación defectuosa en terminales de cable de puesta a tierra con doble ojo, solo se ha instalado un perno | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3885 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.17 | Falta cable de puesta a tierra a la tuberia metalica del parlante | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3886 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial no estan identificadas Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 0 | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-COB-50-1 | HITO 2 | AM-0250-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | Punto 2 no cumple con los niveles de cobertura en el suscriptor | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-COB-50-2 | HITO 2 | AM-0250-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | Punto 3 no cumple con los niveles de cobertura en el suscriptor | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-COB-50-3 | HITO 2 | AM-0250-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | Punto 7 no cumple con los niveles de cobertura en el suscriptor | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-317 | HITO 3 | AM-0250-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02 | Pendiente culminar instalaciones en gabinete, se tienen conexiones indebidas. Pendiente peinado y etiquetado del cable de acometida | 0 | 21/03/2025 Eduardo: La falta de etiquetado, no afecta la funcionalidad se baja la criticidad. Luis Cuzcano 15/03/2025 se avaluó acreditaciones fechados el 01/03/2025 en fotografias se visualiza peinado de cableado electrico en gabinete. Sin embargo no presentan acreditacion de etiquetado de cableado de acometida a la llegada a ITM en gabinete, por lo cual la observacion se mantiene. | Etiquetado en acometida y Fotografias de Instalación. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 21/03/2025 Eduardo: La falta de etiquetado, no afecta la funcionalidad se baja la criticidad. Luis Cuzcano 15/03/2025 se avaluó acreditaciones fechados el 01/03/2025 en fotografias se visualiza peinado de cableado electrico en gabinete. Sin embargo no presentan acreditacion de etiquetado de cableado de acometida a la llegada a ITM en gabinete, por lo cual la observacion se mantiene.
H1-OC-100-1697 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.07 | No presento documentación para su revisión. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-100-1706 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | Plano (E02) corte 2-2 indica que el acero de la cimentación de cerco esta anclado sobre platea de torre, presentar sustento fotográfico del procedimiento del anclaje. | El Contratado deberá subsanar lo observado. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Evidenciaron fotográficamente que la cimentación de cerco no esta anclado sobre la platea producto de la ampliación de área del cerco, se requiere presentar planos actualizados firmado. | ACTUALIZACION DE PLANO, APROBADO DIOP + INFORME | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Evidenciaron fotográficamente que la cimentación de cerco no esta anclado sobre la platea producto de la ampliación de área del cerco, se requiere presentar planos actualizados firmado.
H1-OC-100-1709 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Falta colocar extensiones de tuberías con tapas ciegas perforadas de inicio a fin, para evitar daños en laestructura por humedad. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1710 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Liberar junta de dilatación de dados de barras, losa de ingreso y dado de losa shelter | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1711 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | CONCERTINA PERIMETRAL: Corregir tensado y falta entorchar espira en todo el perímetro del nodo. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1712 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.03 | Espaciado es mayor a 20cm | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1713 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.04 | Pendiente verificar aplome de soportes instalados encima de la puerta de ingreso | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1714 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.01 | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO: Eliminar rebabas de los anclajes entre marco de puerta y columna. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1715 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.03 | Falta tirador interno | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1716 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Se verificara una vez subsanada la observación indicada en el ítem 6.06 | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1717 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | Falta masillar juntas de fabricación. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1720 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | LOSAS DE CONCRETO: Actualizar dimensiones (AXB) en planos asbuilt. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en campo mide 1.63 X 0.89 M sin embargo en plano mide 1.57 X 0.80 M | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE MEDICION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en campo mide 1.63 X 0.89 M sin embargo en plano mide 1.57 X 0.80 M
H1-OC-100-1721 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Escalerillas horizontal y vertical desniveladas. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS+VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1722 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | -Falta terminal tipo "C" | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1723 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | No tiene acabado pulido. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1724 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Falta contratuercas en general. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1728 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | No presento planos | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1729 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Pintura presenta desprendimientos y hongos, requiere retoque de pintura previa limpieza general. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1734 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1735 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1736 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | No se contó con personal de montaje ni equipos de medición. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjunta las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1740 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Estructura presenta fisuras. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1741 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Actualizar dimensiones en planos asbuillt. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en campo se verifico medida de murete 1.80 X 70X0.43 m en plano 1.80 X 30 X 60 M | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en campo se verifico medida de murete 1.80 X 70X0.43 m en plano 1.80 X 30 X 60 M
H1-OC-100-1743 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.02 | Se evidencio acumulación de agua en los alrededores del nodo, se requiere implementar un drenajeexterior que evite el empozamiento de aguas pluviales y deterioro de las estructuras. | En campo se verifico la construcción de un canal natural con pendiente para evacuación de aguas en el lado derecho e izquierdo del nodo, sin embargo, el canal habilitado en el lateral derecho del nodo esta dentro del área de terceros, sustentar a fin de garantizar que no se tendrá ningún conflicto que pueda generar que dicha construcción sea inhabilitada. | 28/4/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 17/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan certificado digital de busqueda catastral en el SINABIP y escritura publica del terreno sin embargo las observacion indica que se evidencio acumulación de agua en los alrededores del nodo, se requiere implementar un drenaje exterior que evite el empozamiento de aguas pluviales y deterioro de las estructuras, posterior a esto en campo seevidencio la construcción de un canal natural con pendiente para evacuación de aguas en el lado derecho e izquierdo del nodo, sin embargo, el canal habilitado en el lateral derecho del nodo esta dentro del área de terceros, sustentar a fin de garantizar que no se tendrá ningún conflicto que pueda generar que dicha construcción sea inhabilitada y esto ocasione daños en el nodo 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 24/7/2024: En campo se verifico la construcción de un canal natural con pendiente para evacuación de aguas en el lado derecho e izquierdo del nodo, sin embargo, el canal habilitado en el lateral derecho del nodo esta dentro del área de terceros, sustentar a fin de garantizar que no se tendrá ningún conflicto que pueda generar que dicha construcción sea inhabilitada. | VERIFICACION DE AREA CONSTRUIDA Y CANAL EN CORRELACION CON EL AREA ADQUIRIDA, CORREGIR PENDIENTE CON LADO DERECHO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/4/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 17/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan certificado digital de busqueda catastral en el SINABIP y escritura publica del terreno sin embargo las observacion indica que se evidencio acumulación de agua en los alrededores del nodo, se requiere implementar un drenaje exterior que evite el empozamiento de aguas pluviales y deterioro de las estructuras, posterior a esto en campo seevidencio la construcción de un canal natural con pendiente para evacuación de aguas en el lado derecho e izquierdo del nodo, sin embargo, el canal habilitado en el lateral derecho del nodo esta dentro del área de terceros, sustentar a fin de garantizar que no se tendrá ningún conflicto que pueda generar que dicha construcción sea inhabilitada y esto ocasione daños en el nodo 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 24/7/2024: En campo se verifico la construcción de un canal natural con pendiente para evacuación de aguas en el lado derecho e izquierdo del nodo, sin embargo, el canal habilitado en el lateral derecho del nodo esta dentro del área de terceros, sustentar a fin de garantizar que no se tendrá ningún conflicto que pueda generar que dicha construcción sea inhabilitada.
H1-OC-100-1747 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2 | Falta instalar señalética de extintor. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | fotos + planos asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1748 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3 | Adosar correctamente interruptor en columna. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1750 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5 | Falta nivelar terreno en áreas donde se realizó excavaciones para verificar profundidades en esta supervisión, debido a que contratado no presentó fotos. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE NIVELACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SP-100-179 | HITO 1 | AM-0251-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5. Falta instalar jumpers entre escalerillas. | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE JUMPER INSTALADO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-100-1696 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.06 | No presento documentación para su revisión. | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan DECLARACIÓN JURADA POR FALTA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN . Sin embargo, en la carta anterior (GL-01077-2026/GNP) el CONTRATISTA, presentó el protoloco de verticalidad de la torre con su respectivo certificado de calibración del equipo topográfico, quejando pendiente el panel fotográfico Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad y certificado de calibración Sin embargo, no adjuntan panel fotográfico Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan DECLARACIÓN JURADA POR FALTA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN . Sin embargo, en la carta anterior (GL-01077-2026/GNP) el CONTRATISTA, presentó el protoloco de verticalidad de la torre con su respectivo certificado de calibración del equipo topográfico, quejando pendiente el panel fotográfico Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad y certificado de calibración Sin embargo, no adjuntan panel fotográfico Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
H1-SP-100-177 | HITO 1 | AM-0251-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3. Cable que sube a torre para aterramientos de barras debe llevar tubería de inicio a fin con sus respectivas abrazaderas de acuerdo a plano IE07. | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan video del 29 de nero del 2025, donde claramente se aprecia que la tuberia no cuenta coon proteccion de tubo PVC, la proteccion debe ser desde inicio hasta la ultima barra RF de la torre. 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan video del 29 de nero del 2025, donde claramente se aprecia que la tuberia no cuenta coon proteccion de tubo PVC, la proteccion debe ser desde inicio hasta la ultima barra RF de la torre. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica cable de puesta a tierra no cuenta con tuberia de PVC segun planos IE-05 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan video del 29 de nero del 2025, donde claramente se aprecia que la tuberia no cuenta coon proteccion de tubo PVC, la proteccion debe ser desde inicio hasta la ultima barra RF de la torre. 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: Presentan video del 29 de nero del 2025, donde claramente se aprecia que la tuberia no cuenta coon proteccion de tubo PVC, la proteccion debe ser desde inicio hasta la ultima barra RF de la torre. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica cable de puesta a tierra no cuenta con tuberia de PVC segun planos IE-05
H1-OC-100-1708 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Acabado de pintura en columnas y vigas no es uniforme. | 0 | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, pintura de muros y vigas presenta salitre y descascaramiento de pintura | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, pintura de muros y vigas presenta salitre y descascaramiento de pintura
C-3892 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable del rectificador no es cat 6e | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3894 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3895 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3910 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con herramientas para verificar altura del pararrayo segun plano IE-05 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con herramientas para verificar altura del pararrayo segun plano IE-05
C-3912 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Etiquetas de cableado OUDO, LPU y radio multisector borrado | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con arnes para subir a la torre | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con arnes para subir a la torre
C-3913 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Etiquetas de cableado OUDO, LPU y radio multisector borrado | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con arnes para subir a la torre | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no cuenta con arnes para subir a la torre
C-3915 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3923 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1 | No se ha instalado extintor | 0 | 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. Anderson Vasquez 12/03/2025: Se revisó acreditaciones respecto a la novena entrega, donde se evidencia que en la carpeta "4.1.1.15" adjuntan acreditaciones respecto al nodo CAMPO REDONDO, y en la carpeta "4.1.1.14" adjuntan acreditaciones del nodo CALPÓN, donde se verifica que el extintor no se encuentra ubicado donde indica el plano. Asimismo no se puede corroborar si el extintor se encuentra vigente y su señalitica | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. Anderson Vasquez 12/03/2025: Se revisó acreditaciones respecto a la novena entrega, donde se evidencia que en la carpeta "4.1.1.15" adjuntan acreditaciones respecto al nodo CAMPO REDONDO, y en la carpeta "4.1.1.14" adjuntan acreditaciones del nodo CALPÓN, donde se verifica que el extintor no se encuentra ubicado donde indica el plano. Asimismo no se puede corroborar si el extintor se encuentra vigente y su señalitica
C-3934 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-3939 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | Adjunta protocolo de aislamiento y continuidad Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan fotografias de la continuidad realizada a los circuitos | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3940 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotular rectificador y baterias | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular bateria | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular bateria
C-3942 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular rectificador y baterias | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular bateria | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, falta rotular bateria
C-3944 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3945 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3947 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3948 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.4 | Falta prensaestopa a luminaria | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3949 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Interruptor de Nodo sobremontado en caja de pase | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3950 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Instalacion defectuosa del interruptor del Nodo | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3952 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia no cumple con especificaciones tecnias e inoperativa | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3953 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia no cumple con especificaciones tecnias e inoperativa | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-3956 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No presento estudio de resistividad | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica en estudio de resistiviadd varilla de pozo es de 3/4 X 2.40 m sin embargo no se cuenta con vernier para la verificacion en campo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica en estudio de resistiviadd varilla de pozo es de 3/4 X 2.40 m sin embargo no se cuenta con vernier para la verificacion en campo
C-3957 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica BARRA AGB Y EGB no esta de acuerdo a planos IE-03 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIALES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica BARRA AGB Y EGB no esta de acuerdo a planos IE-03
C-3958 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, contratista no cuenta con escalera para verifiar cajas de pase de luminarias | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, contratista no cuenta con escalera para verifiar cajas de pase de luminarias
C-3959 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial con cintillos borrados | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, barra SGB Y MGB identificacion de cables de puesta a tierra no esta de acuerdo a planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, barra SGB Y MGB identificacion de cables de puesta a tierra no esta de acuerdo a planos
C-3960 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | No presentan planos asbuilt | Adjuntan evidencia fotografica Sin embargo se observa lo siguiente: Las fotos presentadas muestran un conector cubieto de grasa y tierra, no se puede evidenciar si es un conector nuevo que no tenga corrosion | 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta N° I002668-2025-MTC/24.DIOP de presentacion del Estudio de Ingenieria de la Red de Acceso del PR-Amazonas. Sin embargo no presentan fotografias de subsanacion del Item observado referente a (Puesta a tierra de todo elemento metálico no energizado (puertas, Escaleras peatonal, de Torre,shelter, soporte de escalerilla, concertina) de acuerdo a plano Asbuilt de puesta a tierra). Por lo expuesto la observacion se mantiene. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, escalerilla horizontal no tiene jumper | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 24/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta N° I002668-2025-MTC/24.DIOP de presentacion del Estudio de Ingenieria de la Red de Acceso del PR-Amazonas. Sin embargo no presentan fotografias de subsanacion del Item observado referente a (Puesta a tierra de todo elemento metálico no energizado (puertas, Escaleras peatonal, de Torre,shelter, soporte de escalerilla, concertina) de acuerdo a plano Asbuilt de puesta a tierra). Por lo expuesto la observacion se mantiene. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, escalerilla horizontal no tiene jumper
C-3962 | HITO 3 | AM-0251-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial no estan identificadas Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, barra SGB Y MGB identificacion de cables de puesta a tierra no esta de acuerdo a planos | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación, barra SGB Y MGB identificacion de cables de puesta a tierra no esta de acuerdo a planos
H1-OC-100-1765 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | Acabado de pintura no es uniforme (parte externa). | 0 | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 24/08/2024, sin embargo de vicita en campo el 12/09/2025 se evidenció acabado de pintura no uniforme en cerco perimetral parte externa. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE PINTADO UNIFORME EN MUROS (INTERIOR Y EXTERIOR) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 24/08/2024, sin embargo de vicita en campo el 12/09/2025 se evidenció acabado de pintura no uniforme en cerco perimetral parte externa. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1766 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Mejorar acabado de pintura en columnas internas. | 0 | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 28/04/2024, sin embargo de vicita en campo el 12/09/2025 se evidenció acabado de pintura no uniforme en columnas internas. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP: Presentan fotografias fechadas 28/04/2024, sin embargo de vicita en campo el 12/09/2025 se evidenció acabado de pintura no uniforme en columnas internas. Observacion se mantiene. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1786 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.06 | Pernería presentan oxido. | 0 | 24/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica contratista presenta una foto del año 2023 se requiere sustentos fotograficos actualizados Jaime Albarran 7/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de torque. Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 24/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica contratista presenta una foto del año 2023 se requiere sustentos fotograficos actualizados Jaime Albarran 7/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de torque. Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1761 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | Garantizar dimensiones de acceso. | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT ACTUALIZADOS + FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS CON WINCHA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1762 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO: Altura libre de sobrecimientos (parte externa) es mayor a lo indicada en planos, falta rellenar. | 0 | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat debe presentar un informe tecnico con foto sustentando que el sobrecimiento es mayor de 30cm. falta rellenar. Continua la observacion. | INFORME FOTOGRAFICO DE LA SUBSANACION + PLANOS ASBUILT ACTUALIZADOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat debe presentar un informe tecnico con foto sustentando que el sobrecimiento es mayor de 30cm. falta rellenar. Continua la observacion.
H1-OC-100-1764 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | Columna de portón de ingreso presenta hueco dejado para instalar caja de pase el cual ya no se utilizara,se deberá de rellenar con concreto estructural para su resane, evidenciar procedimiento. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | INFORME FOTOGRAFICO DE PROCEDIMIENTO DE RESANE CON CONCRETO ESTRUCTURAL EN COLUMNA DE PORTON DE INGRESO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1768 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | Falta aplicar sikaflex en juntas de dilatación, entre dados de barras, losa de ingreso. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN + FICHA TECNICA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1775 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 02 candados | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1780 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | ESCALERILLAS PARA RACK PARA CABLES : Escalerilla horizontal instalada en losa Shelter no esta de acuerdo a planos, se ha instalado platinas en Lde una altura de 7cm. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, actualizar plano de estructuras lamina E-09 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANO DE TORRE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, actualizar plano de estructuras lamina E-09
H1-OC-100-1781 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | Se verificara una vez subsanada la observación indicada en el ítem 8.03. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO DE EJECUCION + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1787 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Acabado de pintura presenta hongos de consideración. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1788 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | Tarrajeo de losa presentan desprendimientos, retirar y volver a ejecutar. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1789 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.08 | Sellar luz existente entre Platinas de anclaje de la escalerilla peatonal y losa. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1798 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | Cambiar cinta aislante por abrazaderas metálicas para fijación entre mástil y cuello de ganzo. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1804 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2 | Se tiene un relleno en interior de MC (corte 4-4) el cual debe ser sustentado con informe fotográfico, evidenciando la colocación de lloronas con sus respectivos filtros de grava de 1/2"-3/4". | Se adjuntaron sustento de las lloronas, sin embargo esta pendiente presentar el informe fotografico de los rellenos internos de los MC (corte 4-4) y la instalacion de los filtro de grava de 1/2"-3/4". | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Se adjuntaron sustento de las lloronas, sin embargo esta pendiente presentar el informe fotografico de los rellenos internos de los MC (corte 4-4) y la instalacion de los filtro de grava de 1/2"-3/4". | INFORME FOTOGRÁFICO DE RELLENOS INTERNO E INSTALACION DE FILTROS DE GRAVA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Se adjuntaron sustento de las lloronas, sin embargo esta pendiente presentar el informe fotografico de los rellenos internos de los MC (corte 4-4) y la instalacion de los filtro de grava de 1/2"-3/4".
H1-OC-100-1805 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3 | Según el plano (E03) corte 4-4, que el área externa de las pantallas deben Muros de contención deben estar correctamente compactadas, en campo se evidencia material removido. | 0 | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos pero no evidencia el proceso de compactacion en la zona externa del muro de contencion. Continua la observacion. | INFORME DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos pero no evidencia el proceso de compactacion en la zona externa del muro de contencion. Continua la observacion.
H1-SH-100-90 | HITO 1 | AM-0252-A01 | SHELTER |  |  | 2 | 2 | Puerta (parte interna) presenta abolladura. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SH-100-91 | HITO 1 | AM-0252-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | Falta aplicar grasa conductiva. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE GRASA CONDUCTIVA APLICADA + FICHA TECNICA DE GRASA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-100-181 | HITO 1 | AM-0252-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2. Actualizar detalle en planos ASBUILT del tipo de caja (PCV) instaladas en campo. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se subsana | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se subsana
H1-SP-100-182 | HITO 1 | AM-0252-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3. Cable de cobre que sube a barras debe llevar tubería con sus respectivas abrazaderas de inicio a fi n. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-100-184 | HITO 1 | AM-0252-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5. Falta aplicar grasa conductiva en barras de torre y completar pernos y tuercas. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE SUBSANACION DE ENGRASADO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1776 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | PATIO INTERNO: Terreno no cuenta con pendiente hacia las tuberías de drenaje de acuerdo a planos. | Se verifico en campo que terreno no cumple con pendiente minima hacia las tuberias de drenaje | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustentos probatorios. Continua la observacion. Sonia Haro (08-07-25): *Las fotos adjuntas muestran que la medición de la pendiente mínima hacia las tuberías de drenaje se realizó incorrectamente. Además, las tuberías no están instaladas en el área medida. 16/7/2024: Se verifico en campo que terreno no cumple con pendiente mínima hacia las tuberías de drenaje | FOTO DONDE SE VERIFIQUE QUE TIENE PENDIENTES DESDE LA PARTE POSTERIOR HASTA LA PARTE FRONTAL | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustentos probatorios. Continua la observacion. Sonia Haro (08-07-25): *Las fotos adjuntas muestran que la medición de la pendiente mínima hacia las tuberías de drenaje se realizó incorrectamente. Además, las tuberías no están instaladas en el área medida. 16/7/2024: Se verifico en campo que terreno no cumple con pendiente mínima hacia las tuberías de drenaje
H1-OC-100-1777 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.01 | LOSAS DE CONCRETO: Corregir mal acabado de los laterales de losa, sellar tuberías sin uso. | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1801 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.02 | Se evidencia acumulación de agua en los alrededores del nodo, se requiere implementar un drenajeexterior que evite empozamiento de agua pluvial y dañe las estructuras de concreto. | En campo se verifico que el canal natural no esta debidamente conformado y no tiene pendiente para evitar acumulacion. | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Sonia Haro 16/7/2024 En campo se verifico que el canal natural no esta debidamente conformado y no tiene pendiente para evitar acumulacion. | INFORME DE MEJORAMIENTO DE LA CONFORMACION Y PENDIENTE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Sonia Haro 16/7/2024 En campo se verifico que el canal natural no esta debidamente conformado y no tiene pendiente para evitar acumulacion.
H1-OC-100-1771 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.02 | Pines de bisagras presentan oxido. | 0 | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos de la puerta con fecha de 30/03/2023 sin embargo durante la superivison en campo (posterior a la fecha de las fotos de las acreditaciones) con fecha 12/9/2025 se evidencio que la observacion se mantien, se debe presentar fotos de la puerta con fecha actual Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos de la puerta con fecha de 30/03/2023 sin embargo durante la superivison en campo (posterior a la fecha de las fotos de las acreditaciones) con fecha 12/9/2025 se evidencio que la observacion se mantien, se debe presentar fotos de la puerta con fecha actual Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-1779 | HITO 1 | AM-0252-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.03 | Se tiene 47cm de altura en dados de soportes, no cumple según plano con 60cm | En campo se verifico que los dados han sido construidos nuevamente, cumpliendo con la profundidad de acuerdo a planos (60cm), solo falta dar acabado pulido | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Sonia Haro 16/7/2024 En campo se verifico que los dados han sido construidos nuevamente, cumpliendo con la profundidad de acuerdo a planos (60cm), solo falta dar acabado pulido | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Sonia Haro 16/7/2024 En campo se verifico que los dados han sido construidos nuevamente, cumpliendo con la profundidad de acuerdo a planos (60cm), solo falta dar acabado pulido
C-3965 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable del rectificador no cuenta con identificación | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3966 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable del AA no cuenta con identificación | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3967 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Categoría del cable del rectificador es 5E | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3968 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Categoría del cable del AA es 5E | 0 | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (12/09/25) 0027-2025-MTC/24.10-CSM. Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (12/09/25) 0027-2025-MTC/24.10-CSM. Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3969 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cable del rectificador no indica LSZH | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3970 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable del AA no indica LSZH | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3976 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Bajante del pararrayos no cuenta con tubo de protección y esta sujeto con grapas | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO / AISLADOR CERÁMICO EN CABLE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3977 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Banco de baterías y rectificador sin rotulados | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3982 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del extintor | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, ubicación no acorde a plano e instalar tuberia conduit rigida | Fotografia de instalacion del dispositivo + planos de distribución de dispositivos de seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, ubicación no acorde a plano e instalar tuberia conduit rigida
C-3983 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no instalado | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, ubicación no acorde a plano e instalar tuberia conduit rigida | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, ubicación no acorde a plano e instalar tuberia conduit rigida
C-3990 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Presenta abolladura en parte interior | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO DE SHELTER SIN ABOLLADURAS/ EN BUEN ESTADO FÍSICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3991 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Base y alero del shelter, presentan moho | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO Y FOTOS DE PINTURA DE SHELTER EN BUEN ESTADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3993 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3995 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida está fijado al mástil con cinta aislante. Cuello de ganso incompleto | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3996 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3997 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no están rotulados | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3999 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | No se cuenta con terminal al ingreso de borneras | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE CABLEADO CON TERMINALES EN BORNERA EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4001 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4004 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes no cuentan con cinta vulcanizante | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4005 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, luz de emergencia no es el aprobado en PTA | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, luz de emergencia no es el aprobado en PTA
C-4006 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, luz de emergencia no es el aprobado en PTA | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, luz de emergencia no es el aprobado en PTA
C-4007 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Cajas de PAT no son de concreto, no estan señalizadas | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, falta señalizacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, falta señalizacion
C-4009 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barra EGB no esta ubicada según plano | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4010 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de tierra dentro de registro de pozos, no cuentan con identificación | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no cuenta con presintos tipo banderilla | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no cuenta con presintos tipo banderilla
C-4011 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra dentro de cajas de pase, no cuentan con identificación | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no cuenta con presintos tipo banderilla | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no cuenta con presintos tipo banderilla
C-4012 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Algunos cables en barras equipotenciales se encuentran tapadas por espuma expansiva | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE LIMPIEZA DE CABLES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4013 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Algunos cables en barras equipotenciales se encuentran tapadas por espuma expansiva | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE LIMPIEZA DE CABLES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4014 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometida está fijado al mástil con cinta aislante. Cuello de ganso incompleto | 0 | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4015 | HITO 3 | AM-0252-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.3 | Medidor no cuenta con ITM | 0 | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 16/12/2024. Se requiere acreditaciones actuales Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, ITM de 32 A se requiere de 40 A 7/7/2025 Alberto Llavilla: No presentan probatorios nuevos (mismos probatorios de la ultima revision), la observacion se mantiene. Se revisa acreditaciones, fotografias georeferenciadas fechadas el 16/12/2024, se visualiza ITM Bticino instalado, sin embargo la imagen esta borroza no se puede distinguir el Amperaje, por lo que la observacion se mantiene. | Foto de ITM Bticino instalado, y video de medición de Amperaje. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 16/12/2024. Se requiere acreditaciones actuales Luis Cuzcano (12/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, ITM de 32 A se requiere de 40 A 7/7/2025 Alberto Llavilla: No presentan probatorios nuevos (mismos probatorios de la ultima revision), la observacion se mantiene. Se revisa acreditaciones, fotografias georeferenciadas fechadas el 16/12/2024, se visualiza ITM Bticino instalado, sin embargo la imagen esta borroza no se puede distinguir el Amperaje, por lo que la observacion se mantiene.
H3-HS-100-335 | HITO 3 | AM-0252-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | Equipos instalados en gabinete con ubicación distinta al layout al MDI. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2309 | HITO 1 | AM-0254-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | Mejorar Pintado de muro de ladrillo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros, columnas, vigas y sobrecimientos con moho y desprendimiento de pintura | FOTOS DE SUBSANACIÓN / SUSTENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros, columnas, vigas y sobrecimientos con moho y desprendimiento de pintura
H1-OC-50-2310 | HITO 1 | AM-0254-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento | 3 | 3.14 | Mejorar Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros, columnas, vigas y sobrecimientos con moho y desprendimiento de pintura | FOTOS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia muros, columnas, vigas y sobrecimientos con moho y desprendimiento de pintura
H1-OC-50-2314 | HITO 1 | AM-0254-A01 | OBRA CIVIL |  | Sellado en juntas de fabricación | 6 | 6.06 | Falta sellar juntas y mejorar acabado en soldaduras en las juntas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia soldaduras en puerta con presencia de oxido | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia soldaduras en puerta con presencia de oxido
H1-SH-50-109 | HITO 1 | AM-0254-A01 | SHELTER |  | TODOS LOS ACCESOS DE CABLE DEBERAN ESTAR EN LA PARTE INFERIOR Y DEBERAN PERMITIR EL ADECUADO INGRESO DE CABLES Y SU RESPECTIVO SELLAMIENTO. DEBERA CON ALARMA DE PUERTA ABIERTA DE TIPO FIN DE CARRERA | 11 | 11 | Falta fin de carrera. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que sensor fginal de carrera no fue instalado en shelter | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que sensor fginal de carrera no fue instalado en shelter
C-4104 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Tubo de protección es de 70 cm. Bajante del pararrayos esta sujeto con grapas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia tubo de proteccion instalado. Plano IE-05 indica asiladores ceramicos para cable de pararrayo pero en campo se encontro otro tipo de aisladores | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO / AISLADOR CERÁMICO EN CABLE | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia tubo de proteccion instalado. Plano IE-05 indica asiladores ceramicos para cable de pararrayo pero en campo se encontro otro tipo de aisladores
C-4106 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 7 | 7 | Cable acerado y conector AB, se encuentran oxidados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable acerado y conector AB, se encuentran oxidados Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotogrfías con fecha 12/2/2025, las cuales son las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Fotografias presentadas, muestra el conector cubierto de grasa conductiva y el cable tambien, por lo que no se puede evidenciar si se realizo un cambio de conector y cable. Observacion se mantiene. 24/02/2025 Alberto Llavilla Adjuntan fotografia del conector AB y el cable Sin embargo se observa lo siguiente: La fotografia muestra el conector cubierto de grasa conductiva y el cable tambien, por lo que no se puede evidenciar si se realizo un cambio de conector y cable | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable acerado y conector AB, se encuentran oxidados Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotogrfías con fecha 12/2/2025, las cuales son las mismas acreditaciones de la evaluación anterior 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Fotografias presentadas, muestra el conector cubierto de grasa conductiva y el cable tambien, por lo que no se puede evidenciar si se realizo un cambio de conector y cable. Observacion se mantiene. 24/02/2025 Alberto Llavilla Adjuntan fotografia del conector AB y el cable Sin embargo se observa lo siguiente: La fotografia muestra el conector cubierto de grasa conductiva y el cable tambien, por lo que no se puede evidenciar si se realizo un cambio de conector y cable
C-4107 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | Etiqueta de una antena, ilegible | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4108 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | Cableado con etiquetado ilegible | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4109 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Banco de baterías y rectificador sin rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia banco de baterías y rectificador sin rotulados
C-4110 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | RCB |  | 3 | 3 | No se realizó prueba de autonomía de baterías, debido a que rectificador no cuenta con cable de gestón | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se realizaron pruebas de autonomia 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 12/03/2025 Alberto Llavilla Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no se realizaron pruebas de autonomia 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 12/03/2025 Alberto Llavilla Adjuntan capturas de pantalla de la descarga de baterias Sin embargo se observa lo siguiente: No adjuntan videos de la descarga de baterias en campo
C-4113 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del sensor de puerta abierta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado | Fotografia de instalacion del dispositivo + planos de distribución de dispositivos de seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado
C-4114 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | Sensor de puerta abierta no se encuentra instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado
C-4115 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.9 | Sensor de puerta abierta no se encuentra instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado
C-4116 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no se encuentra instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: extintor se encuentra instalado pero no tiene gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra), ademas de tener la fecha de vencimiento no vigente 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 07/03/2025 Anderson Vasquez Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: extintor se encuentra instalado pero no tiene gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra), ademas de tener la fecha de vencimiento no vigente 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 07/03/2025 Anderson Vasquez Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete
C-4117 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no se encuentra instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: extintor se encuentra instalado pero no tiene gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra), ademas de tener la fecha de vencimiento no vigente 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 07/03/2025 Anderson Vasquez Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. Asimismo, debe adjuntar plano asbuilt para verificar la ubicación de la instalación | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: extintor se encuentra instalado pero no tiene gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra), ademas de tener la fecha de vencimiento no vigente 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 07/03/2025 Anderson Vasquez Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. Asimismo, debe adjuntar plano asbuilt para verificar la ubicación de la instalación
C-4124 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | Sensor de puerta abierta no se encuentra instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento donde se verifique alarma cuando se active el sensor. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado
C-4126 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | Sensor de puerta abierta no se encuentra instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento donde se verifique alarma cuando se active el sensor. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia sensor de puerta abierta en shelter no instalado
C-4130 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna, no instalada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria interna, no instalada | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria interna, no instalada
C-4131 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Luminaria externa, no instalada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa, no instalada | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia luminaria externa, no instalada
C-4134 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida no esta fijado al mástil y no cuenta con cuello de ganso | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que acometida no esta fijado al mástil y no cuenta con cuello de ganso | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que acometida no esta fijado al mástil y no cuenta con cuello de ganso
C-4135 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación
C-4136 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no están rotulados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación
C-4139 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Circuitos no cuentan con identificación tipo banderillas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTO DEL CORRECTO ETIQUETADO DE LOS CIRCUITOS EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion
C-4140 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Cableado, no cuenta con terminales | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables sin terminales en TG | FOTOS DE CABLEADO CON TERMINALES EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cables sin terminales en TG
C-4142 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagramas no cuentan con firma y nombre del nodo | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que diagramas no cuentan con firma y nombre del nodo
C-4145 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.02 | Tapas de caja de pase no son herméticas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cajas de paso sin tapa y las que tienen tapas no son hermeticas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cajas de paso sin tapa y las que tienen tapas no son hermeticas
C-4147 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.06 | Pases en muro no se encuentran sellados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cajas de paso sin tapa y las que tienen tapas no son hermeticas | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cajas de paso sin tapa y las que tienen tapas no son hermeticas
C-4148 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Pendiente de cableado externo para tomacorriente y luminarias | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados | Fotografias de instalación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados
C-4149 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Tomacorrientes e interruptores externos, pendiente de instalación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Tomacorrientes e interruptores externos, pendiente de instalación | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Tomacorrientes e interruptores externos, pendiente de instalación
C-4150 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.11 | Luminarias no instaladas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados
C-4151 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias no instaladas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados
C-4152 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | Luminarias no instaladas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados
C-4153 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | Tomacorriente hidrobox no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Tomacorrientes e interruptores externos, pendiente de instalación | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Tomacorrientes e interruptores externos, pendiente de instalación
C-4154 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia, no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Equipo de luz de emergencia, no instalado | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Equipo de luz de emergencia, no instalado
C-4155 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia, no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Equipo de luz de emergencia, no instalado | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Equipo de luz de emergencia, no instalado
C-4156 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | Tomacorriente e interruptor no instalados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Tomacorrientes e interruptores externos, pendiente de instalación | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Tomacorrientes e interruptores externos, pendiente de instalación
C-4157 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Equipos de iluminación no instalados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia reflectores no instalados
C-4158 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia, no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Equipo de luz de emergencia, no instalado | Video de Operatividad y Datasheet | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Equipo de luz de emergencia, no instalado
C-4164 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barra SGB no es el indicado, según plano asbuil | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que planos no muestran el detalle correcto de las barras, tampoco muestran la ubicacion de las barras, planos IE-03, IE-04 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que planos no muestran el detalle correcto de las barras, tampoco muestran la ubicacion de las barras, planos IE-03, IE-04
C-4165 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables en pozos, no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en pozos, no cuentan con identificación | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en pozos, no cuentan con identificación
C-4166 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase, no cuentan identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que cables en tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion
C-4167 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra en barras equipotenciales,no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que identificacion en cables de barras no coincide con planos IE-03, IE-04, IE-06 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que identificacion en cables de barras no coincide con planos IE-03, IE-04, IE-06
C-4168 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Mástil de la cámara PTZ, no cuenta con conexión al SPAT | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Mástil de la cámara PTZ, no cuenta con conexión al SPAT | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia Mástil de la cámara PTZ, no cuenta con conexión al SPAT
C-4170 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables de tierra en barras equipotenciales,no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que identificacion en cables de barras no coincide con planos IE-03, IE-04, IE-06 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que identificacion en cables de barras no coincide con planos IE-03, IE-04, IE-06
C-4173 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometida no cuenta con cuello de ganso, cable no se encuentra fijado al mástil | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que acometida no esta fijado al mástil y no cuenta con cuello de ganso | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que acometida no esta fijado al mástil y no cuenta con cuello de ganso
C-4174 | HITO 3 | AM-0254-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.3 | Medidor no cuenta con rejilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Medidor no cuenta con rejilla | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que Medidor no cuenta con rejilla
H1-SF-100-75 | HITO 1 | AM-0254-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Falta instalar sensor de puerta abierta en shelter. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que sensor final de carrera no fue instalado en shelter | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que sensor final de carrera no fue instalado en shelter
OCI-0347 | OCI | AM-0254-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia la falta de drenaje pluvial alrededor del nodo, murete de medidor electrico no tiene voladizo. | 16/04/2025 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-00698-2025/GNP y se verfica las siguientes acreditaciones: - Sustento tecnico sobre la falta de drenaje pluvial al rededor del Nodo Asi mismo mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)". Por lo cual se mantiene la observacion quedando pendiente la subsanación en campo de acuerdo a los planos As Bult 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. 25/03/2025 Jheferson Galoc: Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se tiene contrapendiente a lado derecho de nodo donde requiere drenaje, aguas deben ser conducidas sin afectar a propietarios colindantes Jaime Albarran Carta 02873-2024: Se verifica acreditaciones de fecha 30/09/2025 con las fotos del la subsanacion del murete del medidor electrico correspondiente al voladizo. Sin embargo queda pendiente las acrditaciones de la falta de drenaje pluvial alrededor del nodo | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta dren frances alrededor del nodo para evitar el empozamiento de agua 16/04/2025 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-00698-2025/GNP y se verfica las siguientes acreditaciones: - Sustento tecnico sobre la falta de drenaje pluvial al rededor del Nodo Asi mismo mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)". Por lo cual se mantiene la observacion quedando pendiente la subsanación en campo de acuerdo a los planos As Bult 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. 25/03/2025 Jheferson Galoc: Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se tiene contrapendiente a lado derecho de nodo donde requiere drenaje, aguas deben ser conducidas sin afectar a propietarios colindantes Jaime Albarran Carta 02873-2024: Se verifica acreditaciones de fecha 30/09/2025 con las fotos del la subsanacion del murete del medidor electrico correspondiente al voladizo. Sin embargo queda pendiente las acrditaciones de la falta de drenaje pluvial alrededor del nodo | FOTOS DEL DRENAJE FLUVIAL ALREDEDOR DEL NODO INSTALADOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que falta dren frances alrededor del nodo para evitar el empozamiento de agua 16/04/2025 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-00698-2025/GNP y se verfica las siguientes acreditaciones: - Sustento tecnico sobre la falta de drenaje pluvial al rededor del Nodo Asi mismo mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)". Por lo cual se mantiene la observacion quedando pendiente la subsanación en campo de acuerdo a los planos As Bult 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. 25/03/2025 Jheferson Galoc: Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se tiene contrapendiente a lado derecho de nodo donde requiere drenaje, aguas deben ser conducidas sin afectar a propietarios colindantes Jaime Albarran Carta 02873-2024: Se verifica acreditaciones de fecha 30/09/2025 con las fotos del la subsanacion del murete del medidor electrico correspondiente al voladizo. Sin embargo queda pendiente las acrditaciones de la falta de drenaje pluvial alrededor del nodo
OCI-0348 | OCI | AM-0254-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de vegetacion dentro del nodo. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La vegetación es propio de la zona, no se observa empozamiento de agua, el nodo no tiene desnivel." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene, se evidencio abundante vegetacion en el interior del nodo Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion al interior del nodo Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La vegetación es propio de la zona, no se observa empozamiento de agua, el nodo no tiene desnivel." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene, se evidencio abundante vegetacion en el interior del nodo Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia vegetacion al interior del nodo Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / La vegetación es propio de la zona, no se observa empozamiento de agua, el nodo no tiene desnivel." asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene, se evidencio abundante vegetacion en el interior del nodo Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0351 | OCI | AM-0254-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia pintado de base de concreto deficiente perteneciente a la torre de telecomunicaciones. | Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se entrego en buenas condiciones, el deterioro es propio del tiempo transcurrido, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pedestales con presencia de moho y sin pintar Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se entrego en buenas condiciones, el deterioro es propio del tiempo transcurrido, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia pedestales con presencia de moho y sin pintar Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se entrego en buenas condiciones, el deterioro es propio del tiempo transcurrido, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0356 | OCI | AM-0254-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia presencia de oxido ferroso en varilla de cobre. Inadecuada instalación y ajuste del prisionero, el conductor de puesta a tierra y variila de cobre. | 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN contratado presentó fotografias de Pozo N° 03 y N° 01 sin embargo no se logra visualizar el estado de la varilla, cable desnudo y conectores AB debido a que estan bañados de grasa, asi mismo no presentan acreditaciones del proceso de tratamiento de retiro de oxido. Por lo expuesto se mantiene la observacion. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se entrego en buenas condiciones, el deterioro es propio del tiempo transcurrido, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable de pararrayo y conector AB con oxido 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN contratado presentó fotografias de Pozo N° 03 y N° 01 sin embargo no se logra visualizar el estado de la varilla, cable desnudo y conectores AB debido a que estan bañados de grasa, asi mismo no presentan acreditaciones del proceso de tratamiento de retiro de oxido. Por lo expuesto se mantiene la observacion. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se entrego en buenas condiciones, el deterioro es propio del tiempo transcurrido, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTO DE VARILLA DE COBRE SIN OXIDO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia cable de pararrayo y conector AB con oxido 16/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GN contratado presentó fotografias de Pozo N° 03 y N° 01 sin embargo no se logra visualizar el estado de la varilla, cable desnudo y conectores AB debido a que estan bañados de grasa, asi mismo no presentan acreditaciones del proceso de tratamiento de retiro de oxido. Por lo expuesto se mantiene la observacion. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se entrego en buenas condiciones, el deterioro es propio del tiempo transcurrido, corresponde a la etapa de operación" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
OCI-0353 | OCI | AM-0254-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia que los pernos tienen espaciamiento deficiente para realizar el torque. | 19/05/2025 Jaime Albarran: : Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. 16/04/2025 Jaime Albarran: Mendiante acreditación de la carta GL-00698-2025/GNP se verifica las siguientes acrditaciones: - Sustento tecnico de la observación - Asi mismo segun informe Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)". Con respecto a la subsanación se realizara en la etapa de operacion, por lo cual se mantiene la observación. 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación. No se verificó torque por no tener la herramienta Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene, No se verificó torque por no tener la herramienta Informe 356-2023-MTC/24.10: No se verificó torque por no tener la herramienta Jaime Albarran 24/01/2025 Carta 02873-2024: Se mantiene la observación.No se verifica acreditaciones con la utilizacion de torque. | 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 19/05/2025 Jaime Albarran: : Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. 16/04/2025 Jaime Albarran: Mendiante acreditación de la carta GL-00698-2025/GNP se verifica las siguientes acrditaciones: - Sustento tecnico de la observación - Asi mismo segun informe Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)". Con respecto a la subsanación se realizara en la etapa de operacion, por lo cual se mantiene la observación. 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación. No se verificó torque por no tener la herramienta Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene, No se verificó torque por no tener la herramienta Informe 356-2023-MTC/24.10: No se verificó torque por no tener la herramienta Jaime Albarran 24/01/2025 Carta 02873-2024: Se mantiene la observación.No se verifica acreditaciones con la utilizacion de torque. | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones 19/05/2025 Jaime Albarran: : Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. 16/04/2025 Jaime Albarran: Mendiante acreditación de la carta GL-00698-2025/GNP se verifica las siguientes acrditaciones: - Sustento tecnico de la observación - Asi mismo segun informe Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)". Con respecto a la subsanación se realizara en la etapa de operacion, por lo cual se mantiene la observación. 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación será corregida en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación. No se verificó torque por no tener la herramienta Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene, No se verificó torque por no tener la herramienta Informe 356-2023-MTC/24.10: No se verificó torque por no tener la herramienta Jaime Albarran 24/01/2025 Carta 02873-2024: Se mantiene la observación.No se verifica acreditaciones con la utilizacion de torque.
OCI-0361 | OCI | AM-0254-A01 |  | CW |  |  |  | Pernos no tienen uniformidad en el torque, montaje de lamina metálica desalineada con respecto al soporte de sujeción de la torre de telecomunicaciones | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo contrastando los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se esta duplicando la observación en la fila 270" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | 15/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: No pre sentan acreditaciones, la observacion se mantiene. 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: no presentan acreditaciones 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo contrastando los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se esta duplicando la observación en la fila 270" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: No pre sentan acreditaciones, la observacion se mantiene. 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: no presentan acreditaciones 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00688-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del distanciamiento de los pernos no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al hilo expuesto en el torque del perno en el pedestal de la torre, torque, además de que no afecta la uniformidad del torque aplicado ni la resistencia de la unión atornillada. (...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo contrastando los Planos As Builts presentados. Jheferson Galoc 29/01/2025 Mediante la carta GL-01068-2024 el contratado indica lo siguiente "NO APLICA / Se esta duplicando la observación en la fila 270" asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, evidencia de la subsanación, por lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos Informe 025-2023-MTC/24.10.04: Se mantiene la observación Informe 017-2023-MTC/24.10.04: Observación se mantiene Informe 356-2023-MTC/24.10: Se mantiene
H1-OC-100-2336 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.03 | 3.03 - Se tiene fisuras en columnas de porton producto de resanes mal ejecutados, dichos resanes deben ser corregidos según procedimiento con puente adherente y mezcla de igual o mayor resistencia | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2337 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | 3.12 - Ladrillos con eflorescencia, sustentar aplicación de impermeabilizante | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2341 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | 3.15 - Lado posterior segun detalle de corte 4-4 en estructura de contencion M-1, se tiene lloronas que no se evidencian en campo | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-2343 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | 6.04 - Falta bocina | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2344 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | 6.05 - Falta pintura de acabado epoxico en porton | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2345 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | 6.09 - Falta dos candados | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2350 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.03 | 8.03 - Falta construir dados de escalerillas | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2352 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | 9.01 - Escalerillas no están aplomo ni niveladas | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2353 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.02 | 9.02 - Falta construir dados de soportes de escalerillas | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2354 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | 9.03 - Soportes no tiene tapa en su orificio superior | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2356 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | 10.03 - Pedestales tienen presencia de hongos, sustentar aplicación de impermeabilizante | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2359 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2368 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | 11.06 - Falta rejilla y candado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2370 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.05 | 12.05 - Se requiere sustento con memoria de calculo de especialista para los muros de contención M-1 y M-2 ejecutados en lado derecho de nodo, dichas memorias deben estar acorde a plano | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | SUSTENTO TÉCNICO + MEMORIA DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo.
H1-OC-100-2371 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Resanar fisura entre marco de portón y columnas y sellar con sikaflex | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANANCION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2372 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Retirar vegetación en perímetro de nodo de área adquirida | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANANCION | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2373 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Sustentar con reporte la ejecución de muros de contención M-1 y M-2 | no presentó | no presentó | INFORME DE LA EJECUCION Y FINAL | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | no presentó
H1-OC-100-2375 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Sustentar con reporte el mejoramiento realizado en cimentacion de muro de contención (20cm de over de 4" a 6" y 70cm de relleno controlado tipo GP) | GL-01930-2024/GNP. Muestra fotos donde se evidencia la colocacion del over y el material | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. GL-01930-2024/GNP. Muestra fotos donde se evidencia la colocacion del over y el material | REPORTE FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. GL-01930-2024/GNP. Muestra fotos donde se evidencia la colocacion del over y el material
H1-SH-100-119 | HITO 1 | AM-0268-A01 | SHELTER |  |  | 11 | 11 | Se tiene ducto posterior sin sello por dondeingresa tuberías | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTOS Y VIDEO ALREDEDOR DEL SHELTER VERIFICANDO QUE EXISTE HERMETICIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-100-120 | HITO 1 | AM-0268-A01 | SHELTER |  |  |  | otro | Agua de aire acondicionado cae directamente en losa de concreto ocasionando el deterioro del concreto | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | * VIDEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AA * VIDEO DEL BUEN ESTADP DE LA LOSA DE CONCRETO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-100-237 | HITO 1 | AM-0268-A01 | SPAT |  |  |  |  | 4 Falta jumper en escalerillas | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE JUMPER INSTALADO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2338 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | 3.13 - Se verificará pintura en muro luego de corrección de item 3.12 (eflorescencia en ladrillos) | 0 | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2339 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | 3.14 - Se revisará pintura en estructuras de concreto luego de resanes de columnas de porton | 0 | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2342 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | 3.16 - Falta sellos en juntas de dilatacion de losa de ingreso con columnas (exterior e interior). Falta sellos en dados de borneras | 0 | Luis Cuzcano (15/04/2026), Mediante carta N° GL-0472-2025/GNP. En fotografias presentadas, fechadas el 09/10/2023 aun se visualiza falta de sellado con sikaflex la junta de losa de ingreso. Asimismo falta evidencia de sello de dados de las barras equipotenciales. Observacion se mantiene Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (15/04/2026), Mediante carta N° GL-0472-2025/GNP. En fotografias presentadas, fechadas el 09/10/2023 aun se visualiza falta de sellado con sikaflex la junta de losa de ingreso. Asimismo falta evidencia de sello de dados de las barras equipotenciales. Observacion se mantiene Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2347 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | 7.02 - Ripio tiene 7cm de altura | 0 | 25/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica fotos del interior del nodo. Sin embargo no se presenta fotos de la medida del espesor del ripio Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | NIVELACIÓN DE RIPIO | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 25/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01880-2026/GNP y se verifica fotos del interior del nodo. Sin embargo no se presenta fotos de la medida del espesor del ripio Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2349 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | 8.02 - Falta acabado en laterales de losa de ingreso | 0 | Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Reporte fotografico presentado es foto set 2023, se requiere fotos posterior a la supervision en 2026 Se mantiene observacion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Reporte fotografico presentado es foto set 2023, se requiere fotos posterior a la supervision en 2026 Se mantiene observacion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2351 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | 9.01 - Falta terminal tipo c en escalerilla | 0 | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta foto del terminal tipo C en la escalerilla rack. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta foto del terminal tipo C en la escalerilla rack. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4201 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.9 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación de la cerradura eléctromagnética | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 4/2/2024 Sin embargo. personal de PRONATEL realizó visita en campo el 11/9/2025, en el cual observó que la cerradura electromagnética se encontraba averiada Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Cerradura mecanica electrica averiada Se mantiene observacion, | Fotografia de instalacion del dispositivo + planos de distribución de dispositivos de seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 4/2/2024 Sin embargo. personal de PRONATEL realizó visita en campo el 11/9/2025, en el cual observó que la cerradura electromagnética se encontraba averiada Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Cerradura mecanica electrica averiada Se mantiene observacion,
H1-OC-100-2358 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - Base de montante de 21cmx21cm. No presentó planos de torre para verificar | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2330 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.06 | B.06 - No presentó certificado de verticalidad, panel fotográfico georreferenciado y calibración de equipo. | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta no adjuntan acreditaciones Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico SIn embargo, no adjuntan el certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta no adjuntan acreditaciones Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico SIn embargo, no adjuntan el certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
H1-OC-100-2340 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | 3.14 - Se tiene sobrecimientos con eflorescencia, sustentar aplicación de impermeabilizante | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS + FICHA TECNICA + SUSTENTO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2346 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | 7.01 - Nivelacion de terreno se debe sustentar luego de retiro de vegetacion | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS + INFORME DE NIVELACIÓN DE TERRENO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2382 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Realizar un canal con pendiente en lado izquierdo de nodo a fin de evitar empozamiento de agua pluvial que deteriore la estructura | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4208 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4212 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes no cuentan con cinta vulcanizante | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4219 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cable de tierra en caja de pase no cuenta con identificación | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4220 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Etiquetado incompleto en barras equipotenciales | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Presintos no son de tipo banderilla Se mantiene observacion. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Presintos no son de tipo banderilla Se mantiene observacion.
C-4221 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Pendiente de fijación de cableado de puesta a tierra en escalerilla y soporte de escalerillas | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4222 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Etiquetado incompleto en barras equipotenciales | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Presintos no son de tipo banderilla Se mantiene observacion. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Presintos no son de tipo banderilla Se mantiene observacion.
H1-SP-100-234 | HITO 1 | AM-0268-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1 Falta splitbolt en cable de pararrayos | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos del pozo sin embargo la observacion hace referecia a que falta un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC (a 1.80m de altura), la observacion se mantiene 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion hace referecia a que faltaa un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE DE SPLIT BOLT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: Presentan fotos del pozo sin embargo la observacion hace referecia a que falta un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC (a 1.80m de altura), la observacion se mantiene 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion hace referecia a que faltaa un splitbolt en el cable de pararrayo en la parte donde termina la proteccion del tubo de PVC, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-100-236 | HITO 1 | AM-0268-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3 No se instaló tuberías pvc en cable que sube a borneras de torre | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: La observacion indica que se debe instalar tuberias de PVC en todo el recorrido de subida del cable de puesta a tierra de las barras RF, solo se instalo en el primer tramo de subida, presentar fotos en todo el tramo de subida hasta la ultima barra RF con el tubo PVC, la observacion se mantiene 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion indica que se debe instalar tuberias de PVC en todo el recorrido de subida del cable de puesta a tierra de las barras RF, solo se instalo en el primer tramo de subida, presentar fotos en todo el tramo de subida hasta la ultima barra RF con el tubo PVC, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: La observacion indica que se debe instalar tuberias de PVC en todo el recorrido de subida del cable de puesta a tierra de las barras RF, solo se instalo en el primer tramo de subida, presentar fotos en todo el tramo de subida hasta la ultima barra RF con el tubo PVC, la observacion se mantiene 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: La observacion indica que se debe instalar tuberias de PVC en todo el recorrido de subida del cable de puesta a tierra de las barras RF, solo se instalo en el primer tramo de subida, presentar fotos en todo el tramo de subida hasta la ultima barra RF con el tubo PVC, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4175 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cableado del rectificador no cuenta con etiquetado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4176 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cableado del AA no cuenta con etiquetado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4177 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4203 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida no está sujeta al mástil | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4216 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Registro de pozos a tierra no son de concreto y no estan señalizadas, según CNE | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | * FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS TAPAS DE POZOS A TIERRA, SEGÚN CNE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4223 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometida no está fijado al mástil | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-4224 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.3 | Medidor no cuenta con rejilla | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-100-2687 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.07 | B.07 - No se realizo medicación de eps, tampoco presentó certificado de medición de eps, panel fotográfico georreferenciado y calibración de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-100-2708 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | 11.04.1 - No se tuvo equipo ni montajista por parte de contratado | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica DJ de EPS. Sin embargo se requiere informe y protocolo de EPS con la informacion levantada en campo 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información. | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica DJ de EPS. Sin embargo se requiere informe y protocolo de EPS con la informacion levantada en campo 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información.
H1-OC-100-2709 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | 11.04.2 - No se tuvo equipo ni montajista por parte de contratado | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica DJ de EPS. Sin embargo se requiere informe y protocolo de EPS con la informacion levantada en campo 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información. | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica DJ de EPS. Sin embargo se requiere informe y protocolo de EPS con la informacion levantada en campo 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información.
H1-OC-100-2710 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | 11.04.3 - No se tuvo equipo ni montajista por parte de contratado | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica DJ de EPS. Sin embargo se requiere informe y protocolo de EPS con la informacion levantada en campopo 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información. | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referencia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Jaime Albarran 10/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica DJ de EPS. Sin embargo se requiere informe y protocolo de EPS con la informacion levantada en campopo 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información.
C-4738 | HITO 3 | AM-0284-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barras EGB no están ubiacadas según plano | 11/09/2025 Jaime Albarran:Se evalua en campo y se verica: Barra MGB identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra SGB 2 identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra SGB1 identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra EGB no permite verificar, no se cuenta con llave del shelter | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM):Se evalua en campo y se verica: Barra MGB identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra SGB 2 identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra SGB1 identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra EGB no permite verificar, no se cuenta con llave del shelter | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM):Se evalua en campo y se verica: Barra MGB identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra SGB 2 identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra SGB1 identificacion de cables no esta de acuerdo a planos. Barra EGB no permite verificar, no se cuenta con llave del shelter
H1-OC-100-2723 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Puerta tiene diseño en parte fija con espacio q acumula agua | 0 | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SH-100-136 | HITO 1 | AM-0284-A01 | SHELTER |  |  | 13 | 13 | Chapa esta averiada de una de las puertas delshelter | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que la chapa de puerta del shelter de baterias esta operativo, sin embargo la chapa de la puerta del shelter que pertenece a los equipos no se puede validar ya que el contratista no cuenta con la llave | Jaime Albarran 21/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que la chapa de puerta del shelter de baterias esta operativo, sin embargo la chapa de la puerta del shelter que pertenece a los equipos no se puede validar ya que el contratista no cuenta con la llave | FOTOS Y VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE CHAPA SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que la chapa de puerta del shelter de baterias esta operativo, sin embargo la chapa de la puerta del shelter que pertenece a los equipos no se puede validar ya que el contratista no cuenta con la llave
H1-OC-100-2699 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | 6.09 - Falta dos candados | 0 | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que tiene 2 candados los picaportes segun plano del proyecto de la puerta principal. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que no hay candados | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que tiene 2 candados los picaportes segun plano del proyecto de la puerta principal. Se levanta la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que no hay candados
H1-OC-100-2720 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Se tiene en frontis un desnivel de 2.00 con respecto a la trocha, dicho desnivel requiere una contencion que no ha sido considerada. Ejecutar contención en frontis | 03/11/2025 Ricardo Rosadio: No presentan sustento del que el muro empircado soporta las cargas que ejerce el terreno 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica no presenta muros de contencion | Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, informe de viabilida de muro pircado, Gilat debe considera y diseñar una contencion mas estable debido al desnivel de 2.00m y a las lluvias. Continua la observacion. 03/11/2025 Ricardo Rosadio: No presentan sustento del que el muro empircado soporta las cargas que ejerce el terreno 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica no presenta muros de contencion | INFORME FOTOGRAFICO DE PROCESO DE EJECUCION DE FRONTIS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, informe de viabilida de muro pircado, Gilat debe considera y diseñar una contencion mas estable debido al desnivel de 2.00m y a las lluvias. Continua la observacion. 03/11/2025 Ricardo Rosadio: No presentan sustento del que el muro empircado soporta las cargas que ejerce el terreno 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica no presenta muros de contencion
C-4728 | HITO 3 | AM-0284-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  |  | Otro 1 | Parlante tiene buena potencia, pero en la prueba de perifoneo con el NOC, no se pudo establecer diálogo, debido a la distancia que existe entre el micrófono y el parlante | 0 | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, sin embargo no se cuenta con llave del shelter para las pruebas | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo, sin embargo no se cuenta con llave del shelter para las pruebas
H1-OC-50-2406 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | x | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotos + sustento | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2409 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3.1 | 3.1 | mejorar acabados en juntas | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2411 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3.1 | 3.16 | falta colocar 01 drenaje de acuerdo a plano | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no ser puede verificar por excesiva vegetación | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, no ser puede verificar por excesiva vegetación
H1-OC-50-2412 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | falta amarrar concertina | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2413 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.03 | mejorar espaciamiento y alineamiento de concertina | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2414 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.02 | bisagras no estan de acuerdo a diseño | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2415 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.03 | falta instalar tirador interno | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
H1-OC-50-2416 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | picaportes no son los de proyecto | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2417 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | pintura de puerta de ingreso para mantenimiento | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2418 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | falta sellar juntas en puerta (el sellado encontrado en campo se ha realizado con sikaflex, corregir) | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2420 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | nivelacion de terreno no cumple con la pendiente de 2% de acuerdo a plano | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2421 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | espesor de ripio menor a 10cm | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2422 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | falta terminal tipo c y mejorar pintura | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se ha instalado terminal C, sin embargo falta pintar | FOTO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se ha instalado terminal C, sin embargo falta pintar
H1-OC-50-2423 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | falta actualizar medidas en planos as built | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de torre y de instalaciones electricas pero no presentan fotos de la dimensiones de pedestales (largo, ancho y desplante con respecto del terreno) acorde a planos As-built 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | PLANOS AS BUILT+FOTOGRAFIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de torre y de instalaciones electricas pero no presentan fotos de la dimensiones de pedestales (largo, ancho y desplante con respecto del terreno) acorde a planos As-built 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2425 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | falta retoque de pintura | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2427 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.02 | falta limpieza exterior del nodo, eliminar desmonte acumulado en los alrededores del nodo | 0 | 14/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verifica acreditaciones del nodo limpio 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 14/08/2026 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verifica acreditaciones del nodo limpio 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2436 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.06 | falta culminar los trabajos de instalacion de cuello de ganzo de pvc | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2438 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01/12.04 | se tiene un desnivel fuerte entre via y nodo, se requiere plantear la construccion de un acceso adecuado al nodo | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS + DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + PLANOS ASBUILT ACTUALIZADOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2439 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.02 | plantear la construccion de un dren frances alrededor del nodo debido a la existencia de la acumulacion de aguas pluviales | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2440 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.05 | falta culminar trabajos de corte de talud posterior y lateral derecho | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-SH-50-97 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SHELTER |  |  | 1 | 1 | se le anclado una barra de aterramientos en la parte externa del shelter que no esta acorde a plano. | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
H1-SH-50-98 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SHELTER |  |  | 3 | 3 | presenta deformaciones en plancha acanalada (parte posterior externa).. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE SHELTER SIN ABOLLADURA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre
H1-SH-50-100 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SHELTER |  |  | 3 | 3 | no se ha instalado acceso para cables | 0 | "Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INGRESO DE CABLE | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | "Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion" 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre
H1-SH-50-101 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SHELTER |  |  | 6 | 6 | falta instalar alarma de puerta tipo fin de carrera | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre
H1-SH-50-102 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SHELTER |  |  | 12 | 12 | falta sellar tuberias | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
H1-SH-50-103 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SHELTER |  |  | 14 | 14 | parte superior de puerta esta descuadrada | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS Y VIDEO DE CUADRE DE PUERTA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el sheter para validar, puerta presenta descuadre
H1-SP-50-142 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SPAT |  |  | 1 | 1 | RESISTENCIA PROMEDIO AL (62%) = - Ω; 2.43 < 5 Ω - CONFORME, PERO FALTA CONCLUIR TRABAJOS DE SPAT (ACABADOS EN LAS TAPAS DE REGISTRO) | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
H1-SH-50-99 | HITO 1 | AM-0304-A01 | SHELTER |  |  | 3 | 3 | falta sellar junta externa | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOS Y VIDEO ALREDEDOR DEL SHELTER VERIFICANDO QUE EXISTE HERMETICIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-50-2410 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3.1 | 3.15 | pintura para mantenimiento en columnas vigas y sobrecimientos (pintura no uniforme) | 0 | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, pintura en muro presenta desprendimiento | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, pintura en muro presenta desprendimiento
C-4769 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | No cuenta con cableado para el rectificador | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4770 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable del AA no cuenta con capuchón | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION DE CAPUCHON | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4771 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se ubicaron los datos | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4772 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | No cuenta con cableado para el rectificador | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4773 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cableado del AA, no indica categoría ni tipo | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4774 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No cuenta con cableado para el rectificador | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO Y LSOH // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4775 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable del AA no indica LSZH | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4781 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4 | Cable acerado se encuentra corroido | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 25/2/2025 Anderson Vasquez (GL-0786-2025/GNP): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la sexta entrega, en la cual se observa la conexión del cable acerado. Sin embargo, la observación persiste; debido a que las fotos presentadas muestra el cable acerado cubierto de grasa conductiva, la cual no se aprecia si el cable acerado fue cambiado o se le dio mantenimiento para quitar el oxido. | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 25/2/2025 Anderson Vasquez (GL-0786-2025/GNP): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la sexta entrega, en la cual se observa la conexión del cable acerado. Sin embargo, la observación persiste; debido a que las fotos presentadas muestra el cable acerado cubierto de grasa conductiva, la cual no se aprecia si el cable acerado fue cambiado o se le dio mantenimiento para quitar el oxido.
C-4782 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Bajante del pararrayos no cuenta con tubo de protección y esta sujeto con grapas | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO / AISLADOR CERÁMICO EN CABLE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4784 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Banco de baterías y rectificador sin rotulados | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4790 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no cuenta con señalitica | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4798 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Presenta abolladura en parte interior | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | VIDEO DE SHELTER SIN ABOLLADURAS/ EN BUEN ESTADO FÍSICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4799 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Alero del shelter, presentan moho | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO Y FOTOS DE PINTURA DE SHELTER EN BUEN ESTADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4800 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4801 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida está fijado al mástil con cintillo blanco | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene informacio | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene informacio
C-4802 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4803 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no están rotulados | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, contratista no puede abrir el shelter para validar, puerta presenta descuadre
C-4806 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación no es propia del nodo y no cuenta con firma de especialista | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4808 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.06 | Caja de pase, sin tapa | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, caja de pase en columna sin tapa | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, caja de pase en columna sin tapa
C-4809 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Caja adosada para interruptor en shelter, no esta fija | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4810 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes no cuentan con cinta vulcanizante | 0 | 8/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observación
C-4811 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4812 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
C-4813 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra dentro de cajas de pase, no cuentan con identificación | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que contratista no cuenta con escalera para verificar la identifiacion del cableado en cajas de paso de luminarias
C-4814 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barras equipotenciales no cuentan con identificación | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, barra MGB Y SGB identifiacion de cables de puesta a tierra no coincide con planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, barra MGB Y SGB identifiacion de cables de puesta a tierra no coincide con planos
C-4815 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables de tierra en barras equipotenciales, no tienen información | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, barra MGB Y SGB identifiacion de cables de puesta a tierra no coincide con planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, barra MGB Y SGB identifiacion de cables de puesta a tierra no coincide con planos
C-4817 | HITO 3 | AM-0304-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometida está fijado al mástil con cintillo blanco | 0 | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion
H1-OC-25-835 | HITO 1 | AM-0075-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | SELLAR JUNTAS Y MEJORAR ACABADO EN SOLDADURAS EN LA JUNTAS | Sustento fotografico adjuntado evidencia que falta masillar la juntas. | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Sustento fotografico adjuntado evidencia que aun esta pendiente la subsanacion de dicha observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Sustento fotografico adjuntado evidencia que aun esta pendiente la subsanacion de dicha observacion
A-1561 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 7 | 7 | 7 Mastil con signos de despintado | 0 | 0 | FOTO DE MASTIL DE PARRAYO EN BUEN ESTADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-1563 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | RCB |  | 2 | 2.13 | No se pudo verificar alarma | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-1567 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | 2.15 Luminaria inoperativa | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luminaria inoperativa al interior del shelter | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luminaria inoperativa al interior del shelter
A-1572 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | 5.16 Placas en mal estado | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que las placas estan en mal estado | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que las placas estan en mal estado
A-1574 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | 5.24 Placas en mal estado | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que las placas estan en mal estado | FOTOGRAFIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que las placas estan en mal estado
A-1575 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | 5.25 Equipos inoperativos | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los reflectores no fueron instalados | FOTOGRAFIAS, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los reflectores no fueron instalados
A-1576 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | 5.26 Luz de emergencia inoperativa | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la luz de emergencia no enciende | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la luz de emergencia no enciende
A-1578 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | 6.12 Cables sin identificacion | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se cuenta con identificacion en cables de pozos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se cuenta con identificacion en cables de pozos
A-1579 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | 6.14 Cables a tierra no identificados | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que als etiquetas en las barras no coinciden con los planos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que als etiquetas en las barras no coinciden con los planos
A-1580 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | 6.20 Cables a tierra no identificada | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que als etiquetas en las barras no coinciden con los planos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que als etiquetas en las barras no coinciden con los planos
A-1581 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.23 | 6.23 Cables no identificados | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se cuenta con identificacion en cables de pozos | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se cuenta con identificacion en cables de pozos
A-1582 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | 2.02.5 Etiquetas de identificacion no se aprecian | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-1590 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | 4.1.1.14 No se cuenta con planos | 0 | 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos con fecha del 19/04/2022: ➜De todas las fotos presentadas ninguna es del extintor instalado ➜Durante la supervision del 8/09/2025 (posterior a la fecha que se muestra en las fotos presentadas por gilat) se evidencio la inexistencia del extintor en el nodo ➜Se deben presentar fotos actuales donde se muestre el extintor vigente instalado 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que se instalo el gabinete y la señaletica pero no se instalo el extintor | Fotografia de Extintor instalado correctamente. + plano asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos con fecha del 19/04/2022: ➜De todas las fotos presentadas ninguna es del extintor instalado ➜Durante la supervision del 8/09/2025 (posterior a la fecha que se muestra en las fotos presentadas por gilat) se evidencio la inexistencia del extintor en el nodo ➜Se deben presentar fotos actuales donde se muestre el extintor vigente instalado 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que se instalo el gabinete y la señaletica pero no se instalo el extintor
A-1591 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | 4.1.1.15 Pernos que sujetan gabinete mal instaladis | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que se instalo el gabinete y la señaletica pero no se instalo el extintor | Fotografias y video de subsanación de instalación. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que se instalo el gabinete y la señaletica pero no se instalo el extintor
A-1594 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.2.5 | 4.1.2.5 Microfono mal instalado | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que el microfono esta bien instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que el microfono esta bien instalado
A-1600 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | 4.2.1.3 Sensor no esta instalado | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio el sensor de puerta abierta instalado pero no se realizaron pruebas | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura del gestor del noc | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio el sensor de puerta abierta instalado pero no se realizaron pruebas
A-1601 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.4 | 4.2.1.4 Sensor de humo no funciona | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se realizaron las pruebas de funcionamiento | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se realizaron las pruebas de funcionamiento
A-1602 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.5 | 4.2.1.5 Sensor de humo inoperativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se realizaron las pruebas de funcionamiento | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se realizaron las pruebas de funcionamiento
A-1603 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.6 | 4.2.2.6 No se puede visualizar grabaciones | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro acceder a las grabaciones de la camara | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro acceder a las grabaciones de la camara
A-1604 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.1 | 4.2.3.1 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro acceder a la configuracion del equipo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro acceder a la configuracion del equipo
A-1605 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.2 | 4.2.3.2 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID
A-1606 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.3 | 4.2.3.3 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID
A-1607 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.4 | 4.2.3.4 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID
A-1608 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.5 | 4.2.3.5 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): No se logro realizar las pruebas con el lector RFID
A-1611 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | 4.3.1.4 Sensor no instalado | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta
A-1614 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | 4.3.3.2 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta
A-1615 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | 4.3.3.3 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta
A-1616 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | 4.3.3.4 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta
A-1617 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | 4.3.3.5 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta | Se presentara Captura desde gestor y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta
A-1618 | HITO 3 | AM-0075-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | 4.3.3.6 Sistema de control de acceso no operativo | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se solicito al NOC las evidencias pero no hubo respuesta
OCI-0802 | OCI | AM-0075-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia falta de hermeticidad en puerta de Shelter. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencia falta de hermeticidad en puerta de Shelter. | FOTOS Y VIDEO ALREDEDOR DEL SHELTER VERIFICANDO QUE EXISTE HERMETICIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencia falta de hermeticidad en puerta de Shelter.
OCI-0804 | OCI | AM-0075-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia los pozos a tierra con material inadecuado (piedras, barro y plantas), con perno de conector AB con óxido ferroso. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencia los pozos a tierra con material inadecuado (piedras, barro y plantas), con perno de conector AB con óxido ferroso. | FOTOS DE CONECTOR AB SIN OXIDO Y FOTO ENGRASADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencia los pozos a tierra con material inadecuado (piedras, barro y plantas), con perno de conector AB con óxido ferroso.
OCI-0805 | OCI | AM-0075-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia humedad presente en cintura de muros internos y externos al nodo | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencia humedad presente en cintura de muros internos y externos al nodo | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencia humedad presente en cintura de muros internos y externos al nodo | FOTOS DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS SIN HUMEDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencia humedad presente en cintura de muros internos y externos al nodo
OCI-0806 | OCI | AM-0075-A01 |  | AD |  |  |  | No se conto con la participación durante la visita del personal del contratado (Gilat Networks Perú S.A.) | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0809 | OCI | AM-0075-A01 |  | AD |  |  |  | No se contó pinza amperimétrica | 0 | 0 | FOTO DE MEDICION CON PINZA AMPERIMETRICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-96 | HITO 3 | AM-0075-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.6 | Falta instalar un tramo de canaleta a la llegada del UPS. | 0 | 0 | Instalación de canaleta y toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-98 | HITO 3 | AM-0075-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | Falta señalizacion de caja de paso de puesta a tierra. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan foto de los pozos y la parte baja del cableado que llega a los pozos pero no presentan la señalizacion en la caja de paso observada. | FOTO DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan foto de los pozos y la parte baja del cableado que llega a los pozos pero no presentan la señalizacion en la caja de paso observada.
H3-HS-100-99 | HITO 3 | AM-0075-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.4 | Etiquetado de cableado SFTP outdoor borroso. | 0 | 0 | Fotografias de etqiuetado nuevo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-100 | HITO 3 | AM-0075-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | Valor promedio de Jitter 52.83 ms supera limite permitido. | 0 | 0 | Capturas Fotos Navegación Internet, Paginas Prohibidasy Velocidad de Internet. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-481 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Identificación de cables de tierra en Barra equipotencial (cintillos tipo bandera). —Observacion: Barra MGB tiene las etiquetas en blanco. Barra EGB no se encuentra instalada. Barra SGB no se encuentra instalada. Barra rack al interior del shelter no figura en planos de planta y diagrama unifilar. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado en las barras SGB, MGB y AGB se encuentran deterioradas * Barra rack instalada al interior del shelter, no figura en los planos Alberto Llavilla (17/03/2025): Presesntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan planos para verificar que las etiquetas en los cables de las barras coincidan con las fotos de campo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado en las barras SGB, MGB y AGB se encuentran deterioradas * Barra rack instalada al interior del shelter, no figura en los planos Alberto Llavilla (17/03/2025): Presesntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan planos para verificar que las etiquetas en los cables de las barras coincidan con las fotos de campo
D-483 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial de patio, con sus respectivas lineas a tierra (según plano o detalle). —Observacion: Barra MGB tiene las etiquetas en blanco. Barra EGB no se encuentra instalada. Barra SGB no se encuentra instalada. Barra rack al interior del shelter no figura en planos de planta y diagrama unifilar. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado en las barras SGB, MGB y AGB se encuentran deterioradas * Barra rack instalada al interior del shelter, no figura en los planos Alberto Llavilla (17/03/2025): Presesntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan planos para verificar que las etiquetas en los cables de las barras coincidan con las fotos de campo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado en las barras SGB, MGB y AGB se encuentran deterioradas * Barra rack instalada al interior del shelter, no figura en los planos Alberto Llavilla (17/03/2025): Presesntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan planos para verificar que las etiquetas en los cables de las barras coincidan con las fotos de campo
D-462 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Rotulados de equipos. —Observacion: Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas
D-465 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Identificación de rectificador, baterías en el Nodo —Observacion: Equipos no cuentan con identificación | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE RECTIFICADOR Y BATERIAS IDENTIFICADOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
D-466 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Rotulados de equipamiento instalado. —Observacion: Equipamiento no cuentan con rotulos | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las baterías no se encuentran rotuladas
D-469 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | El tablero electrico cuenta con diagrama pictorico y diagrama unifilar. —Observacion: Diagramas en tablero no cuenta con identificacion del nodo, tampoco tiene firma del especialista. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los diagramas en tablero no cuenta con identificacion del nodo, tampoco tiene firma del especialista. | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR FIRMADO POR ESPECIALISTA EN TABLERO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los diagramas en tablero no cuenta con identificacion del nodo, tampoco tiene firma del especialista.
D-470 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.03 | Instalacion fija de Cajas de Pase. —Observacion: Tapas y cajas de paso de 1 reflector no es como se indica en planos (plano indica caja rectangular de acero galvanizado). | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que caja de paso de un reflector no es rectangular, como se indica en plano asbuilt | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que caja de paso de un reflector no es rectangular, como se indica en plano asbuilt
D-479 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Identificación de cables de tierra en registro de pozo (cintillos tipo bandera). —Observacion: Cables en los 3 pozos a tierra no cuentan con identificacion. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable a tierra del PT-3, indica como destino el pararrayos, conforme al plano unifilar. Sin embargo, se observó que: * El cable a tierra del PT-2, indica O: Barra MGB y D: Pozo 2 (Etiquetado es al reves). Asimimismo, según plano unifilar debería tener como destino la barra SGB * El cable a tierra del PT-1, no cuenta con etiquetado legible | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable a tierra del PT-3, indica como destino el pararrayos, conforme al plano unifilar. Sin embargo, se observó que: * El cable a tierra del PT-2, indica O: Barra MGB y D: Pozo 2 (Etiquetado es al reves). Asimimismo, según plano unifilar debería tener como destino la barra SGB * El cable a tierra del PT-1, no cuenta con etiquetado legible
D-480 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Identificación de cables de tierra en cajas de pase (cintillos tipo bandera) - inicio y fin de la instalacion. —Observacion: No cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia) | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
D-490 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Ubicación del extintor de incendio según plano. —Observacion: No se presentaron planos Asbuilt del sistema de seguridad. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor de incendios cuenta con señaletica y su gabinete cuenta con conexión al SPAT * Se encuentra ubicado según el plano asbuilt Sin embargo, se observó que no se encuentra vigente | Fotografia de instalacion del dispositivo + planos de distribución de dispositivos de seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor de incendios cuenta con señaletica y su gabinete cuenta con conexión al SPAT * Se encuentra ubicado según el plano asbuilt Sin embargo, se observó que no se encuentra vigente
H1-OC-25-896 | HITO 1 | AM-0077-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Verificacion de EPS(espesor de pelicula seca)* | 11 | 11.04 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-899 | HITO 1 | AM-0077-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Sustento adjuntado observado, En protocolo adjuntado se observa que la fecha de la calibración del equipo, se ha realizado después de haber ejecutado las pruebas en campo. / Protocolo indica número de serie distinto a los certificados de calibración. / Se requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-900 | HITO 1 | AM-0077-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Sustento adjuntado observado, En protocolo adjuntado se observa que la fecha de la calibración del equipo, se ha realizado después de haber ejecutado las pruebas en campo. / Protocolo indica número de serie distinto a los certificados de calibración. / Se requiere supervisión presencial. | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
H1-OC-25-901 | HITO 1 | AM-0077-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(3/9/2026): En dicha carta adjuntan protocolo de EPS más registro fotográfico de las pruebas, firmado por especialista el 20/5/2021. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de prueba realizada, cuenta con evidencia fotográfica y se encuentra firmada por especialista. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración del equipo de medición o en su defecto una declaración jurada 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó el protocolo de verificación de EPS Sonia Haro (GL-2800-2021): En protocolo indica numero de serie distinto a los certificados de calibraciónNo tiene firma de Supervisor de GilatSe requiere supervisión presencial
D-472 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Verificacion de encendido de Luminarias. —Observacion: Solo funciona 1 reflector | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que una luminaría se encuentra inoperativa y la otra fue hurtada | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE REFLECTOR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que una luminaría se encuentra inoperativa y la otra fue hurtada
D-474 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Equipos de Iluminacion de patio operativos. —Observacion: Solo funciona 1 reflector. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que una luminaría se encuentra inoperativa y la otra fue hurtada | * VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LAS LUMINARIAS EN PATIO + PLANO DE ENERGÍA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que una luminaría se encuentra inoperativa y la otra fue hurtada
D-477 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barras Equipotenciales, cantidad, posición (Según proyecto y detalle). —Observacion: Barra rack al interior del shelter no figura en los planos de planta ni en el diagrama unifilar (barra rack se conecta a barra SGB). Barras en torre no cuentan con grasa conductiva. Barra SGB no se encuentra instalada. | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Barras RF, cuentan con grasa conductiva * Las dimensiones de la Barra SGB son 288*100*5 mm y tiene 32 agujeros. Lo cual concuerda con la lámina IE-O4 Sin embargo, se observó que: * Barra rack al interior del shelter no figura en los planos de planta ni en el diagrama unifilar (barra rack se conecta a barra SGB). Alberto Llavilla (17/03/2025): Presesntan fotos de las barras Sin embargo se obsesrva lo siguiente: No presentan planos para verificar que las ubicaciones de las barras coincidan con las fotos de campo | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Barras RF, cuentan con grasa conductiva * Las dimensiones de la Barra SGB son 288*100*5 mm y tiene 32 agujeros. Lo cual concuerda con la lámina IE-O4 Sin embargo, se observó que: * Barra rack al interior del shelter no figura en los planos de planta ni en el diagrama unifilar (barra rack se conecta a barra SGB). Alberto Llavilla (17/03/2025): Presesntan fotos de las barras Sin embargo se obsesrva lo siguiente: No presentan planos para verificar que las ubicaciones de las barras coincidan con las fotos de campo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: *Barras RF, cuentan con grasa conductiva * Las dimensiones de la Barra SGB son 288*100*5 mm y tiene 32 agujeros. Lo cual concuerda con la lámina IE-O4 Sin embargo, se observó que: * Barra rack al interior del shelter no figura en los planos de planta ni en el diagrama unifilar (barra rack se conecta a barra SGB). Alberto Llavilla (17/03/2025): Presesntan fotos de las barras Sin embargo se obsesrva lo siguiente: No presentan planos para verificar que las ubicaciones de las barras coincidan con las fotos de campo
D-478 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.09 | Aisladores en barras equipotenciales. —Observacion: Aisladores de barra MGB se encuentran cortados. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los aisladores de la barra MGB, se encuentra cortado | * FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DE LAS BARRAS BORNERAS EQUIPOTENCIALES Y SUS AISLADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los aisladores de la barra MGB, se encuentra cortado
D-484 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.6 | Sensor de puerta abierta —Observacion: No se instaló sensor de puerta abierta en el shelter. | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta del shelter, no se encuentra instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta del shelter, no se encuentra instalado
D-487 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | Ubicación del sensor de puerta abierta (Shelter) según plano.—Observacion: No se instaló sensor de puerta abierta en el shelter. No se presentaron planos Asbuilt del sistema de seguridad | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta del shelter, no se encuentra instalado | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta del shelter, no se encuentra instalado
D-488 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | El cableado del sensor de puerta abierta (Shelter) está correctamente instalado y conectado al controlador de seguridad. —Observacion: No se instaló sensor de puerta abierta en el shelter. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-497 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | Se verifica una alarma cuando el sensor de puerta abierta detecta apertura de la puerta del Shelter. —Observacion: No se instaló sensor de puerta abierta en el shelter. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento donde se verifique alarma cuando se active el sensor. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-498 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | Se verifica en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de puerta abierta del Shelter. —Observacion: No se instalo sensor de puerta abierta al interior del shelter. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento donde se verifique alarma cuando se active el sensor. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SF-100-31 | HITO 1 | AM-0077-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 1.5. | Sensor de puerta abierta en shelter, no instalado | 0 | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta del shelter, no se encuentra instalado. | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el sensor de puerta abierta del shelter, no se encuentra instalado.
H3-HS-100-480 | HITO 3 | AM-0077-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.8 | Tapas de cajas de registro presenta señalizacion borrada. | Fotografia Pc operativa serie: PE210271480323 UPS operativo serie: 83122012101403 | 0 | Pintado de Tapas Spat, Toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-481 | HITO 3 | AM-0077-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | UPS no hace transferencia para realizar la prueba de autonomía, display de UPS muestra batería sin carga y voltaje. | Fotografia Pc operativo serie: PE210271480323 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotos panoramicas de UPS y baterias Outdoor instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-482 | HITO 3 | AM-0077-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | UPS no cuenta con cable power propietario a la salida de 220Vac, tiene empalme temporal. | Fotografia UPS operativo serie: 83122012101403 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotografía de voltaje de ingreso y salida del UPS. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3007 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | 2.6 Cable de datos del rectificador no es CAT 6 | 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que el cable de datos no es taegoria 6 | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: durante la supervsion en campo se evidencio que el cable del rectificador hacia el router no es cat6 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que el cable de datos no es taegoria 6 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: durante la supervsion en campo se evidencio que el cable del rectificador hacia el router no es cat6 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que el cable de datos no es taegoria 6
A-3011 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | 2.4 Pintura se sale en partes del shelter | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | VIDEO Y FOTOS DE PINTURA DE SHELTER EN BUEN ESTADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
A-3017 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | 2.14 Falta rotular equipos | 0 | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano - 14/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
A-3018 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | 3.24 No se presentaron protocolos | 0 | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan protocolo de resitencia y aislamiento 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (06-04-2026) GL-0472-2026/GNP: Presentan Protocolo de Megado y Certificado de calibracion de Megometro. Sin embargo se detecta algunas observaciones: * Fecha de las mediciones es 05/06/2024 anterior a la fecha de calibracion 09/11/2024. * El valor de Aislamiento en (L1-L2) del CKTO de Luminarias es 0.4Mohmios, es menor al valor minimo exigido segun norma IPCEA(debe ser mayor a 0.5Mohmios). Observacion se mantiene. | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 1/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan protocolo de resitencia y aislamiento 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene Luis Cuzcano (06-04-2026) GL-0472-2026/GNP: Presentan Protocolo de Megado y Certificado de calibracion de Megometro. Sin embargo se detecta algunas observaciones: * Fecha de las mediciones es 05/06/2024 anterior a la fecha de calibracion 09/11/2024. * El valor de Aislamiento en (L1-L2) del CKTO de Luminarias es 0.4Mohmios, es menor al valor minimo exigido segun norma IPCEA(debe ser mayor a 0.5Mohmios). Observacion se mantiene.
A-3025 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | 6.05 Tapas de pozos sin pernos | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1667 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.03 | Sobrecimiento de (lateral izquierdo interno) presenta fisura, proyectado hasta la primera hilera de ladrillo - Pendiente presentar el informe de reparación | 0 | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones | INFORME TECNICO DE SUBSANACION | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones
H1-OC-75-1672 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.14 | Embolsamiento de pintura en columnas y vigas. | 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio embolsamiento de pintura en diferentes colomunas y vigas del nodo | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio embolsamiento de pintura en diferentes colomunas y vigas del nodo | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio embolsamiento de pintura en diferentes colomunas y vigas del nodo
H1-OC-75-1685 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Torre presenta despostillamientos y restos de concreto evidenciar limpieza y presentar procedimiento de retoque de pintura. Evidenciar retoque de pintura en niveles superiores de la torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1697 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.02 | Falta Implementar sistema de drenaje para evitar el empozamiento de aguas pluviales en el perímetro de nodo, considerando el desnivel que se tiene en el lateral derecho. Se evidencia que el agua se está empozando | 0 | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones
H1-OC-75-1700 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Falta hermetizar tomacorriente | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SH-75-133 | HITO 1 | AM-0177-A01 | SHELTER | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | 1 | 1 | 1.Hoja de Shelter presenta inicios de oxido. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTO DE LOS PUINTOS SIN OXIDO Y ACABADO FINAL DE PINTURA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-75-134 | HITO 1 | AM-0177-A01 | SHELTER | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | 2 | 2 | 2.Hoja interna presenta abolladura | 0 | 0 | FOTOS DE SHELTER SIN ABOLLADURA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 0
A-3019 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | 5.23 Equipo inoperativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3020 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | 5.25 Luz de emergencia inoperativa | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS + VIDEO DE OPERATIVIDAD + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3021 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | 5.26 Equipo inoperativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1678 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 9 | 9.01 | Falta platina que une escalerillas vertical con horizontal aerea | 0 | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos donde se evidencia que falta la platina que une escalerillas vertical con horizontal aerea. Continua la observcacion. 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que la platina que una las escalerillas horizontales y vertical no fueron instaladas | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos donde se evidencia que falta la platina que une escalerillas vertical con horizontal aerea. Continua la observcacion. 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que la platina que una las escalerillas horizontales y vertical no fueron instaladas
H1-OC-75-1679 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 9 | 9.03 | Pintura quiñada en soporte de escalerilla y falta tapa en orificio superior | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1684 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.06 | Pernería de torre cuentan con menos de tres (3) hilos libres Aisladores instalados en torre no están acorde a planos IE-05. | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de torre y de instalaciones electricas pero ninguno de estos planos muestra las dimensiones de los pedestales | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de torre y de instalaciones electricas pero ninguno de estos planos muestra las dimensiones de los pedestales
A-3009 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | 4.1 No cuenta con aisladores ceramicos | 0 | 0 | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3034 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.2.7 | 4.1.2.7 Ducto de cable de parlante mal instalado | 0 | 0 | INFORME DE REPARACION DE SALITRE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-153 | HITO 1 | AM-0177-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.1 | 1. Falta instalar tubería en cable de cobre en torre de inicio a fin fijado a escalerilla peatonal con precintos metálicos, de acuerdo a plano IE-07. | 0 | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de dos barras en torre pero no presentan fotos del tubo de proteccion de inicio a fin del cable de puesta a tierra. 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que falta instalar tubería en cable de cobre en torre de inicio a fin fijado a escalerilla peatonal con precintos metálicos, de acuerdo a plano IE-07 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 29/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de dos barras en torre pero no presentan fotos del tubo de proteccion de inicio a fin del cable de puesta a tierra. 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que falta instalar tubería en cable de cobre en torre de inicio a fin fijado a escalerilla peatonal con precintos metálicos, de acuerdo a plano IE-07
OCI-0586 | OCI | AM-0177-A01 |  | IE/CW |  |  |  | Se evidencia medidor de energía eléctrica sin rejilla de seguridad, murete sin pintura de acabado, y tubo metálico con cinta adhesiva. | Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | FOTO DE ACABADO FINAL DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Informe 027-2023-MTC/24.10.04:
OCI-0588 | OCI | AM-0177-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia cable de PAT con óxido ferroso. Se evidencia cableado de PAT sin conexión a varilla de cobre, PAT no culminada. | 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que el cable de puesta a tierra del pozo 1 se encuentra cortado en el lado de la barra bornera (no se cuenta con barra bornera en el nodo) | 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que el cable de puesta a tierra del pozo 1 se encuentra cortado en el lado de la barra bornera (no se cuenta con barra bornera en el nodo) | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 10/12/2025 Alberto Llavilla (Suervision campo): Se evidencio que el cable de puesta a tierra del pozo 1 se encuentra cortado en el lado de la barra bornera (no se cuenta con barra bornera en el nodo)
OCI-0591 | OCI | AM-0177-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia que el cable de seguridad (linea de vida) no se encuentra culminada su instalación | Leslie Soto: Se revisa acreditaciones de fecha 03/04/2025 y se verifica fotos de la parte superior de la linea de vida así como la fijación al tramo final, sin embargo se corroborará con planos la completa instalación de los accesorios en campo. Jaime Albarran: Se revisa acreditacion de fecha 21/03/2025 y se verifica que solo se cargo 1 foto de la parte superior de la linea de vida, sin embargo se necesita mas evidencais fotograficas donde se pueda apreciar la fijación al tramo final. Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | Leslie Soto: Se revisa acreditaciones de fecha 03/04/2025 y se verifica fotos de la parte superior de la linea de vida así como la fijación al tramo final, sin embargo se corroborará con planos la completa instalación de los accesorios en campo. Jaime Albarran: Se revisa acreditacion de fecha 21/03/2025 y se verifica que solo se cargo 1 foto de la parte superior de la linea de vida, sin embargo se necesita mas evidencais fotograficas donde se pueda apreciar la fijación al tramo final. Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Leslie Soto: Se revisa acreditaciones de fecha 03/04/2025 y se verifica fotos de la parte superior de la linea de vida así como la fijación al tramo final, sin embargo se corroborará con planos la completa instalación de los accesorios en campo. Jaime Albarran: Se revisa acreditacion de fecha 21/03/2025 y se verifica que solo se cargo 1 foto de la parte superior de la linea de vida, sin embargo se necesita mas evidencais fotograficas donde se pueda apreciar la fijación al tramo final. Informe 027-2023-MTC/24.10.04:
OCI-0592 | OCI | AM-0177-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia perno (incluye tuerca de ajuste) inferior de la estructura metálica, choca la tuerca de ajuste del espárracio del pedestal de concreto de la torre. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que el perno será optimizado en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)" Por lo tanto, queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Informe 027-2023-MTC/24.10.04 | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que el perno será optimizado en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)" Por lo tanto, queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Informe 027-2023-MTC/24.10.04 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que el perno será optimizado en la etapa de operación. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al perno en el pedestal de la torre, ya que no presenta un riesgo estructural porque ha sido ejecutado según lo aprobado en su Propuesta inicial. (...)" Por lo tanto, queda pendiente la subsanación de la observación en la etapa de operación. Informe 027-2023-MTC/24.10.04
OCI-1340 | OCI | AM-0177-A01 |  | SF |  |  |  | Se advierte que, no es posible ingresar al nodo, personal de Pronatel indica que desde el NOC de Amazonas le informan que el nodo no tiene conexión con el NOC, motivo por el cual no es posible la apertura remota de la puerta de ingreso | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-210 | HITO 3 | AM-0177-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | Falta etiquetado en cableado de acometida en gabinete. | 0 | 0 | Etiquetado cable de acometida y Toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-211 | HITO 3 | AM-0177-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | UPS se encuentra descargado 0% | 0 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotos panoramicas de UPS y baterias Outdoor instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-213 | HITO 3 | AM-0177-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.03 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | 0 | Fotografias y Capturas Acceso a Portal Cautivo y Navegación de Internte. Pruebas RSS con G-Net Wifi o GMon | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-214 | HITO 3 | AM-0177-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | 0 | Capturas Fotos Navegación Internet, Paginas Prohibidasy Velocidad de Internet. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-215 | HITO 3 | AM-0177-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.05 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | 0 | Capturas y Fotografias de Bloqueo de paginas prohibidas | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-25-1241 | HITO 1 | AM-0178-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | RETOCAR PINTADO POR RALLADURA | Se requiere adjuntar videos donde se visualice las mediciones en campo /Se requiere supervisión presencial | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Se requiere adjuntar videos donde se visualice las mediciones en campo /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Se requiere adjuntar videos donde se visualice las mediciones en campo /Se requiere supervisión presencial
H1-OC-25-1242 | HITO 1 | AM-0178-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Verificacion de EPS(espesor de pelicula seca)* | 11 | 11.04 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición
H1-OC-25-1244 | HITO 1 | AM-0178-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición
H1-OC-25-1245 | HITO 1 | AM-0178-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 6/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición
H1-OC-25-1246 | HITO 1 | AM-0178-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | NO VERIFICADO POR FALTA DE EQUIPO | Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan protocolo EPS y DJ por certificado de calibracion 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo EPS del nodo morropon con firma de especialista sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Presentó protocolo y certificado de calibración pero se requiere supervision presencial para corroborar medición
A-3050 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | 3.01 No se cuenta con planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3051 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | 3.19 Diagrama en mal estado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE DIAGRAMA PICTORICO Y DIAGRAMA UNIFILAR CON FIRMA DE ESPECIALISTA EN EL TABLERO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3059 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | 6.08 No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
A-3061 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | 6.12 Cables sin identificacion | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3063 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | 6.14 Cables a tierra no identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
A-3066 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.23 | 6.23 Cables no ordenados | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3067 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.1 | 2.02.1 No hay cable de tierra en barras de torre | 0 | 0 | Fotografias de barras de puesta a tierra en Torre. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3068 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.2 | 2.02.2 No hay cable de tierra en barras de torre | 0 | 0 | Fotografias de barras de puesta a tierra en Torre. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3069 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | 2.02.5 Identificacion no se ve con claridad | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-COB-25-4 | HITO 2 | AM-0178-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | En el punto 3, complementario, pese a tener linea de vista supera los niveles de medicion los cuales menores a 80 dBm | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1846 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | B.00 | B.07 | No se realizó Medición de EPS en pintura de torre. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1859 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1860 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.01 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1861 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.02 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1862 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.03 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (26/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1850 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.07 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1851 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.08 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1852 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.09 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1853 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.12 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1854 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en Muros | 3 | 3.13 | Retoque de pintura en muros. | 0 | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos.
H1-SP-50-120 | HITO 1 | AM-0179-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | falta instalar el sistema de puesta a tierra - SPAT | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CULMINADO * VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
A-3098 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | 1.7 Cable de NC500 a router presenta torcedura | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3112 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | 3.01 No se cuenta con planos | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Presentan una solo fotografia de parte superior del TG, acreditacion insuficiente, es necesario fotografias panoramicas del TG, que permita verificar la instalacion acorde a planos. Observacion se mantiene. | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Presentan una solo fotografia de parte superior del TG, acreditacion insuficiente, es necesario fotografias panoramicas del TG, que permita verificar la instalacion acorde a planos. Observacion se mantiene.
A-3117 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | 6.05 Tapas de pozos sin señalizacion | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3118 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | 6.12 Cables sin identificacion | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3119 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | 6.13 Cables a tierra no identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3120 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | 6.14 Cables a tierra no identificados | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3122 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | 6.2 No se cuenta con planos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3123 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | SPAT |  | 1 | 1 | V Medidas de resistencia no cumple (9.15 Ohmios) | 0 | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 21/03/2025. Mentor Chauca: Se revisa acreditacion complementaria y se observa que la fotografia del equipo no es georeferenciada adicionalmente el las fotos georeferenciadas no existe alguna mostrando el nro de serie del equipo por lo cual el estado de OBSERVADO se mantiene 20/02/2025. Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia que la medición del SPAT es menor a los 5 ohmios. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó el certificado de calibración del equipo | Fotografias y videos de mediciones y pruebas. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditaciones. 21/03/2025. Mentor Chauca: Se revisa acreditacion complementaria y se observa que la fotografia del equipo no es georeferenciada adicionalmente el las fotos georeferenciadas no existe alguna mostrando el nro de serie del equipo por lo cual el estado de OBSERVADO se mantiene 20/02/2025. Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del quinto grupo; en el cual se evidencia que la medición del SPAT es menor a los 5 ohmios. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó el certificado de calibración del equipo
A-3124 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.1 | 2.02.1 Barras a tierra de torre no estan conectadas , cable robado. | Adjuntan protocolo y certificado de calibracion Sin embargo se observa lo siguiente: Faltan adjuntar fotografias de la continuidad. | 0 | Fotografias de barras de puesta a tierra en Torre. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
A-3125 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | 2.02.5 Etiquetas de identificacion no se aprecian | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1725 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | 23.(3.16) - Falta descubrir junta entre s/c y losa de ingreso y aplicar sikaflex | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan fotos de la losa del shelter sin embargo la obesrvacion hace referencia a la losa de ingreso y sus juntas de dilatacion. Para subsanar la observacion se requiere fotos de las juntas de dlatacion interna y externa con sikaflex de la losa de ingreso con las columas y sobrecimiento Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenca que losa de ingreso y columas y sobrecimiento no tienen sikaflex | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: presentan fotos de la losa del shelter sin embargo la obesrvacion hace referencia a la losa de ingreso y sus juntas de dilatacion. Para subsanar la observacion se requiere fotos de las juntas de dlatacion interna y externa con sikaflex de la losa de ingreso con las columas y sobrecimiento Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenca que losa de ingreso y columas y sobrecimiento no tienen sikaflex
H1-OC-75-1727 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 25 | 25 | 25.-Falta descubrir y aplicar sikaflex en dado de los Shelter | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se aplico sikaflex en las juntas, estas tienen concreto | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se aplico sikaflex en las juntas, estas tienen concreto
H1-OC-75-1728 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Espiral de Concertina diámetro 18", galvanizado | 5 | 5.01 | 26.(5.01) -Concertina No cumple diámetro. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia concertina con presencia de oxido | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia concertina con presencia de oxido
H1-OC-75-1729 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 27 | 27 | 27.-Concertina presenta oxido. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia concertina con presencia de oxido | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia concertina con presencia de oxido
H1-OC-75-1730 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Alambre (Liso) galvanizado liso N° 12 con fijadores - 3 hilos, tensados y amarrado a la espira con alambre galvanizado. | 5 | 5.02 | 28.(5.02) - Mejorar el tensado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia concertina con presencia de oxido | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia concertina con presencia de oxido
H1-OC-75-1735 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Base metálica para chapa y tirador | 6 | 6.03 | 33.(6.03) - Falta tirador interno | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalo tirador interno | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalo tirador interno
H1-OC-75-1736 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | 34.(6.04) - Falta bocina en losa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalo bocina | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalo bocina
H1-OC-75-1737 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | 35.(6.05) - Falta aplicar pintura de acuerdo al diseño | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia puerta con presencia de oxido y mla pintada 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia puerta con presencia de oxido y mla pintada 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion
H1-OC-75-1738 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | 36.(6.06) - Falta masilla juntas de fabricación. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia puerta con presencia de oxido y mla pintada Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia puerta con presencia de oxido y mla pintada Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal
H1-OC-75-1739 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | 37.(6.09) - Falta instalar candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalaron candados | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalaron candados
H1-OC-75-1745 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | 43.(9.01) - Falta terminal tipo C | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta terminal tipo C al final de la escalerilla horizontal | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta terminal tipo C al final de la escalerilla horizontal
H1-OC-75-1748 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 46 | 46 | 46.-Falta instalar tapa en parte superior del soporte. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que soportes de escalerilla no tienen tapa en la parte superior y el agua se acumula al interior | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN Y PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que soportes de escalerilla no tienen tapa en la parte superior y el agua se acumula al interior
H1-OC-75-1749 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Altura y Tipo de Torre de acuerdo con planos As-built | 10 | 10.01 | 47.(10.01) - No se presentaron planos de torre en campo. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de la torre pero no presentan planos asbuilt de la torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan planos de torre | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de la torre pero no presentan planos asbuilt de la torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan planos de torre
H1-OC-75-1753 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | 51.(10.05) -No presentaron planos de torre en campo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan planos de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan planos de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-75-1754 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 52 | 52 | 52.-Aisladores no cumplen diseño IE05 y falta sellar tubería con espuma. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que en el plano IE-05 indica que se debn instalar aisladores ceramicos y en campo se encontraron otros aisladores | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que en el plano IE-05 indica que se debn instalar aisladores ceramicos y en campo se encontraron otros aisladores
H1-OC-75-1767 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 65 | 65 | 65.-Falta rejilla + candado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se revidencia que murete no cuentan con rejilla y candado | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se revidencia que murete no cuentan con rejilla y candado
H1-OC-75-1768 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo Construido en terreno con baja probabilidad de inundación, deslizamiento por desborde de quebradas, ríos, etc. | 12 | 12.02 | 66.(12.02) - Implementar sistema de drenaje para de evitar el empozamiento de aguas pluviales en el perímetro de nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se revidencia que la parte extgerna del nodo no tiene un dren pluvial paara evitar el el empozamiento de aguas de lluvia | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se revidencia que la parte extgerna del nodo no tiene un dren pluvial paara evitar el el empozamiento de aguas de lluvia
H1-SH-75-119 | HITO 1 | AM-0180-A01 | SHELTER | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | 3 | 3 | 3. Puerta No apertura y cierra correctamente. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la chapa de la puerta se encuentra en mal estado | FOTOS Y VIDEO DE CUADRE DE PUERTA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la chapa de la puerta se encuentra en mal estado
H1-SH-75-122 | HITO 1 | AM-0180-A01 | SHELTER | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | 6 | 6 | 6. Puerta No apertura y cierra correctamente. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la chapa de la puerta se encuentra en mal estado | FOTOS Y VIDEO DE CUADRE DE PUERTA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la chapa de la puerta se encuentra en mal estado
H1-SH-75-123 | HITO 1 | AM-0180-A01 | SHELTER | EL GABINETE DEBERA CONTAR CON SU PROPIA BARRA DE ATERRAMIENDTO QUE PERMITA LA CONEXION COMO MINIMO DE 6 CONEXIONES DE ENTRADA DE 5/16 Y UNO DE SALIDA DE 3/8" | EL GABINETE DEBERA CONTAR CON SU PROPIA BARRA DE ATERRAMIENDTO QUE PERMITA LA CONEXION COMO MINIMO DE 6 CONEXIONES DE ENTRADA DE 5/16 Y UNO DE SALIDA DE 3/8" | 7 | 7 | 7. Falta instalar acceso de Chapa. | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la chapa de la puerta se encuentra en mal estado | FOTOS Y VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE CHAPA SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la chapa de la puerta se encuentra en mal estado
H1-SP-75-158 | HITO 1 | AM-0180-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1. Actualizar diseño de caja de pvc en planos asbuilt. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que el plano IE-03 y IE-04 indican caja cuadrada de concreto y en campo se evidencia cajas de PVC | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN Y PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que el plano IE-03 y IE-04 indican caja cuadrada de concreto y en campo se evidencia cajas de PVC
H1-SP-75-159 | HITO 1 | AM-0180-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.2 | 2.Falta etiquetado de barras en general. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que las etiquetas en los cables de las barras no coincide con planos presentados (IE-03, IE-04, IE-06) | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que las etiquetas en los cables de las barras no coincide con planos presentados (IE-03, IE-04, IE-06)
A-3165 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 6 | 6.1 | 6.1 No se usan aisladores ceramicos para cable bajante de pararrayos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que plano IE-05 indica que los aisladores del cable de pararrayos es ceramico pero en campo se evidenciaron otros aisladores | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que plano IE-05 indica que los aisladores del cable de pararrayos es ceramico pero en campo se evidenciaron otros aisladores
A-3170 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | 2.15 No operativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia luminaria interna no instalada | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia luminaria interna no instalada
A-3174 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | 2.14 Falta rotular baterias , modulos rectificadores y cables dentro del equipo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia baterias no se encuentran rotuladas | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia baterias no se encuentran rotuladas
A-3177 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | 3.11 Circuitos sin identificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta etiquetado en distintos cables del TG | FOTOGRAFIAS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta etiquetado en distintos cables del TG
A-3178 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | 3.24 No se presentaron protocolos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan protocolo de aislamiento | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan protocolo de aislamiento
A-3179 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.02 | 5.02 Caja de pase no esta hermetica | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: La observacion hace referencia a las cajas de paso de los reflectores y luz de emergencia que no tiene tapa de metal y no son hermeticas. Para subsanar la observacion se deben presentar fotos de las cajas de paso de los reflectores y luz de emergencia con tapas metalicas hermeticas Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cajas de paso no hermeticas y tampoco son las que indican los planos. | Fotos de instalación adecuada | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: La observacion hace referencia a las cajas de paso de los reflectores y luz de emergencia que no tiene tapa de metal y no son hermeticas. Para subsanar la observacion se deben presentar fotos de las cajas de paso de los reflectores y luz de emergencia con tapas metalicas hermeticas Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cajas de paso no hermeticas y tampoco son las que indican los planos.
A-3180 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.03 | 5.03 Caja de pase mas fijada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cajas de paso instaladas para reflecotores y luz de emergencia no son como se indica en planos | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cajas de paso instaladas para reflecotores y luz de emergencia no son como se indica en planos
A-3181 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.04 | 5.04 Mala instalacion de prensa estopas . | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cables de reflectores y luz de emergencia sin prensaestopas y tubo corrugado de proteccion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cables de reflectores y luz de emergencia sin prensaestopas y tubo corrugado de proteccion
A-3182 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | 5.09 Circuitos no señalizados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cables de tomacorrientes, luz de emergencia y reflectores no cuentan con eetiqueta de identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cables de tomacorrientes, luz de emergencia y reflectores no cuentan con eetiqueta de identificacion
A-3190 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.09 | 6.09 Barra de aterramiento en mal estado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la barra SGB sde encuentra desprendida de la pared | * FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DE LAS BARRAS BORNERAS EQUIPOTENCIALES Y SUS AISLADORES | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la barra SGB sde encuentra desprendida de la pared
A-3192 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | 6.13 Cables a tierra no identificados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cables de tomacorrientes, luz de emergencia y reflectores no cuentan con eetiqueta de identificacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cables de tomacorrientes, luz de emergencia y reflectores no cuentan con eetiqueta de identificacion
A-3195 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | 6.20 No se cuenta con planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que las etiquetas en los cables de las barras no coincide con planos presentados (IE-03, IE-04, IE-06) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que las etiquetas en los cables de las barras no coincide con planos presentados (IE-03, IE-04, IE-06)
A-3204 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | 4.1.1.14 No se cuenta con planos | 0 | Eduardo Tamariz 18/08/2026 (GL-01880-2026/GNP): Si bien adjunto la imagen de la instalacion del extintor, no adjunto los planos, que es lo observado. Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que el extintot no se encuentra instalado | Fotografia de Extintor instalado correctamente. + plano asbuilt | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz 18/08/2026 (GL-01880-2026/GNP): Si bien adjunto la imagen de la instalacion del extintor, no adjunto los planos, que es lo observado. Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que el extintot no se encuentra instalado
OCI-0779 | OCI | AM-0180-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia conductor desnudo de puesta a tierra con presencia de óxido ferroso; asi como, falta de hermetismo en tuberia de conductor de puesta a tierra con chaqueta. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cable de pararrayo en pozo, con presencia de oxido, ademas se debe sellar el tubo por donde ingresa del cable a los pozos | FOTO DE CABLE DE PARARAYO SIN OXIDO Y SELLADO DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia cable de pararrayo en pozo, con presencia de oxido, ademas se debe sellar el tubo por donde ingresa del cable a los pozos
OCI-0780 | OCI | AM-0180-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia falta de etiquetado en conductores de tuberias en caja de paso. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cables en caja de paso en la parte externa posterior del shelter no cuenta con etiquetas de identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cables en caja de paso en la parte externa posterior del shelter no cuenta con etiquetas de identificacion
OCI-0785 | OCI | AM-0180-A01 |  | AD |  |  |  | No se contó con herramientas para apertura de caja de registro de fibra óptica | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no se logro aperturar la caja de registro de la fibra optica | FOTO DE CAJA DE REGISTRO DE FIBRA OPTICA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no se logro aperturar la caja de registro de la fibra optica
H1-OC-50-1875 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B.00 | 12.04 | No se realizó Medición de EPS en pintura de torre. | 0 | 12/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: Adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. Gustavo Roncal (2/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, en los documentos probatorios Gilat presenta declaracion jurada, no presenta el protocolo de medicion de EPS y certificado de calibracion de equipo. Continua la observacion. Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre medición de EPS en pintura de torre, continua la observación. | PROTOCOLO DE EPS + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: Adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene. Gustavo Roncal (2/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, en los documentos probatorios Gilat presenta declaracion jurada, no presenta el protocolo de medicion de EPS y certificado de calibracion de equipo. Continua la observacion. Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre medición de EPS en pintura de torre, continua la observación.
H1-OC-50-1899 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00161-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS, continua observación. | PROTOCOLO DE EPS + CERTIFICADO DE CALIBRACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00161-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS, continua observación.
H1-OC-50-1900 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS en el sector inferior, continua observación. | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS en el sector inferior, continua observación.
H1-OC-50-1901 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS en el sector intermedio, continua observación. | PROTOCOLO DE EPS + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS en el sector intermedio, continua observación.
H1-OC-50-1879 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.07 | Muros de ladrillo tarrajeado | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1880 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.08 | Muros de ladrillo tarrajeado | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1881 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.09 | Muros de ladrillo tarrajeado | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1882 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | Muros de ladrillo tarrajeado | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1883 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | Retocar Pintado de muro de ladrillo | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1884 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | Falta Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1885 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | Falta tapas ciegas y tubería de drenaje | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1886 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.01 | Mejoral terminado Espiral de Concertina diámetro 18", en cambio de nivel en Nodo. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-1887 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.02 | Falta Alambre (Liso) galvanizado liso N° 12 con fijadores - 3 hilos, en perímetro de Nodo. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-1888 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.03 | Mejorar terminado de concertina espaciado máx. 20cm, en cambio de nivel de cerco perimétrico de Nodo. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-1889 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 5 | 5.05 | Mejorar Instalación de concertina en Cambio de Nivel de Nodo. | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-50-1890 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.01 | Hoja de puerta descuadrada. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-1891 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.03 | Falta base y tirador interior. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-1892 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | Falta Pintura color gris (de acuerdo al diseño). | 0 | 0 | FOTOS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1893 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.06 | Falta sellar juntas y mejorar acabado en soldaduras en las juntas. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-1894 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | Falta instalación de candados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-1895 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | Falta espesor en enripiado e = 10 cm, Piedra chancada max.3/4". | 0 | 0 | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1897 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.02 | Quiñe en dado de soporte de escalerillas rack. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1898 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | Retocar Pintura de protección aplicada en torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1902 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | No verificado por falta de equipo. | 0 | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS en el sector superior, continua observación. | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre verificación de EPS en el sector superior, continua observación.
C-1825 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | No presentan identificador de n° de bateria | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
H1-OC-50-1896 | HITO 1 | AM-0183-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.01 | Losa de concreto para Shelter desnivelado, presenta fisuras y desprendimiento de acabado. | 0 | 0 | ENSAYO DE RESISTENCIA + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA + FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1778 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable de gestion de red sin capucha del lado del router. | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA + FOTO DEL CORRECTO CRIMPADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1779 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable de gestion de red sin capucha en extremo de los cables | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1781 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | El cable de red entre el NC500 al equipo de AA no libre de halógeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1792 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Tubo de proteccion no esta sellado | 0 | 0 | FOTO DE SELLADO DE TUBO DE PROTECCIÓN MÍNIMO 1.80 | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1796 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | No presentan identificador de n° de bateria | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1800 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor de incendios no instalado | 0 | 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2424-2025: No presentan evidencias. Se debe presentar: Plano asbuilt para corroborar la ubicacion y fotografia de Extintor instalado con fecha de vencimiento vigente, el extintor instalado debe contar con señaletica y gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra) 3/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para verificar la ubicación de la instalación. | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2424-2025: No presentan evidencias. Se debe presentar: Plano asbuilt para corroborar la ubicacion y fotografia de Extintor instalado con fecha de vencimiento vigente, el extintor instalado debe contar con señaletica y gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra) 3/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. Asimismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para verificar la ubicación de la instalación.
C-1801 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor de incendios no instalado | 0 | 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2424-2025: No presentan evidencias. Se debe presentar: Plano asbuilt para corroborar la ubicacion y fotografia de Extintor instalado con fecha de vencimiento vigente, el extintor instalado debe contar con señaletica y gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra) 3/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete. | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/01/2026 Alberto Llavilla GL-2424-2025: No presentan evidencias. Se debe presentar: Plano asbuilt para corroborar la ubicacion y fotografia de Extintor instalado con fecha de vencimiento vigente, el extintor instalado debe contar con señaletica y gabinete (gabinete debe tener puesta a tierra) 3/03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del séptimo grupo, en la cual se observa que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete.
C-1807 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras Sin embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras Sin embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego.
C-1809 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras SIn embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras SIn embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo.
C-1813 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.2.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 7/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior. Sin embargo, se necesita captura de pantalla del NOC, donde se aprecie las grabaciones registradas en la cámara exterior en el calendario, en el gestor DSS Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan video donde se aprecie desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 7/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior. Sin embargo, se necesita captura de pantalla del NOC, donde se aprecie las grabaciones registradas en la cámara exterior en el calendario, en el gestor DSS Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan video donde se aprecie desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior
C-1815 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1816 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+ capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1817 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1818 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1819 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1820 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Shelter |  |  | Otros 1 | shelter requiere limpieza exterio en techo y alero | 0 | 0 | Fotografias de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1822 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.a | Mastil no cuenta con cable de conexion a tierra. | 0 | 0 | Fotografias de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1823 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.b | Cable acometida peinado en mastil con cinta aislante. | 0 | 0 | Fotografias de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1824 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.c | Cable a tierra dentro de murete que va a la barra de tierra del tablero sin embargo no tiene conexion con mastil del murete. considerar que la conexion a tierra del mastil del murete debe ser sin empalmes. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1827 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Rotulado en mandil no indica el numero de circuito, por ejemplo c1 nombre del ckto, c2 nombre del ckto, etc | 0 | 0 | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1828 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Cables a tierra en barra MGB de tablero no tienen rotulo identificador. | 0 | 0 | FOTO DE ATERRAMIENTOS EN TG CORRECTAMENTE ROTULADOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1829 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.14 | Se aprecia 02 cables por bornera | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1830 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Difiere al plano presentado, actualizar. no indica nombre del nodo. | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1831 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.23 | requiere limpieza externa | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1834 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.04 | En luminarias de patio: no hay accesorio de fijacion hacia la luminaria. solo sellado con silicona | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1835 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Cables de tomacorriente y luminarias de patio no estan rotulados | 0 | 0 | Se presentará fotografia de etiquetados | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1836 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | No enciende 01 luminaria de patio (ubicada frente al shelter) | 0 | 0 | Fotos de instalación adecuada | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1838 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | se aprecia en caja de salida de luminarias empalme solo con cinta aislante | 0 | 0 | Fotos de emplames e instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1839 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | luz de emergencia no operativo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1840 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | luz de emergencia no operativo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1841 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | la placa de interruptor de luz en patio esta rota. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1842 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | No enciendo 01 luminaria phillips de patio (ubicada frente al shelter) | 0 | 0 | Fotos de instalación adecuada | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1843 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No se realizo pq luz de emergencia inoperativo. | 0 | 0 | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1849 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Ubicacion de barras EGB / SGB no conforme a planos presentados. (indica que SGB va en columna y EGB fuera del shelter. a barra MGB, SGB y AGB le falta 02 pernos no figura en planos barra que conecta la puerta del shelter con el SPAT. en plano no detalla la su ubicación de barras MGB-1 y EGB-1 no figura barras que estan dentro del shelter. | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1852 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra en barra equipotenciales tienen cintillo, esta borrada la identificacion | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1855 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | SPAT |  |  | OTROS | En planos presentados no aprecia la distancia de separacion de los pozos | 0 | 0 | FOTO DE DISTANCIA ENTRE POZOS + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1856 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTROS 1 | Cable de ITM al medidor (dentro de murete) es color verde/amarillo. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1851 | HITO 3 | AM-0183-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de tierra en pozos no cuenta identificación | 0 | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan fotografias lejanas, no permite visualizar informacion de las etiquetas ni tipo de cintillos. Observacion se mantiene. 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan fotografias lejanas, no permite visualizar informacion de las etiquetas ni tipo de cintillos. Observacion se mantiene. | Se presentará fotografia de etiquetados+ Planos As Built. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan fotografias lejanas, no permite visualizar informacion de las etiquetas ni tipo de cintillos. Observacion se mantiene. 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan fotografias lejanas, no permite visualizar informacion de las etiquetas ni tipo de cintillos. Observacion se mantiene.
H2-IAO-25-236 | HITO 2 | AM-0183-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | Se evidencia caída de tensión, contratado debe presentar su carta de reclamo a Concesionaria para levantar ésta observación. | No adjunto Acreditaciones | No adjunto Acreditaciones | INFORME O FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 30/09/2026 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica contratista presenta archivo el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de levantamiento. Se mantiene observacion No adjunto Acreditaciones
H1-OC-50-1919 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.07 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1920 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.08 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1921 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.1 | Falta tarrajeo en columna contramarco de puerta de ingreso a Nodo. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1922 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.09 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1923 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en Muros | 3 | 3.12 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1925 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en columnas y vigas | 3 | 3.14 | (3.14) Retoque de Pintado de columnas y vigas | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1926 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Base metalica | 6 | 6.03 | (6.03) Falta base metalica en tirador interior. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-1927 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en portón | 6 | 6.05 | (6.05) Mejorar pintado en puerta de ingreso. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-1928 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Sellado en juntas de fabricación | 6 | 6.06 | (6.06) Sellado de juntas y mejorar acabado en soldadura en juntas de fabricación. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-1929 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Candados instalados | 6 | 6.09 | (6.09) Falta candados instalados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-1930 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Dado o soporte para Escalerilla sin quiñes | 9 | 9.02 | (9.02) Quiñe en Dado de soporte de escalerilla. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1931 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 10 | 10.07 | (10.07) Retocar Pintura de proteccion en torre. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-50-1940 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | (11.06) Mejorar acabado en Murete para medidor eléctrico. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1941 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  | Cuneta de concreto exterior del nodo para drenaje pluvial | 12 | 12.02 | (12.02) Se recomienda ejecutar trabajos para drenaje para evacuación de aguas pluviales al contorno de Nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT+PLANOS PROYECTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-50-121 | HITO 1 | AM-0185-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | falta instalar el sistema de puesta a tierra - SPAT | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CULMINADO * VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1924 | HITO 1 | AM-0185-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | Retoque de Pintado de muro de ladrillo | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-1857 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Presenta mal crimpado y sin capucha del lado del router. No cuenta con etiquetado | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1858 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | No hay cable de red del NC 500 al router | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1860 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | No hay cable de red del NC500 al router | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1861 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | El cable de red entre el NC500 al equipo de aa no es libre de halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1872 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Tubo de proteccion no esta sellado. | 0 | 0 | FOTO DE SELLADO DE TUBO DE PROTECCIÓN MÍNIMO 1.80 | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1873 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01.2 | El numero de serie del UBT Nokia corresponde al equipo remoto | 0 | 0 | Capturas y Fotografia de equipo instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1875 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | El numero de serie del UBT Nokia corresponde al equipo remoto | 0 | 0 | Capturas y Fotografia de equipo instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1879 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | no presentan identificador de n° de bateria | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1885 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | sensor de puerta abierta no instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.planos Asbuilt. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1891 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.10 | Problema para accionar pestillo. | 0 | 0 | Fotografias de instalación y videos de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1892 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.2 | Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1893 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.4 | Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura | 0 | 0 | Video de funcionamiento y apertura de puerta+captura desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1894 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.6 | NOC envió pulso. Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura. | 0 | 0 | Video de funcionamiento y apertura de puerta+capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1898 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras SIn embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías respecto a la visulaización de las cámaras SIn embargo el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro de alarma sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-1904 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de ingreso a traves de una tarjeta RFID autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura desde el gestor noc | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de ingreso a traves de una tarjeta RFID autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-1905 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de intento de ingreso a traves de una tarjeta RFID no autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+ capturas desde el gestor noc | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de intento de ingreso a traves de una tarjeta RFID no autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-1906 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de intento de ingreso a traves de una tarjeta RFID no autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de intento de ingreso a traves de una tarjeta RFID no autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-1907 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de intento de salida a traves de una tarjeta RFID no autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura desde el gestor noc | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 28/03/2025 a traves de las acreditaciones adicionales remitidas se evidencia la integración del sistema de seguridad del nodo, en el gestor DSS con alarmas generadas Anderson vasquez 11/03/2025 Se revisó las acreditaciones de la novena entrega, donde se verifica en el nodo, el registro de intento de salida a traves de una tarjeta RFID no autorizada. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el registro sobre la prueba realizada debe ser visualizada desde el NOC
C-1910 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Shelter |  |  | Otros 1 | Shelter requiere limpieza exterior en techo y alero | 0 | 0 | Fotografias de instalación acorde | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1912 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Cable de acometida fijado con al mastil y tubo de pvc con cinta aislante | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1913 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias no presentan identificador de n° de bateria. | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1914 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14.a | sin jumper de conexión a tierra entre baterias. | 0 | 0 | Fotografía de aterramiento | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1915 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14.b | Cables de energia, gestión y a tierra sin rotulado. | 0 | 0 | Se presentará fotografia de etiquetados | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1917 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.1 | No presentan espuma sellante en las tuberias del tablero. | 0 | 0 | FOTO DE APLICACIÓN DE ESPUMA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1918 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | No presentan cintillos con identificador del ckto | 0 | 0 | FOTO DEL CORRECTO ETIQUETADO DE LOS CIRCUITOS EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1919 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.14 | se visualiza q ingresan 02 cables a una bornera de salida en tablero (cktos: alumbrado y tomacorrientes) | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1920 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.18 | Placa con caracteristicas deteriorado | 0 | 0 | FOTO DE PLACA DE CARACTERISTICAS EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1921 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama unifilar del gabinete requiere actualizar en lo q respecta potencia instalada y demandada. Etiqueta en breaker roto | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1923 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.02 | Caja de luminarias en patio son de plastico | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1924 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.04 | no hay accesorios de conduit de cable de luminarias. sin sellar | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1925 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.05 | Conduit no protege a todo el cable de luminarias | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1927 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.2 | *No respeta el orden de ingreso/salida de cables al tablero según plano. debe mantener orden asigando en el diseño del fabricante del tablero. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1931 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Pozos con tapas de plastico circular. Según PTA, la caja y tapa deben ser de concreto. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1932 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barra AGB difiere en ubicación según plano. en plano no se aprecia ubicación de barra EGB. segun plano deberia estar en tablero general. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1933 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.11 | Cable a tierra de interconexion de barras RF esta suelto, sin peinar | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1934 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cuenta con etiquetas banderita pero identificacion esta borrada. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1935 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTROS 1 | Cable entre ITM y medidor (dentro de murete) es de un calibre menor al requerido en la instalacion. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1936 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTROS 2 | mastil en murete de medidor no tiene cable de tierra. | 0 | 0 | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO DE MASTIL Y MEDIDOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-1876 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | Nivel de RX del enlace PTP AM-0185 dir AM-0180 es : -60 dbm, sin embargo el linkbudget indica: -56.25 dbm | 0 | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan capturas de pantalla con fecha 4/2/2025, en las cuales se evidencia que el nivel de Rx sigue siendo de -60 dBm | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan capturas de pantalla con fecha 4/2/2025, en las cuales se evidencia que el nivel de Rx sigue siendo de -60 dBm
C-1877 | HITO 3 | AM-0185-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | Nivel de RX del enlace PTP AM-0185 dir AM-0186 es : -57 dbm, sin embargo el linkbudget indica: -52.56 dbm | Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan capturas de pantalla con fecha 13/05/2025, en las cuales se evidencia que el nivel de Rx sigue siendo de -54 dBm | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan capturas de pantalla con fecha 13/05/2025, en las cuales se evidencia que el nivel de Rx sigue siendo de -54 dBm | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan capturas de pantalla con fecha 13/05/2025, en las cuales se evidencia que el nivel de Rx sigue siendo de -54 dBm
H2-IAO-25-245 | HITO 2 | AM-0185-IE02 | IAO |  |  | 3 | 3.01 | 1. Los PCs 2; 4 y 5 se encuentran inoperativas. | Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Inicio de perfil 3. PC2, PC4 y PC5 cambiados 4. Pruebas de scaneo e impresion Sin embargo no se evidencia aplicativos ofimatica instalados y la cuenta de antivirus defender activada | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior. Se mantiene la observación, debe presentan acreditaciones de la instalación de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan capturas de pantallas, con fecha 5/5/2023. Donde se evidencia que las PCs tienen instaladas antivirus defender. Sin embargo, no presentan acreditaciones de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Jaime Albarran (21/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Inicio de perfil 3. PC2, PC4 y PC5 cambiados 4. Pruebas de scaneo e impresion Sin embargo no se evidencia aplicativos ofimatica instalados y la cuenta de antivirus defender activada | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior. Se mantiene la observación, debe presentan acreditaciones de la instalación de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan capturas de pantallas, con fecha 5/5/2023. Donde se evidencia que las PCs tienen instaladas antivirus defender. Sin embargo, no presentan acreditaciones de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Jaime Albarran (21/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Inicio de perfil 3. PC2, PC4 y PC5 cambiados 4. Pruebas de scaneo e impresion Sin embargo no se evidencia aplicativos ofimatica instalados y la cuenta de antivirus defender activada
C-2021 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Falta rotulado en cable del NC500 al router. Peinar el cable lado router. | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 30/09/2026 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica archivo el cual indica que la observacion se entra en proeso de levantamiento de informacion
C-2022 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable ethernet es CAT 5e | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable del rectificador no es cat6 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que el cable no es cat 6 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable del rectificador no es cat6 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que el cable no es cat 6 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable del rectificador no es cat6
C-2023 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable ethernet del NC500 al router es CAT 5e | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable ethernet del NC500 al router es CAT 5e | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que el cable no es cat 6 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable ethernet del NC500 al router es CAT 5e | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que el cable no es cat 6 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable ethernet del NC500 al router es CAT 5e
C-2024 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable ethernet del NC500 al router no es libre de halógeno | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable ethernet del NC500 al router no es libre de halogeno | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable ethernet del NC500 al router no es libre de halogeno | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que el cable ethernet del NC500 al router no es libre de halogeno
C-2071 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Cable a tierra del mastil de murete esta empalmado (por fuera es amarillo/verde y dentro de murete es negro) | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
C-2073 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01.b | Baterias no presentan identificador de n° de bateria. | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que solo existe una bateria instalada en el shelter | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que solo existe una bateria, falta instalar otra bateria y rotular ambas baterias 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que solo existe una bateria instalada en el shelter | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia que solo existe una bateria, falta instalar otra bateria y rotular ambas baterias 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que solo existe una bateria instalada en el shelter
C-2074 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | falta rotulado de cables a tierra de baterias | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que solo existe una bateria instalada en el shelter | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que solo existe una bateria instalada en el shelter | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que solo existe una bateria instalada en el shelter
C-2083 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No se pudo verificar pq luz de emergencia no esta operativo. | 0 | 0 | Fotos de instalaciónd e Luz de emergencia | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-2088 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.a | Barra SGB: ubicación en sitio difiere a lo indicado en planos tales como IE-03 / IE-04 (uniformizar en todos los planos). | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2090 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.c | Barra EGB y AGB : no es igual a lo indicado en planos presentados ( AGB 8 pares / EGB una barra con 10 puntos) | 0 | 0 | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2091 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.d | Barra MGB: cables no estan rotulados. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1822 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.01 | *Evidenciar con informe pre vaciado las dimensiones del muro de contención que se indica en plano. | 0 | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones | INFORME DE PRE-VACIADO + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se cargaron acreditaciones
H1-OC-75-1834 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.15 | Los drenes no se encuentran al mismo nivel, uno esta muy elevado y no tiene funcionamiento | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar los drenes | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos de los drenes con medidas diferentes respecto al nivel de la base . Asi mismo se requiere un video de la pruebas de funcionamiento segun la observacion no tiene funcionamiento. 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar los drenes | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN Y VIDEO DE PRUEBA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos de los drenes con medidas diferentes respecto al nivel de la base . Asi mismo se requiere un video de la pruebas de funcionamiento segun la observacion no tiene funcionamiento. 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar los drenes
H1-OC-75-1835 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.01 | Diseño de portón no es acordé a proyecto, parte superior interna de puerta diferente a plano | 0 | 0 | FOTOS + SUSTENTO // PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1836 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.04 | Dimensiones de picaporte no acorde a planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1837 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.08 | Cerradura eléctrica instalada | 0 | 0 | FOTOS + VIDEO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1838 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.09 | Falta instalar candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-1844 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Pintura presenta despostillamientos, presentar procedimiento de retoque de pintura | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1861 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | 3. Se observa que terminal de puesta a tierra no esta conectado a concertina en la parte frontal derecha | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1825 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.01 | *Altura libre de muro de contención construido (30cm de s/c + 1.30 de Mc= 1.60mts) no acorde a planos presentados, en campo se tiene una altura de 27cm. | 0 | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat debe presentar un informe tecnico con foto sustentando con medidas hechas en campo. Continua la observacion. Sonia Haro (09-07-25): *Se adjuntaron dos fotos que evidencian una altura de 30 cm del sobrecimiento en dos lados del nodo. La tercera foto, sin embargo, muestra que la medida fue tomada incorrectamente, ya que no incluye una parte de la estructura, Faltan fotos de un lado del nodo así mismo se requiere complementar con tomas panorámicas para verificar la estructura (sobrecimiento) en todos sus lados. *No se adjuntó planos asbuilt a fin de verificar su congruencia con la realidad física de campo. | FOTO DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat debe presentar un informe tecnico con foto sustentando con medidas hechas en campo. Continua la observacion. Sonia Haro (09-07-25): *Se adjuntaron dos fotos que evidencian una altura de 30 cm del sobrecimiento en dos lados del nodo. La tercera foto, sin embargo, muestra que la medida fue tomada incorrectamente, ya que no incluye una parte de la estructura, Faltan fotos de un lado del nodo así mismo se requiere complementar con tomas panorámicas para verificar la estructura (sobrecimiento) en todos sus lados. *No se adjuntó planos asbuilt a fin de verificar su congruencia con la realidad física de campo.
H1-OC-75-1856 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.02 | Se deberá de implementar un sistema de drenaje alrededor del nodo con el fin de mitigar el empozamiento de aguas pluviales por el desnivel que tiene el nodo, | 0 | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que no evidencia la construccion de un sistema de drenaje para que evite el empozamiento del agua pluvial. Continua la observacion. Sonia Haro (09-07-25): *Según las fotográficas adjuntadas no se evidencia un sistema de drenaje implementado al alrededor del nodo necesario para mitigar el empozamiento de aguas pluviales por el desnivel que tiene el nodo. | FOTOS DE SURCO CON INCLINACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que no evidencia la construccion de un sistema de drenaje para que evite el empozamiento del agua pluvial. Continua la observacion. Sonia Haro (09-07-25): *Según las fotográficas adjuntadas no se evidencia un sistema de drenaje implementado al alrededor del nodo necesario para mitigar el empozamiento de aguas pluviales por el desnivel que tiene el nodo.
C-2082 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | luz de emergencia no esta operativo. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1855 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.01 | *Plantear acceso adecuado al nodo, nodo se encuentra construido a un nivel inferior (aprox. 92.00cm) de trocha existente. | 0 | 0 | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1857 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.04 | *Plantear acceso adecuado al nodo, nodo se encuentra construido a un nivel inferior (aprox. 92.00cm) de trocha existente. | 0 | 0 | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1858 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.05 | Los talud en fachada y lateral izquierdo del nodo no cumple con ángulo de corte de 45° para su estabilización según plano | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO + MEMORIA DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1860 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | 2. No se presentó sustento de la subsanación de las observaciones detectadas en el Monitoreo realizado el 21/10. | 0 | 0 | INFORME DE SUSTENTACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2048 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.1 | No se presentó registro | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2049 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.2 | Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2050 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.4 | Encuadre de la cerradura en la puerta no permite apertura. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2059 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.2.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 7/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior Sin embargo, se necesita captura de pantalla del NOC, donde se aprecie las grabaciones registradas en la cámara exterior en el calendario, en el gestor DSS Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan video donde se aprecie desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 7/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior Sin embargo, se necesita captura de pantalla del NOC, donde se aprecie las grabaciones registradas en la cámara exterior en el calendario, en el gestor DSS Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan video donde se aprecie desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior
C-2077 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.23 | techo requiere limpieza techos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-75-227 | HITO 1 | AM-0188-A01 | SHELTER | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | 1 | 1 | 1.1. Falta barra de aterramiento de equipos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0810 | OCI | AM-0188-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia ausencia de suministro de energía comercial al nodo y el medidor sin rejilla de seguridad | 0 | 0 | INFORME TECNICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0813 | OCI | AM-0188-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia pernos cortados, no tiene tres hilos externos de ajuste. Asimismo, el espárrago de anclaje se encuentra próximo a la estructura metálica (tuerca de perno), dificultando mantenimientos con ajuste de torquimetro. | Luis Cuzcano 26/03/2025 Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 20/03/2025 se verifica : * Instalacion de arandelas de presión en pernos de soporte de placas de torre. Sin embargo: - Aun se verifica pernos de placas con 2 hilos libres. - Falta sustento técnico referente a la observacion que indica "perno de anclaje se en cuentra próximo a la estructura metálica(tuerca de perno) dificultando mantenimientos con ajuste de torquimetro". Por lo cual la observacion se mantiene. | Luis Cuzcano 26/03/2025 Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 20/03/2025 se verifica : * Instalacion de arandelas de presión en pernos de soporte de placas de torre. Sin embargo: - Aun se verifica pernos de placas con 2 hilos libres. - Falta sustento técnico referente a la observacion que indica "perno de anclaje se en cuentra próximo a la estructura metálica(tuerca de perno) dificultando mantenimientos con ajuste de torquimetro". Por lo cual la observacion se mantiene. | INFORME TECNICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano 26/03/2025 Contratado presento como acreditacion fotografias fechadas al 20/03/2025 se verifica : * Instalacion de arandelas de presión en pernos de soporte de placas de torre. Sin embargo: - Aun se verifica pernos de placas con 2 hilos libres. - Falta sustento técnico referente a la observacion que indica "perno de anclaje se en cuentra próximo a la estructura metálica(tuerca de perno) dificultando mantenimientos con ajuste de torquimetro". Por lo cual la observacion se mantiene.
OCI-0814 | OCI | AM-0188-A01 |  | AD |  |  |  | No se conto con la participación durante la visita del personal del contratado (Gilat Networks Perú S.A.) | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0811 | OCI | AM-0188-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia presencia de vegetación dentro del nodo | 0 | 0 | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-0818 | OCI | AM-0188-A01 |  | IE |  |  |  | Medidor sin suministro de energia comercial | 0 | 0 | INFORME TECNICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1820 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.02 | Plantear acceso adecuado al nodo, nodo se encuentra construido a un nivel inferior (aprox. 92.00cm) de trocha existente. | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1839 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.02 | Altura espesor menor a 10cm | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizo medidas por falta de herramientas y vegetacion en el nodo | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos y videos con medidas del espesor no cumple con altura del espesor 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizo medidas por falta de herramientas y vegetacion en el nodo | NIVELACIÓN DE RIPIO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos y videos con medidas del espesor no cumple con altura del espesor 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizo medidas por falta de herramientas y vegetacion en el nodo
C-2061 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2062 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+ capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2063 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2064 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+captura desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2065 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-75-230 | HITO 1 | AM-0188-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 13 | 13 | El cierre no es hermético | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO ALREDEDOR DEL SHELTER VERIFICANDO QUE EXISTE HERMETICIDAD, VIDEO DEL CORRECTO CIERRRE DE PUERTA Y OPERATIVIDAD DE LA CHAPA DEL SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-2096 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 2 | 2.1 | Presenta tension fuera del rango establecido (hasta 236.5 v) | Roger Vega (24/03/2025): presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" foto y video del registro de medicion de tension AC en la entrada del tablero general (RCB en descarga), con valor dentro del rango que establece la norma. Sin embargo no presentan certificado de calibracion del equipo de medicion (pinza amperimetrica), segun lo solicitado en la acreditacion previa. Luis Cuzcano(15/01/2025):Luis Cuzcano-Se evalua acreditaciones del 21/12/2024 en fotografias y videos presentados de medicion de tension en Tablero General se visualiza valor de 224 VAC, sin embargo no presentan Certificado de Calibracion de Pinza amperimetrica. Por lo cual la observacion se mantiene. Acreditaciones presentadas le corresponden a otro item | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos y video de la medicion de voltaje sin embargo para la subsnacion de la observacion se requiere lo siguiente: ➜Evidencias del reclamo ante la concesionaria, por la inestabilidad del voltaje suministrado ➜Capturas de pantalla del datalog con los niveles de voltaje dentro del rango durante las ultimas 48 horas 7/7/2025 Alberto Llavilla: Se revisaron todos los probatorios conforme a los acuerdos (se reviso en la carpeta C-2097). El item quedara observado hasta que los valores del voltaje en el nodo se encuentren dentro de los valores establecidos en el protocolo 220 +-7.5v. Roger Vega (24/03/2025): presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" foto y video del registro de medicion de tension AC en la entrada del tablero general (RCB en descarga), con valor dentro del rango que establece la norma. Sin embargo no presentan certificado de calibracion del equipo de medicion (pinza amperimetrica), segun lo solicitado en la acreditacion previa. Luis Cuzcano(15/01/2025):Luis Cuzcano-Se evalua acreditaciones del 21/12/2024 en fotografias y videos presentados de medicion de tension en Tablero General se visualiza valor de 224 VAC, sin embargo no presentan Certificado de Calibracion de Pinza amperimetrica. Por lo cual la observacion se mantiene. Acreditaciones presentadas le corresponden a otro item | SUSTENTO DE INFORME TECNICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos y video de la medicion de voltaje sin embargo para la subsnacion de la observacion se requiere lo siguiente: ➜Evidencias del reclamo ante la concesionaria, por la inestabilidad del voltaje suministrado ➜Capturas de pantalla del datalog con los niveles de voltaje dentro del rango durante las ultimas 48 horas 7/7/2025 Alberto Llavilla: Se revisaron todos los probatorios conforme a los acuerdos (se reviso en la carpeta C-2097). El item quedara observado hasta que los valores del voltaje en el nodo se encuentren dentro de los valores establecidos en el protocolo 220 +-7.5v. Roger Vega (24/03/2025): presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" foto y video del registro de medicion de tension AC en la entrada del tablero general (RCB en descarga), con valor dentro del rango que establece la norma. Sin embargo no presentan certificado de calibracion del equipo de medicion (pinza amperimetrica), segun lo solicitado en la acreditacion previa. Luis Cuzcano(15/01/2025):Luis Cuzcano-Se evalua acreditaciones del 21/12/2024 en fotografias y videos presentados de medicion de tension en Tablero General se visualiza valor de 224 VAC, sin embargo no presentan Certificado de Calibracion de Pinza amperimetrica. Por lo cual la observacion se mantiene. Acreditaciones presentadas le corresponden a otro item
C-2097 | HITO 3 | AM-0188-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 3 | 3.3 | Presenta tension fuera del rango establecido (hasta 236.5 v) | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos y video de la medicion de voltaje sin embargo para la subsnacion de la observacion se requiere lo siguiente: ➜Evidencias del reclamo ante la concesionaria, por la inestabilidad del voltaje suministrado ➜Capturas de pantalla del datalog con los niveles de voltaje dentro del rango durante las ultimas 48 horas 7/7/2025 Alberto Llavilla: Se revisaron todos los probatorios conforme a los acuerdos. El item quedara observado hasta que los valores del voltaje en el nodo se encuentren dentro de los valores establecidos en el protocolo 220 +-7.5v. 02/04/2025 Leslie Soto: Se revisa probatorios complementarios de fecha 01/04/2025, donde se verifica el reclamo a la Municipalidad de Miraflores por la calidad de producto eléctrico en el suministro 202204122714, perteneciente al nodo Miraflores, Pendiente la subsanación de la observación. Jheferson Galoc 29/03/2025 requiere presentar reclamo por mala calidad electrica Luis Cuzcano 16/01/2025 Se revisa acreditaciones, fotografias y videos georeferenciadas fechadas el 21/12/2024, de medicion de tension de entrada de 224 vac en TG, sin embargo es necesario un registro de tension de por lo menos una hora a plena carga del nodo, asimismo adjuntar certificado de calibracion del instrumento de medicion, por lo que la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos y video de la medicion de voltaje sin embargo para la subsnacion de la observacion se requiere lo siguiente: ➜Evidencias del reclamo ante la concesionaria, por la inestabilidad del voltaje suministrado ➜Capturas de pantalla del datalog con los niveles de voltaje dentro del rango durante las ultimas 48 horas 7/7/2025 Alberto Llavilla: Se revisaron todos los probatorios conforme a los acuerdos. El item quedara observado hasta que los valores del voltaje en el nodo se encuentren dentro de los valores establecidos en el protocolo 220 +-7.5v. 02/04/2025 Leslie Soto: Se revisa probatorios complementarios de fecha 01/04/2025, donde se verifica el reclamo a la Municipalidad de Miraflores por la calidad de producto eléctrico en el suministro 202204122714, perteneciente al nodo Miraflores, Pendiente la subsanación de la observación. Jheferson Galoc 29/03/2025 requiere presentar reclamo por mala calidad electrica Luis Cuzcano 16/01/2025 Se revisa acreditaciones, fotografias y videos georeferenciadas fechadas el 21/12/2024, de medicion de tension de entrada de 224 vac en TG, sin embargo es necesario un registro de tension de por lo menos una hora a plena carga del nodo, asimismo adjuntar certificado de calibracion del instrumento de medicion, por lo que la observacion se mantiene.
OCI-0812 | OCI | AM-0188-A01 |  | SF/IE |  |  |  | Se evidencia la falta de extintor y señalitica; asi como, pozos a tierra con material inadecuado (barro y piedras), el perno de conector AB se encuentra con óxido ferroso y no se evidencia tubería de cable de aterramiento. | Contratado presento como acreditacion fotografias fechados 01/03/2025 se verifica: * Instalacion de Extintor de CO2 5Lbs con gabinete y señaletica, vigencia a marzo/2026. * Pozos a tierra con material adecuado. Sin embargo con las acreditaciones presentadas resulta insuficiente para validar : * Estado de Perno de conector AB de pozos. * Instalacion de tuberias de cables de puesta a tierra en pozos. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | Contratado presento como acreditacion fotografias fechados 01/03/2025 se verifica: * Instalacion de Extintor de CO2 5Lbs con gabinete y señaletica, vigencia a marzo/2026. * Pozos a tierra con material adecuado. Sin embargo con las acreditaciones presentadas resulta insuficiente para validar : * Estado de Perno de conector AB de pozos. * Instalacion de tuberias de cables de puesta a tierra en pozos. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | FOTO DEL EXTINTOR VIGENTE INSTALADO + FOTO DE SEÑALETICA + FOTO DE GABINETE ATERRADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Contratado presento como acreditacion fotografias fechados 01/03/2025 se verifica: * Instalacion de Extintor de CO2 5Lbs con gabinete y señaletica, vigencia a marzo/2026. * Pozos a tierra con material adecuado. Sin embargo con las acreditaciones presentadas resulta insuficiente para validar : * Estado de Perno de conector AB de pozos. * Instalacion de tuberias de cables de puesta a tierra en pozos. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
OCI-0817 | OCI | AM-0188-A01 |  | AD |  |  |  | No se contó pinza amperimétrica | 0 | 0 | FOTO DE MEDICION CON PINZA AMPERIMETRICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1071 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.02 | 7.02 - Rastrillar y nivelar ripio de patio | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio parte interna del nodo con vegetacion al nivel del ripio. se requiere limpieza | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio parte interna del nodo con vegetacion al nivel del ripio. se requiere limpieza
H1-OC-100-1074 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Presentar informe de pre vaciado donde se evidencia longitudes de desplante | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que la medida de los pedestales es de 54x54 sin embargo en planos A-01 y E-01 indican que es de 70x70cm, corregir planos tambien corregir plabnos de cimentacion de torre. | INFORME FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que la medida de los pedestales es de 54x54 sin embargo en planos A-01 y E-01 indican que es de 70x70cm, corregir planos tambien corregir plabnos de cimentacion de torre.
H1-OC-100-1075 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.03 | 10.03 - Acabado tarrajeado de pedestales presenta orificios en parte superior. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio huecos en el acabado de los pedestales | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio huecos en el acabado de los pedestales
H1-OC-100-1077 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - Base de montante de 30cm x 30cm, no presentó planos de torre para corroborar | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio base de montande de 30x30cm pero no presentaron planos de torre IM-01 al IM-10 para la verificacion 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio base de montande de 30x30cm pero no presentaron planos de torre IM-01 al IM-10 para la verificacion 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante
H1-OC-100-1079 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.1 | 10.1 - Se verificó grout conforme. Resanar área picada durante la supervisión | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio huecos en el acabado de los pedestales | INFORME FOTOGRÁFICO DE PROCESO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio huecos en el acabado de los pedestales
H1-OC-100-1095 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Dado de bornera en losa shelter no tiene acabados | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio huecos en el acabado de los pedestales | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio huecos en el acabado de los pedestales
H1-SP-100-123 | HITO 1 | AM-0191-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1 Conector Tipo C no está cubierto con cinta en llegada a borneras de torre | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el empalme en el cable de tierra de las barras RF, no se encuentra correctamente empalmado. | FOTOGRAFIA DE CONECTOR | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el empalme en el cable de tierra de las barras RF, no se encuentra correctamente empalmado.
H1-SP-100-124 | HITO 1 | AM-0191-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2 Falta jumper en escalerilla vertical con horizontal aérea | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio escalerillas sin jumperes | FOTO DE JUMPER INSTALADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio escalerillas sin jumperes
H1-SP-100-125 | HITO 1 | AM-0191-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3 Falta aterrar mástil de murete | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que mastil de acometida no cuenta con puesta a tierra | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que mastil de acometida no cuenta con puesta a tierra
C-2279 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | no presentaron estudio de resistividad. varillas es de 3/4" | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentan estudio de resistividad | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentan estudio de resistividad
C-2278 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | No presentaron estudio de resistividad. en sitio hay 03 pozos para el SPAT. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron estudio de resistividad Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: | Se presentará estudio de resistividad o Informe tecnico | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron estudio de resistividad Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP:
C-2211 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01 | No se contó con personal para verificar el equipamiento y accesorios instalados en los enlaces de microondas. (cantidad, marca, modelo, serie) | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Carpeta de Fotografias de equipamiento instalado donde se pueda visualizar marca modelo y serie | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2212 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.1 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento outdoor | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2213 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.2 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento outdoor | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2214 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.3 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento outdoor | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2215 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.4 | No se presentó registro para verificar la instalación del equipamiento outdoor | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Registro fotografico de instalacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2216 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.1 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Se presentará carpeta con fotos de elementos del sistema de proteccion electrica | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2217 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.2 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Se presentará carpeta con fotos de elementos del sistema de proteccion electrica | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2218 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | No se presentó registro para verificar la instalación de los elementos de protección y conexiones eléctricas. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Se presentará carpeta con fotos de elementos del sistema de proteccion electrica | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2219 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.1 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2220 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.2 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2221 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | No se presentó registro para verificar la correcta instalación del cableado en el trayecto y extremos de las conexiones. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre | Se presentara registro fotografico de la instalacion del cableado homologado y Fibra Óptica | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no se logro subir a torre
C-2222 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.01.1 | No se contó con personal para llevar a cabo la verificación del acceso al equipo. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron capturas de pantalla del acceso al equipo MW | Capturas de parametros e información de equipo | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron capturas de pantalla del acceso al equipo MW
C-2224 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.2 | No se contó con personal con la conexión a los equipos para verificar que los parámetros de configuración estén acorde al diseño. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron capturas de pantalla de los niveles de recepcion de los enlaces PMP | Capturas de parametros e información de equipo | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron capturas de pantalla de los niveles de recepcion de los enlaces PMP
C-2258 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencion la apertura de la puerta desde el NOC | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, apertura remota desde el NOC de la puerta principal + video de la prueba. | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencion la apertura de la puerta desde el NOC
C-2264 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | OTROS 2 | luz de emergencia: equipo marca opalux cuenta con swichs on/off no cumple con normativa. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio luz de mergencia instalada pero no funciona | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio luz de mergencia instalada pero no funciona
C-2265 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | OTROS 3 | Accesorio de union de cable a tierra de barras RF no es correcto para la instalacion | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el empalme en el cable de tierra de las barras RF, no se encuentra correctamente empalmado. | Fotografias de subsanacion. | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el empalme en el cable de tierra de las barras RF, no se encuentra correctamente empalmado.
C-2266 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Mastil no cuenta con cable de conexion a tierra. Cable entre ITM y medidor (dentro de murete) es de un calibre menor al requerido en la instalacion. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que mastil de acometida no cuenta con puesta a tierra, ITM es de 16A debe ser de 40A o superior | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que mastil de acometida no cuenta con puesta a tierra, ITM es de 16A debe ser de 40A o superior
C-2273 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Plano en tablero requiere actualizar al estado actual.No cuenta con nombre del nodo. valor de corriente demanda difiere al plano digital presentado. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que diagramas en TG no indican el nombre del nodo y no tiene firnma del especialista | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que diagramas en TG no indican el nombre del nodo y no tiene firnma del especialista
C-2275 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No presentaron protocolo de resistencia de aislamiento ni megado de cables, se realizo en campo con resultados dentro de lo aceptable. | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentan protocolo de megado | FOTOS Y PROTOCOLO DE MEGADO Y AISLAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentan protocolo de megado
C-2280 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Según PTA, la caja y tapa deben ser de concreto. pozos con tapas de plastico circular sin identificar | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se eviedncio que las cajas son de PVC sin embargo en plano IE-04 indica que es de concreto, corregir planos | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se eviedncio que las cajas son de PVC sin embargo en plano IE-04 indica que es de concreto, corregir planos
C-2281 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Ubicacion de barras AGB no conforme a planos presentados (segun plano esta instalado en tramo horizontal de la escalerilla). indica que EGB esta dentro del shelter.(dentro de shelter hay 2 barras, ninguna presentan las caracteristicas de esta barra segun plano) en plano no detalla medicion de la ubicación de barras MGB-1 y SGB-1 no figura en planos barras que estan dentro del shelter. barra equipotencial SGB no corresponde a las caracateristicas del proyecto (solo tiene 18 huecos). instalar la barra correcta | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que, barra AGB y barra EGB no coinciden con la ubicacion indicada en planos IE-03 y IE-04, asi mismo la barra SGB en campo tiene 16 agujeros peron en planos IE-03 y IE-04 tiene 32 agujeros, no coincide en tamaño y dimensiones | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que, barra AGB y barra EGB no coinciden con la ubicacion indicada en planos IE-03 y IE-04, asi mismo la barra SGB en campo tiene 16 agujeros peron en planos IE-03 y IE-04 tiene 32 agujeros, no coincide en tamaño y dimensiones
C-2284 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra en barra equipotenciales tienen cintillo, esta borrada la identificacion | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que la cantidad de cables de la barra MGB hallada en campo no coincide con planos (falta la puesta a tierra del gabinete del extintor) recordar que los planos a actualizar son IE-03, IE-04 y IE-06 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que la cantidad de cables de la barra MGB hallada en campo no coincide con planos (falta la puesta a tierra del gabinete del extintor) recordar que los planos a actualizar son IE-03, IE-04 y IE-06
H1-OC-75-1972 | HITO 1 | AM-0195-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | Se evaluará luego del item 3.09 | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia nodo ccon descascaramiento de pintura | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció efloresencia o desprendimiento de pintura en los muros internos del nodo 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia nodo ccon descascaramiento de pintura
H1-OC-75-1976 | HITO 1 | AM-0195-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | Se revisara pintura en puerta luego de limpiar óxido y masillar. Evidenciar pintura base ya que en campo se visualiza que no se aplicó base | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia pintura con presencia de oxido 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la puerta de ingreso tiene la pintura descascarada y tambien tiene presencia de óxido | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta presenta desprendimiento de masilla y pintura Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia pintura con presencia de oxido 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la puerta de ingreso tiene la pintura descascarada y tambien tiene presencia de óxido
H1-OC-75-1977 | HITO 1 | AM-0195-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | Falta masillar área cortada de puerta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia pintura con presencia de oxido Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta presenta desprendimiento de masilla y pintura Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia pintura con presencia de oxido Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal
H1-OC-75-1981 | HITO 1 | AM-0195-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto para Shelter (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.01 | Retirar rebabas y limpieza de musgos de losa shelter | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que la losa del shelter tiene presencia de hongos 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la losa del shelter tiene presencia de hongos | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la losa de concreto para el shelter, presenta desprendimiento de tarrajeo y rebabas 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que la losa del shelter tiene presencia de hongos 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la losa del shelter tiene presencia de hongos
H1-OC-75-1987 | HITO 1 | AM-0195-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pedestales de torre con acabado tarrajeado, sin presencia grietas y/o desprendimientos y/o asentamiento u otras patologías | 10 | 10.03 | Tiene musgos en el acabado de pedestales | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que tiene musgos en el acabado de pedestales 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que tiene musgos en el acabado de pedestales | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció retiro del tarrajeo de todos los pedestales de la torre 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que tiene musgos en el acabado de pedestales 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que tiene musgos en el acabado de pedestales
H1-OC-75-1990 | HITO 1 | AM-0195-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Aplicar pintura con procedimiento aprobado y evidenciar en niveles superiores | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia torre con presencia de musgo | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que anomalias en las estructuras de la torre 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia torre con presencia de musgo
D-2333 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Pintura se sale por partes ,con manchas de grasas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que pintura se sale por partes ,con manchas de grasas 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que pintura se sale por partes ,con manchas de grasas | VIDEO Y FOTOS DE PINTURA DE SHELTER EN BUEN ESTADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que desprendimiento de pintura y zonas con manchas en el chasis del shelter Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que pintura se sale por partes ,con manchas de grasas 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que pintura se sale por partes ,con manchas de grasas
D-2360 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No se cuenta con planos(BARRAS EQUIPONTENCIALES) | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que las barras al interior del shelter no estan correctamente representadas en los planos presentados. Barra AGB al interior del shelter no se encuentra representado correctamente el el detalle de planos | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: plano IE-03 no muestra el detalle de la barra EGB 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que las barras al interior del shelter no estan correctamente representadas en los planos presentados. Barra AGB al interior del shelter no se encuentra representado correctamente el el detalle de planos | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La barra MGB, mide 320*50*5 mm y 18 agujeros. conforme a la lámina IE-03 * La barra AGB, mide 200*50*5 mm y 10 agujeros, conforme a la lámina IE-03 Sin embargo, se observa que: * En el plano de II.EE. indica que el shelter cuenta con una barra llamada EGB. Sin embargo, dicha barra no se encuentra instalada * La barra SGB, mide 330*100*5 mm y 32 agujeros. Sin embargo, en la lámina IE-03 indica que dicha barra mide 288*100*5 mm Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: plano IE-03 no muestra el detalle de la barra EGB 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que las barras al interior del shelter no estan correctamente representadas en los planos presentados. Barra AGB al interior del shelter no se encuentra representado correctamente el el detalle de planos
D-2365 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Falta jumper en escalerilla Tubo de acometida aerea | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que falta jumpers en escalerillas y en mastil de acometida 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta jumpers en escalerillas y en tubo de acometida | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el mástil de la acometida cuenta con conexión ak SPAT Sin embargo, se observó que la escalerilla rack no cuenta con conexión al SPAT Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que falta jumpers en escalerillas y en mastil de acometida 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta jumpers en escalerillas y en tubo de acometida
D-2388 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Falta instalar vidrio en gabinete de extintor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que falta instalar vidrio en gabinete de extintor. Tampoco cuenta con sesñaletica y el extintor tiene fecha de vencimiento no vigente 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta instalar vidrio en gabinete de extintor. Tampoco cuenta con sesñaletica | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El extintor de incendios, se encuentra vencido y no cuenta con señaleticca * Su gabinete presenta abolladura en el lateral derecho Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que falta instalar vidrio en gabinete de extintor. Tampoco cuenta con sesñaletica y el extintor tiene fecha de vencimiento no vigente 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta instalar vidrio en gabinete de extintor. Tampoco cuenta con sesñaletica
D-2325 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Energia | Pararrayos |  | 4 | 4.1 | No cuenta con aisladores ceramicos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que plano IE-05 indica aisladores ceramicos pero en campo se evidencio otro tipo de aisladores para el cable de pararrayos | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable acerado se encuentra fijado con soportes tipo clamp. Sin embargo, en la lámina IE-05 indica que debe ser aislador cerámico Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que plano IE-05 indica aisladores ceramicos pero en campo se evidencio otro tipo de aisladores para el cable de pararrayos
H1-SP-75-172 | HITO 1 | AM-0195-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.6 | 6.Cable que llega a barra de torre está cortado, no tiene conector C | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cable de puesta a tierra de barras RF no ncuentan con tubo de proteccion 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que cable que llega a barra de torre está cortado, no tiene conector C | FOTOGRAFIA DE CONECTOR TIPO C | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se observa que: * El cable a tierra que sube por torre, cuenta con tubería PVC, sólo hasta la primera barra equipotencial RF * La conexión no cuenta con conector estañado tipo C, según se solicita en el DETALLE 2 de la lámina IE-05 Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cable de puesta a tierra de barras RF no ncuentan con tubo de proteccion 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que cable que llega a barra de torre está cortado, no tiene conector C
H1-SP-75-173 | HITO 1 | AM-0195-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.7 | 7.Falta tuberia y abrazaderas en cable q sube a barras | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cable de puesta a tierra de barras RF no ncuentan con tubo de proteccion 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta tuberia y abrazaderas en cable q sube a barras | FOTOGRAFIA DE TUBERIA Y ABRAZADERAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable a tierra que sube por torre, cuenta con tubería PVC, sólo hasta la primera barra equipotencial RF Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que cable de puesta a tierra de barras RF no ncuentan con tubo de proteccion 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta tuberia y abrazaderas en cable q sube a barras
H1-OC-75-2108 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | En area inferior se evidencia pintura desprendida en torre, retocar de acuerdo a procedimiento aprobado y evidenciar en los niveles superiores | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
D-2614 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | Falta reja al medicior ITM de 16 A, debe ser 40 A | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta reja al medicior ITM de 16 A, debe ser 40 A | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta reja al medicior ITM de 16 A, debe ser 40 A | FOTO DE REJILLA INSTALADO / ITM DE 40 A | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta reja al medicior ITM de 16 A, debe ser 40 A
D-2638 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Falta reja en medidor ITM de 16 A debe ser de 40 A No tiene cuello de ganzo Ducto sin sellar | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Falta reja en medidor ITM de 16 A debe ser de 40 A No tiene cuello de ganzo Ducto sin sellar | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Falta reja en medidor ITM de 16 A debe ser de 40 A No tiene cuello de ganzo Ducto sin sellar | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Falta reja en medidor ITM de 16 A debe ser de 40 A No tiene cuello de ganzo Ducto sin sellar
H1-OC-75-2094 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Medición de EPS (Espesor de Película Seca) en pintura de torre de telecomunicaciones |  | B.07 | No presentó, adjuntar la calibración y certificación de laboratorio. Ingresar por mesa de partes para su revision | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-2113 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | No presentó equipo de medición y no hubo montajista para la verificación | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-2114 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | No presentó equipo de medición y no hubo montajista para la verificación | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-2115 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | No presentó equipo de medición y no hubo montajista para la verificación | 0 | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (27/5/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
D-2605 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Pararrayos |  | 3 | 3 | Soporte al pie de pararrayos mal instalado | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2634 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Mastil de acometida | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que existen distintos cables de puesta a tierra de elementos metalicos del nodo se encuentran cortados | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que existen distintos cables de puesta a tierra de elementos metalicos del nodo se encuentran cortados | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que existen distintos cables de puesta a tierra de elementos metalicos del nodo se encuentran cortados
H1-OC-75-2122 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 2 | 2 | Puerta tiene un espacio donde acumula agua, espacio se visualiza recto sin caída por lo cual no es funcional. | 28/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Plano de estructuras - Sustento aplicación 03 capas Pintura Sin embargo no se evidencia la subsanación de: "espacio donde acumula agua, espacio se visualiza recto sin caída por lo cual no es funcional" | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta evidencia probatoria. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 28/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Plano de estructuras - Sustento aplicación 03 capas Pintura Sin embargo no se evidencia la subsanación de: "espacio donde acumula agua, espacio se visualiza recto sin caída por lo cual no es funcional" | sustento + fotos + planos asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta evidencia probatoria. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 28/10/2025 Jaime Albarran: Se evalua la carta GL-2035-2025 y se verifica: - Plano de estructuras - Sustento aplicación 03 capas Pintura Sin embargo no se evidencia la subsanación de: "espacio donde acumula agua, espacio se visualiza recto sin caída por lo cual no es funcional"
D-2639 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | La torre no cuenta con cable de tierra | 0 | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que cable de puesta a tierra de las barras en torre se encuentra cortado. No se logro subir a torre para evidenciar la puesta a tierra de las antenas | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que cable de puesta a tierra de las barras en torre se encuentra cortado. No se logro subir a torre para evidenciar la puesta a tierra de las antenas
H1-OC-75-2101 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | Losa de concreto para Shelter (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.01 | Losa shelter tiene 47 cm de altura, no cumple lo estipulado en planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2102 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Losa y/o dado de soporte de escalerillas rack con acabado semipulido, sin grietas y/o desprendimientos | 9 | 9.02 | Sello de sikaflex mal realizado entre dados de escalerilla rack | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2106 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | No presentó planos de fabricación y no hubo montajista para la verificación | 0 | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-75-2119 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Falta rejilla, candado, abrazadera metálica de sujeción en tuberia pvc | 0 | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta rejilla, candado, abrazadera metálica de sujeción en tuberia pvc | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta rejilla, candado, abrazadera metálica de sujeción en tuberia pvc
D-2599 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | CAT 5E | 0 | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que el cables es cat 5e | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que el cables es cat 5e
H1-SP-75-181 | HITO 1 | AM-0199-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.1 | En torre el Conector tipo c no está forrado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-25-1285 | HITO 1 | AM-0200-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Bisagras tipo y cantidad acorde a planos as built | 6 | 6.02 | ACABADO EN PUERTA NO ACORDE A PLANOS ASBUILT | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las bisagras se estan desprendiendo y tienen presencia de oxido sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento fotografico | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las bisagras se estan desprendiendo y tienen presencia de oxido sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento fotografico | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las bisagras se estan desprendiendo y tienen presencia de oxido sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento fotografico
D-2693 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Tablero electrico Monofasico, ubicado de acuerdo a planos. —Observacion: Ubicación de toma industrial del tablero no coincide con planos (IE-01, IE-04, IE-11). Tablero no cuenta con conmutador. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Ubicación de toma industrial del tablero no coincide con planos (IE-01, IE-04). Tablero en campo no cuenta con conmutador. | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Ubicación de toma industrial del tablero no coincide con planos (IE-01, IE-04). Tablero en campo no cuenta con conmutador.
D-2694 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.03 | Nivelacion y altura de tablero electrico (H=1.80m BS Máximo). —Observacion: Planos no muestran la altura del tablero. Altura del tablero 1.79m | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Planos no muestran la altura del tablero. Altura del tablero 1.79m | FOTO DE TG A ALTURA DE 1.80 CÓMO MÁXIMO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Planos no muestran la altura del tablero. Altura del tablero 1.79m
D-2712 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Identificación de cables de tierra en Barra equipotencial (cintillos tipo bandera). —Observacion: Etiquetas en blanco en barras, mgb, sgb, agb. Barra egb no instalada. | 0 | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio los cables cortados en las barras equipotenciales 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio cables cortados en las barras equipotenciales 26/03/2025 Alberto Llavilla GL-0651-2025/GNP: Se verificaron las etiquetas en campo con los planos. Sin embargo se observa lo siguiente: Barra MGB en campo tiene 5 conexiones a tierra pero en los planos solo se tiene 4 conexiones. Etiquetas en barra SGB en campo no coincide con planos presentados. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar planos para validar si las etiquetas de cada cable coinciden con los planos. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio los cables cortados en las barras equipotenciales 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio cables cortados en las barras equipotenciales 26/03/2025 Alberto Llavilla GL-0651-2025/GNP: Se verificaron las etiquetas en campo con los planos. Sin embargo se observa lo siguiente: Barra MGB en campo tiene 5 conexiones a tierra pero en los planos solo se tiene 4 conexiones. Etiquetas en barra SGB en campo no coincide con planos presentados. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar planos para validar si las etiquetas de cada cable coinciden con los planos.
D-2714 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Puesta a tierra de todo elemento metálico no energizado (puertas, Escaleras peatonal, de Torre,shelter, soporte de escalerilla, concertina) de acuerdo a plano Asbuilt de puesta a tierra) —Observacion: Planos de planta no muestra puesta a tierra de mastil de acometida (IE-04). Jumpers en hojas de puerta son de trenza de cable estañado, corregir en planos. Puesta a tierra de todo elemento metalico no cuenta con etiquetas de identificacion. Mastil de acometida no cuenta con puesta a tierra. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio cables cortados en las barras equipotenciales | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio cables cortados en las barras equipotenciales
D-2715 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial de patio, con sus respectivas lineas a tierra (según plano o detalle). —Observacion: No se puede verificar ya que las etiquetas de las barras mgb, sgb y agb estan en blanco y barra egb no instalada. Las 3 barras en torre no tienen conexion a tierra. | 0 | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio los cables cortados en las barras equipotenciales 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio cables cortados en las barras equipotenciales 26/03/2025 Alberto Llavilla GL-0651-2025/GNP: Se verificaron las etiquetas en campo con los planos. Sin embargo se observa lo siguiente: Barra MGB en campo tiene 5 conexiones a tierra pero en los planos solo se tiene 4 conexiones. Etiquetas en barra SGB en campo no coincide con planos presentados. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar planos para validar si las etiquetas de cada cable coinciden con los planos. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio los cables cortados en las barras equipotenciales 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio cables cortados en las barras equipotenciales 26/03/2025 Alberto Llavilla GL-0651-2025/GNP: Se verificaron las etiquetas en campo con los planos. Sin embargo se observa lo siguiente: Barra MGB en campo tiene 5 conexiones a tierra pero en los planos solo se tiene 4 conexiones. Etiquetas en barra SGB en campo no coincide con planos presentados. Alberto Llavilla (20/2/2025): Adjuntan fotos de las barras Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar planos para validar si las etiquetas de cada cable coinciden con los planos.
D-2764 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  |  | Otros 1 | —Observacion: Puerta de ingreso a nodo se encuentra descuadrada, se debe empujar con demasiada fuerza para abrir o cerrar la puerta | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Puerta de ingreso a nodo se encuentra descuadrada, se debe empujar con demasiada fuerza para abrir o cerrar la puerta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Puerta de ingreso a nodo se encuentra descuadrada, se debe empujar con demasiada fuerza para abrir o cerrar la puerta
H1-OC-50-2020 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | B.00 | B.07 | No se realizó Medición de EPS en pintura de torre. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-50-2024 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.07 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2025 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.08 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2026 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.09 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2027 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.12 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2032 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Sellado en juntas de fabricación | 6 | 6.06 | Sellado de juntas y mejorar acabado en soldadura en juntas de fabricación. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2034 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 10.07 | Retocar pintura de protección en torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2035 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 16/4/2026 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones de la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-SH-50-107 | HITO 1 | AM-0201-A01 | SHELTER |  | CONFORME A PLANOS DE DISEÑO | 1 | 2 | Despostillamiento de pintura en puerta de SHELTER | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-50-123 | HITO 1 | AM-0201-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | falta instalar el sistema de puesta a tierra - SPAT | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CULMINADO * VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2036 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.1 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: " O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable" - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: " O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable" - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-50-2037 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.2 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: " O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable". - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: " O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable". - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
H1-OC-50-2038 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.3 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: " O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable" - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica declaracion jurada de Espesor de pelicula seca firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez en el cual indica: " O que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable" - Sin embargo se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondientes
D-2779 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Estado mecánico del shelter, sin golpes ni abolladuras - Observacion: Presencia de golpe en la puerta del shelter | 0 | 0 | VIDEO DE PUERTA DE SHELTER SIN ABOLLADURAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2783 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Tablero electrico Monofasico, ubicado de acuerdo a planos. —Observacion: Ubicación de toma industrial del tablero no coincide con planos (IE-01, IE-04, IE-11). | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2784 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.03 | Nivelacion y altura de tablero electrico (H=1.80m BS Máximo). —Observacion: Planos no muestran la altura del tablero. Altura del tablero 1.76m | 0 | 0 | FOTO DE TG A ALTURA DE 1.80 CÓMO MÁXIMO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2799 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barras Equipotenciales, cantidad, posición (Según proyecto y detalle). —Observacion: UPlano indica 2 barras en la parte externa del shelter barra egb y agb), barra AGB se encuentra instalada pero la barra EGB no se encuentra instalado. Barra rack al interior del shelter no figura en los planos de planta ni en el diagrama unifilar (barra rack se conecta a barra SGB). Barras en torre no cuentan con grasa conductiva. Barras en torre no cuentan con conexion a tierra (no tienen cable de puesta a tierra hacia pozo). | 0 | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos 16/12/2025 Alberto Llavilla Adjunta fotos y video Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar planos para validar la ubicacion de las barras y tambien si las dimensiones de las barras coinciden con los planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos 16/12/2025 Alberto Llavilla Adjunta fotos y video Sin embargo se observa lo siguiente: Se debe presentar planos para validar la ubicacion de las barras y tambien si las dimensiones de las barras coinciden con los planos
D-2803 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Puesta a tierra de todo elemento metálico no energizado (puertas, Escaleras peatonal, de Torre,shelter, soporte de escalerilla, concertina) de acuerdo a plano Asbuilt de puesta a tierra) —Observacion: Planos de planta no muestra puesta a tierra de mastil de acometida (IE-04). Jumpers en hojas de puerta son de trenza de cable estañado, corregir en planos. Puesta a tierra de todo elemento metalico no cuenta con etiquetas de identificacion. Mastil de acometida no cuenta con puesta a tierra. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2819 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3 | Extintor —Observacion: Extintor no se encuentra instalado en el nodo. | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
D-2824 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Ubicación del extintor de incendio según plano. —Observacion: No se presentaron planos Asbuilt del sistema de seguridad. Nodo no cuenta con extintor | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor No presentan planoss asbuilt actualizados | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor No presentan planoss asbuilt actualizados | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor No presentan planoss asbuilt actualizados
D-2825 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | El extintor de incendio está correctamente instalado. —Observacion: Nodo no cuenta con extintor. | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
D-2832 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Se verifica que la fecha del extintor de incendio se encuentra vigente. —Observacion: Nodo no cuenta con extintor | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion del extintor pero este no cuenta con gabinete ni señaletica (gabinete debe contar con puest a tierra) 20/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
H1-OC-75-2144 | HITO 1 | AM-0203-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | Se revisará pintura esmalte epoxico en porton luego de la evaluacion de cambio de puerta | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia puerta con desprendimiento de pintura y oxido 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia puerta con desprendimiento de pintura y oxido 15/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada donde indican que estos fenómenos de raspones, desprendimientos, oxido, golpes, etc, no implican necesariamente un compromiso en la estructura a corto ni mediano plazo, pues su incidencia es principalmente de orden estético, sin embargo se requiere evidencias de la subsanacion de la observacion
H1-OC-75-2155 | HITO 1 | AM-0203-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de accesorio, perneria, tuerca/contratuerca, linea de vida, escalera peatonal y rack. | 10 | 10.06 | Sustentar con memoria de calculo de especialista que los pernos SCT instalados en torre cumplen segun lo calculado | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
D-2860 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | Falta rejaj en medidor ITM de 32 A | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rejilla en murete | FOTO DE REJILLA INSTALADO / ITM DE 40 A | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rejilla en murete
D-2866 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Circuitos no señalizados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que los cables en las cajas de las tomas de corriente, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificaicon | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que los cables en las cajas de las tomas de corriente, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificaicon
D-2873 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables no identificados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en pozos sin identificacion | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en pozos sin identificacion
D-2874 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No identificados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en pozos sin identificacion | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en pozos sin identificacion
H1-OC-75-2178 | HITO 1 | AM-0203-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 10 | 10 | Hallazgo: se tiene empozamiento de agua en frontis por desnivel , nivelar y dar caída para evitar empozamiento | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no fue conjtruido un dren frances alrededor del n odo para evitar el empozamiento de agua | SUSTENTO FOTOGRÁFICO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que no fue conjtruido un dren frances alrededor del n odo para evitar el empozamiento de agua
D-2865 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presentan protocolos | 0 | 0 | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2875 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Sin planos , no se puede validar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en barras sin identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en barras sin identificacion
D-2876 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Sin planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en barras sin identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio cables en barras sin identificacion
H1-OC-75-2154 | HITO 1 | AM-0203-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | No presento planos de fabricacion y no hubo torrero para verificacion de EEMM que componen la torre | 0 | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-75-2166 | HITO 1 | AM-0203-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Falta acabados en murete, rejilla y candadl | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rejilla y candado | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rejilla y candado
D-2880 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | No hay cable a tierra en torre No cuenta con etiqueta la ODU del enlace a Jamalca Algunas etiquetas borrosas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se eviencio que no existe puesta a tierra de barras RF 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de las etiquetas en los cables y odu sin embargo las barras en torre no se encuentran conectadas al sistema de puesta a tierra. 9/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Etiquetas se encuentran borrosas en la antenas en la torre. Barras de tierra no cuentan con cable de conexión a tierra. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se eviencio que no existe puesta a tierra de barras RF 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de las etiquetas en los cables y odu sin embargo las barras en torre no se encuentran conectadas al sistema de puesta a tierra. 9/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Etiquetas se encuentran borrosas en la antenas en la torre. Barras de tierra no cuentan con cable de conexión a tierra.
H1-SP-75-186 | HITO 1 | AM-0203-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | 5.Pozo 3 varilla está hundida | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que la varilla en el pozo 3 se encuentra hundida | VIDEO Y FOTO DE VARILLA DE POZO NIVELADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que la varilla en el pozo 3 se encuentra hundida
H1-OC-50-2063 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en portón | 6 | 6.05 | Retoque de pintura en puerta de ingreso. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2064 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Sellado en juntas de fabricación | 6 | 6.06 | Sellado de juntas y mejorar acabado en soldadura en juntas de fabricación. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2070 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 10 | 10.07 | (10.07) Retocar pintura de protección en torre | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-SP-50-124 | HITO 1 | AM-0209-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | falta instalar el sistema de puesta a tierra - SPAT | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CULMINADO * VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2052 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | B.00 | B.07 | No se realizó Medición de EPS en pintura de torre. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2072 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04 | (11.04) No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2073 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.01 | (11.04.1) No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anteriorentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anteriorentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2074 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.02 | (11.04.2) No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2075 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.03 | (11.04.3) No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
D-3096 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Pintura salida | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3107 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No señalizados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3108 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | No encienden | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA OBSERVACION SUBSANADA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3109 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.13 | No operativos | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS ACCIONANDO EL INTERRUPTOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3110 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | No cumple | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3111 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo con botones de encendido | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3112 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No operativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3113 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | No operativo | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3114 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | No operativo | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3115 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No operativo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3123 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3125 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Tubo de bajante de acometida Conexión de barras de torre | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3130 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | No cuenta con cable de tierra de la torre | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3132 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3 | No se cuenta con extintor | 0 | Adjuntan fotos y video del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Adjuntan fotos y video del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica
D-3137 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No se cuenta con planos | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
D-3138 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Falta extintor | 0 | Adjuntan fotos y video del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Adjuntan fotos y video del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica
D-3145 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Falta instalar extintor | 0 | Adjuntan fotos y video del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Adjuntan fotos y video del extintor vigente instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado el gabinete del extintor (debe contar con puesta a tierra) , tampoco fue instalado la señaletica
D-3106 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presentan protocolos | 0 | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene. | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene.
H1-OC-100-1309 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | 3.15 - No se evidencia tuberías de drenaje en campo y en planos en planta no esta dibujado | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE TUBERIAS DE DRENAJE + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1310 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | 3.16 - Falta sello en junta de borneras. Falta sello en junta de losa con columnas, al interior y exterior | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las juntas entre los dados de las barras borneras y sobrecimientos o losas, faltan liberar y sellar con sikaflex * Falta sellar con sikaflex las juntas entre la losa de ingreso y columnas/sobrecimientos | FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Las juntas entre los dados de las barras borneras y sobrecimientos o losas, faltan liberar y sellar con sikaflex * Falta sellar con sikaflex las juntas entre la losa de ingreso y columnas/sobrecimientos
H1-OC-100-1311 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | 6.04 - Falta bocina | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-100-1312 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | 6.09 - Falta dos candados | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con candados | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con candados
H1-OC-100-1314 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | 7.03 - Se tiene vegetación | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el interior del nodo, se encuentra libre de vegetación | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el interior del nodo, se encuentra libre de vegetación
H1-OC-100-1315 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 8 | 8.02 | 8.02 - Falta acabado en laterales de losa de ingreso | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-100-1319 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | 9.03 - Los dos Soportes de escalerilla tiene desplome | En acreditacion no muestra prueba con plomada | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación - - - - - - - - - - En acreditacion no muestra prueba con plomada | PRUEBA DE VERTICALIDAD CON PLOMADA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(7/9/2026): En dicha carta adjuntan block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación - - - - - - - - - - En acreditacion no muestra prueba con plomada
H1-OC-100-1320 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | 9.03 - Falta tapa superior en los soportes de escalerillas | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tuberías de soporte de escalerillas, no cuentan con tapas | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tuberías de soporte de escalerillas, no cuentan con tapas
H1-OC-100-1322 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Pedestales miden 73x73cm, no presento planos de cimentación de torre para verificar. Pendiente presentar informe pre vaciado para verificar dimensión de desplante | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los pedestales miden 71.5*71.5 cm. Sin embargo en la lámina A-01, indica que miden 72*72 cm | "Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos. Acreditacion no corresponde a la observacion Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los pedestales miden 71.5*71.5 cm. Sin embargo en la lámina A-01, indica que miden 72*72 cm | INFORME DE PREVACIADO + PLANOS ASBUILT ACTUALZIADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | "Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos. Acreditacion no corresponde a la observacion Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los pedestales miden 71.5*71.5 cm. Sin embargo en la lámina A-01, indica que miden 72*72 cm
H1-OC-100-1324 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - Base de montante mide 21.5cm x 21.5cm , no presentó planos de torre para verificar | 0 | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano
H1-OC-100-1325 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-100-1338 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Nivelar y conformar lado derecho exterior de nodo con pendiente para desfogue de agua pluvial ya que lluvia esta socavando el relleno que cubre la cimentación | 0 | 0 | ENSAYOS DE CALIDAD (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) + INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1339 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Se tiene tuberías rotas (que bajan de aterramiento de concertina) | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1340 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Tuberías no tienen la profundidad según norma | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-100-1345 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Presentar memoria de calculo de muro de contención acorde a planos | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo.Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, memoria de calculo de la cimentacion de la torre de 48m., y plano de cimentacion de la torre, no envia memoria de calculo del muro de contencion como documento probatorio. Continua la observacion. | MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo.Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, memoria de calculo de la cimentacion de la torre de 48m., y plano de cimentacion de la torre, no envia memoria de calculo del muro de contencion como documento probatorio. Continua la observacion.
H1-SH-100-65 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SHELTER |  |  | 7 | 7 | Aire acondicionado no está sellado, en el exterior | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de A.A. no está sellado por la parte exterior del shelter | FOTO DE CORRECTO SELLADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de A.A. no está sellado por la parte exterior del shelter
H1-SH-100-66 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SHELTER |  |  | 11 | 11 | Falta sellar acceso de cables en lado exteriorposterior | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | FOTO DE CORRECTO SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SH-100-67 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SHELTER |  |  |  | otro | Agua de aire acondicionado cae directamente en losa de concreto ocasionando el deterioro del concreto | 0 | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | * VIDEO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AA * VIDEO DEL BUEN ESTADP DE LA LOSA DE CONCRETO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 21/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica que archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
H1-SP-100-148 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SPAT |  |  |  |  | 1 Falta split bolt en cable de pararrayos | 0 | 0 | FOTO DE DE SPLIT BOLT | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-100-149 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2 Falta conectar todos los aterramientos de eemm | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-100-150 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3 Falta jumper de escalerilla vertical a horizontal aérea | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Falta instalar la escalerilla horizontal en la losa del shelter * Las escalerillas horizontal y vertical, no cuentan con conexión al SPAT, atraves de jumpers | FOTO DE JUMPER INSTALADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * Falta instalar la escalerilla horizontal en la losa del shelter * Las escalerillas horizontal y vertical, no cuentan con conexión al SPAT, atraves de jumpers
H1-SP-100-151 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SPAT |  |  |  |  | 4 No se realizó latiguillos con conector tipo C en cable que llega a borneras de torre | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE CONECTOR | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-100-152 | HITO 1 | AM-0225-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5 Conector ab de pozo 3 y cable de pararrayos esta sulfatado | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el conector AB y el cable acerado, se encuentran oxidados | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de un conector en uno de los pozos pero no se sabe a que pozo pertenece Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 7/11/2023. Sin embargo, personal de PRONATEL realizó visita en campo el día 14/12/2025, en las cuales confirmó que la observación no fue subsanada Se requiere acreditaciones actuales Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el conector AB y el cable acerado, se encuentran oxidados | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos de un conector en uno de los pozos pero no se sabe a que pozo pertenece Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 7/11/2023. Sin embargo, personal de PRONATEL realizó visita en campo el día 14/12/2025, en las cuales confirmó que la observación no fue subsanada Se requiere acreditaciones actuales Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el conector AB y el cable acerado, se encuentran oxidados
C-3072 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | Tapa de tomacorriente del shelter esta roto | 0 | 0 | VIDEO DE LA OPERATIVIDAD DE INTERRUPTORES Y TOMACORRRIENTES | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-3005 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Cable del Rectificador sin etiquetar | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3006 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable del Aire acondicionado sin etiquetar | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3007 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable entre NC500 hacia el aire acondicionado es cat 5e | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no se logró verificar debido a que la cerradura del shelter, se encuentra averiada | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 el cual indica que debe ser cable UTP CAT 6 Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no se logró verificar debido a que la cerradura del shelter, se encuentra averiada | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | "Jaime Albarran 16/4/2026: Se revisa la carta GL-00161-2026/GNP y se verifica: - Datashet de cable cat 5e y cat 6e - Absolucion de la observacion en el cual indica: que el cable cat 5e cumple con los standares tecnicos segun el el proyecto. Sin embargo no presenta evidencias del cable segun protocolo de pruebas de cableado estrucuturado punto 2.7 el cual indica que debe ser cable UTP CAT 6 Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no se logró verificar debido a que la cerradura del shelter, se encuentra averiada
C-3008 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del rectificador es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3009 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | No presenta ficha tecnica para la validación si el cable del aire acondicionado es halogeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3011 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.2 | Aire acondicionado se encuentra asegurado con remaches | 0 | 0 | FOTO DE FIJACION DE AIRE ACONDICIONADO + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3013 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.7 | Barra de puesta a tierra dentro del shelter no esta conectado al SPAT | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no se logró verificar debido a que la cerradura del shelter, se encuentra averiada 07/03/2025 Leslie Soto: A las 03 fotos descritas lineas abajo adjuntan sustento técnico respecto a la Puesta a tierra chasis del Shelter , 02 videos iguales correspondientes al nodo AM-0083-01_SAN ISIDRO y un video correspondiente al nodo AM-0243-A01_NUEVA YORK. Pendiente probatorios correspondientes al nodo. 06/03/2025 Leslie Soto: Adjuntan 03 fotografías del conexionado entre la barra masa del shelter y el chasis del aire acondicionado, sin embargo por la naturaleza de la observación se requiere videos acreditando la continuidad entre la barra masa y el chasis del aire acondicionado, entre el chasis del shelter a la barra masa y la continuidad de estos elementos al Sistema de Pozo a Tierra, de acuerdo al Sustento Técnico presentado. 24/02/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan evidencia fotografica Sin embargo se observa lo siguiente: La fotografia presentada es solo de la barra masa del shelter a demas de ser de muy mala calidad. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, no se logró verificar debido a que la cerradura del shelter, se encuentra averiada 07/03/2025 Leslie Soto: A las 03 fotos descritas lineas abajo adjuntan sustento técnico respecto a la Puesta a tierra chasis del Shelter , 02 videos iguales correspondientes al nodo AM-0083-01_SAN ISIDRO y un video correspondiente al nodo AM-0243-A01_NUEVA YORK. Pendiente probatorios correspondientes al nodo. 06/03/2025 Leslie Soto: Adjuntan 03 fotografías del conexionado entre la barra masa del shelter y el chasis del aire acondicionado, sin embargo por la naturaleza de la observación se requiere videos acreditando la continuidad entre la barra masa y el chasis del aire acondicionado, entre el chasis del shelter a la barra masa y la continuidad de estos elementos al Sistema de Pozo a Tierra, de acuerdo al Sustento Técnico presentado. 24/02/2025 Alberto Llavilla: Adjuntan evidencia fotografica Sin embargo se observa lo siguiente: La fotografia presentada es solo de la barra masa del shelter a demas de ser de muy mala calidad.
C-3014 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.8 | Cable de alimentación sin etiquetar | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3017 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Climatización | Climatización |  | 4 | 4 | Temperatura del shelter 30° C | 0 | Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de la medición remota se evidencio que la temperatura de shelter se encuentra dentro de los rangos permitidos, sin embargo, la observación corresponde a que a pesar de estar con rangos dentro de lo aceptado, el equipo de manera local presenta alarma de alta temperatura, por lo cual se requiere corregir el parametro de alarma 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan foto de la temperatura en el rectificador Sin embargo se obsesrva lo siguiente: Se mantiente la obseracion mencionada lineas abajo, se sigue mostrando una alarma de "HT ALARM" cuando la temperatura es de 21.5 °C. No presentan evidencias de la temperatura desde el gestor en el NOC 13/2/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia en el display del A.A. la alarma hight temperature, cuando se tiene una lectura de 23.2°C. Sin embargo, esta alarma deberia darse fuera del rango de 10°C-26°C | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 29/03/2025 a traves de la medición remota se evidencio que la temperatura de shelter se encuentra dentro de los rangos permitidos, sin embargo, la observación corresponde a que a pesar de estar con rangos dentro de lo aceptado, el equipo de manera local presenta alarma de alta temperatura, por lo cual se requiere corregir el parametro de alarma 18/03/2025 ALLAVILLA - Adjuntan foto de la temperatura en el rectificador Sin embargo se obsesrva lo siguiente: Se mantiente la obseracion mencionada lineas abajo, se sigue mostrando una alarma de "HT ALARM" cuando la temperatura es de 21.5 °C. No presentan evidencias de la temperatura desde el gestor en el NOC 13/2/2025 AVASQUEZ - Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia en el display del A.A. la alarma hight temperature, cuando se tiene una lectura de 23.2°C. Sin embargo, esta alarma deberia darse fuera del rango de 10°C-26°C
C-3019 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Climatización | Climatización |  |  | otro | Cable de datos del Aire acondicionado sin etiquetar | 0 | 8/5/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01077-2026/GNP y se verifica cable etiquetado , sin embargo el etiquetado no muestra origren y destino | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 8/5/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01077-2026/GNP y se verifica cable etiquetado , sin embargo el etiquetado no muestra origren y destino
C-3025 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | Tubo de proteccion de pararrayo no es PVC no cumple altura minima de protección | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la tubería PVC para protección del cable del pararrayos, no cumple con la altura mínima | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la tubería PVC para protección del cable del pararrayos, no cumple con la altura mínima
C-3026 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 5 | 5 | Bajante de pararrayos no cuenta con aisladores ceramicos | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable de pararrayos, no cuenta con aisladores cerámicos, sino grapas | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cable de pararrayos, no cuenta con aisladores cerámicos, sino grapas
C-3030 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 10 | 10 | Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | 11/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se presentaron acreditaciones | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP y se verifica que no se presentaron acreditaciones
C-3036 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3052 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | Shelter no cuenta con luminaria externa | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminaria externa del shelter, no cuenta con tubo fluoresecente | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luminaria externa del shelter, no cuenta con tubo fluoresecente
C-3057 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | No cuenta con soporteria según CNE | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El cable de acometida y su tubería no está sujetado al mástil con abrazaderas metálicas * El mástil, no cuenta con conexión al SPAT * Cuello de ganso, no se encuentra sellado | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El cable de acometida y su tubería no está sujetado al mástil con abrazaderas metálicas * El mástil, no cuenta con conexión al SPAT * Cuello de ganso, no se encuentra sellado
C-3058 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3060 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3061 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3062 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.1 | Falta sellar entrada de cables | 0 | 0 | FOTO DEL CORRECTO SELLADO CON SIKABOOM | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3063 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.12 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | FOTO DEL ROTULADO EN MANTIL DE TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3064 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Diagrama pictorico y unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3066 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Diagrama unifilar sin firma y nombre del nodo | 0 | 0 | Video de operatividad de los CKTOs. en el TG. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3067 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.3 | Caja de pase dentro del shelter sin tapa | 0 | 0 | Fotografias de subsanacion. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3068 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.9 | Cableado no cuenta con identificación | 0 | 0 | Se presentará fotografia de etiquetados | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3070 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No se ha instalado luz de emergencia | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de funcionamiento + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el equipo de luz de emergencia, no se encuentra instalado
C-3071 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No se ha instalado luz de emergencia | 0 | 0 | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3073 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No se ha instalado luz de emergencia | 0 | 0 | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3077 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Cajas de registro no es de concreto | 0 | 0 | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3078 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.06 | Cajas de registro no es de concreto | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE TAPAS DE POZOS EN BUEN ESTADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3080 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase no cuentan con identificación | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3081 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables en barra equipotencial con cintillos borrados | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado de los cables en las barras SGB y MGB, se encuentran ilegibles * Cable a tierra a la llegada de la barra AGB, no cuenta con etiquetado | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado de los cables en las barras SGB y MGB, se encuentran ilegibles * Cable a tierra a la llegada de la barra AGB, no cuenta con etiquetado
C-3084 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.19 | Tuberia de PVC de la bajante de pararrayo no cumple altura minima requerida | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-3085 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial no estan identificadas Contratista no presenta planos asbuilt | 0 | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado de los cables en las barras SGB y MGB, se encuentran ilegibles * Cable a tierra a la llegada de la barra AGB, no cuenta con etiquetado | FOTO DE BARRAS EQUIPOTENCIAL + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * El etiquetado de los cables en las barras SGB y MGB, se encuentran ilegibles * Cable a tierra a la llegada de la barra AGB, no cuenta con etiquetado
H3-HS-100-72 | HITO 3 | AM-0225-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.1 | No se tuvo acceso al gabinete, para verificar ITMs. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-75 | HITO 3 | AM-0225-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.3 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos al interior del gabinete pero no presentan fotos de conector blindado de los cables sftp | FOTOS DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos al interior del gabinete pero no presentan fotos de conector blindado de los cables sftp
H3-HS-100-76 | HITO 3 | AM-0225-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.4 | Etiquetado de cableado SFTP outdoor se encuentra borroso. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la eiqueta en el cableado sftp del acces point pero no presentan fotos de la etiqueta en el cabale sftp del suscriptor | FOTOS DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la eiqueta en el cableado sftp del acces point pero no presentan fotos de la etiqueta en el cabale sftp del suscriptor
H3-HS-100-77 | HITO 3 | AM-0225-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar y realizar pruebas de autonomia del UPS. | 0 | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Se verifica en el video presentado que el ups no esta recibiendo energia comercial a pesar de que el breaker general esta activio (input: 0.0 v), por lo que no se evdencia una trasnferencia de autonomia. | VIDEO PRUEBA DE OPERATIVIDAD / AUTONOMIA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Se verifica en el video presentado que el ups no esta recibiendo energia comercial a pesar de que el breaker general esta activio (input: 0.0 v), por lo que no se evdencia una trasnferencia de autonomia.
A-3257 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | 2.15 Inoperativa | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio luminaria interna del shelter inoperativa | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio luminaria interna del shelter inoperativa
A-3279 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | 6.08 No se cuenta con planos | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que nodo no cuenta con barras MGB y SGB | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que nodo no cuenta con barras MGB y SGB
A-3282 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | 6.14 No se aprecia identificacion de cables | 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan fotografia de una sola barra, es necesario de todas las barras + Planos As Built de Instalaciones Electricas para validar. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cables de puesta a tierra cortados barras MGB y SGB 26/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantien. 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan fotografia de una sola barra, es necesario de todas las barras + Planos As Built de Instalaciones Electricas para validar. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cables de puesta a tierra cortados barras MGB y SGB 26/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantien. 08/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan fotografia de una sola barra, es necesario de todas las barras + Planos As Built de Instalaciones Electricas para validar. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
H1-OC-50-2202 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.04 | picaportes no son los de proyecto falta colocar bocina | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que falta instalar bocina en la losa de ingreso | FOTOS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que falta instalar bocina en la losa de ingreso
H1-OC-50-2206 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.01 | nivelacion de terreno no cumple con la pendiente de 2% de acuerdo a plano | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el area interna del nodo es irregular, el terreno se esta asentando. | FOTOS DE NIVELACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que el area interna del nodo es irregular, el terreno se esta asentando.
H1-OC-50-2212 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | escalerilla con giro se debe colocar como indica en planos falta terminal tipo c | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que escalerillas no tienen arriostre, tampoco tienen terminal C, tal como se indica en el plano E-07 Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 26/11/2025, en las cuales se aprecia la losa del shelter, los dados de la escalerilla peatonal y rack. Sin embargo, la observación se mantiene, debido a que: * No adjuntan fotografías panorámicas de la escalerilla rack para verificar la instalación conforme al plano asbuilt * No adjuntan fotografías del terminal tipo C, en la escalerilla | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que escalerillas no tienen arriostre, tampoco tienen terminal C, tal como se indica en el plano E-07 Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(8/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 26/11/2025, en las cuales se aprecia la losa del shelter, los dados de la escalerilla peatonal y rack. Sin embargo, la observación se mantiene, debido a que: * No adjuntan fotografías panorámicas de la escalerilla rack para verificar la instalación conforme al plano asbuilt * No adjuntan fotografías del terminal tipo C, en la escalerilla
A-3284 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | 6.16 No se cuenta con planos | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cables de puesta a tierra de diferente elementos metalicos cortados. | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cables de puesta a tierra de diferente elementos metalicos cortados.
A-3285 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | 6.20 No se cuenta con planos | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cables de puesta a tierra cortados barras MGB y SGB | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio cables de puesta a tierra cortados barras MGB y SGB
A-3295 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | 4.1.1.14 No se cuenta con planos | 0 | Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías de la instalación de los equipos de seguridad. Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Fotografia de Extintor instalado correctamente. + plano asbuilt | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio extintor instalado pero con fecha de vencimiento no vigente Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías de la instalación de los equipos de seguridad. Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
H2-IAO-75-196 | HITO 2 | AM-0226-CS01 | IAO |  |  | 1 | 1.01 | Se recibe acreditaciones del Pozo 1 con medidas menor a 5 ohms. Falta medidas del pozo 2 y los vídeos de las mediciones, así mismo fotos panoramicas de la instalación. Teclado inoperativo | Sustento adjuntado observado, En protocolo adjuntado se observa que la fecha de la calibración del equipo, se ha realizado después de haber ejecutado las pruebas en campo. / Sustento fotográfico deficiente (fotos borrosas, mala resolución, etc.), para este tipo de observaciones se deberán adjuntar videos donde se visualice el torquímetro (valor del torque aplicado) y el proceso el ajuste de la pernería. / Se requiere supervisión presencial. | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2322 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.13 | Pintura en muros para mantenimiento en interior. Se visualiza bolsas de humedad, retirar y aplicar la pintura en superficie seca. Prever protección antes lluvias | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta uniformizar pintura en los muros Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que muros tienen presencia de embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta uniformizar pintura en los muros Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que muros tienen presencia de embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que falta uniformizar pintura en los muros Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2323 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.14 | Pintura en muros para mantenimiento en exterior Se visualiza bolsas de humedad, retirar y aplicar la pintura en superficie seca. Prever protección antes lluvias | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas, vigas y sobrecimientos presentan eflorescencia y desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que muros tienen presencia de embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas, vigas y sobrecimientos presentan eflorescencia y desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que muros tienen presencia de embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0161-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las columnas, vigas y sobrecimientos presentan eflorescencia y desprendimiento de pintura Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2324 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.05 | Falta reporte para evidenciar aplicación de base anticorrosivo y acabado de esmalte epoxico | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que partes de la puerta falta pintado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que partes de la puerta falta pintado Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2325 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO |  | 6 | 6.09 | Falta instalar 2 candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: Se evidencio que se no se isntalaron los candados Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: Se evidencio que se no se isntalaron los candados Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2351 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | El cable está sujeto a mastil con cinta aislante | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La acometida sigue sujetada al mástil con cinta aislante * No cuenta con tubería PVC, ni cuello de ganso * Mástil. no cuenta con conexión al SPAT Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que el cable está sujeto a mastil con cinta aislante. Continua la observacion. 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia: ➜La acometida sigue sujetada al mástil con cinta aislante (se debe utilizar cintillos con proteccion uv) ➜No cuenta con tubería PVC, ni cuello de ganso ➜Mástil no cuenta con conexión al SPAT Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La acometida sigue sujetada al mástil con cinta aislante * No cuenta con tubería PVC, ni cuello de ganso * Mástil. no cuenta con conexión al SPAT Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso Gustavo Roncal (04/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos que evidencia que el cable está sujeto a mastil con cinta aislante. Continua la observacion. 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan fotos donde se evidencia: ➜La acometida sigue sujetada al mástil con cinta aislante (se debe utilizar cintillos con proteccion uv) ➜No cuenta con tubería PVC, ni cuello de ganso ➜Mástil no cuenta con conexión al SPAT Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que: * La acometida sigue sujetada al mástil con cinta aislante * No cuenta con tubería PVC, ni cuello de ganso * Mástil. no cuenta con conexión al SPAT Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2352 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta rejilla y candado | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia falta de rejilla y candado en murete de medidor Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia falta de rejilla y candado en murete de medidor Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2354 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta tubería de acometida | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: acometida no tiene cuello de ganso Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: acometida no tiene cuello de ganso Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SH-75-151 | HITO 1 | AM-0227-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 13 | 13 | 4. Puerta de gabinete no cierra con llave | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta del shelter, no se puede cerrar | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que pestillo de chapa del shelter no funciona correctamente, se traba 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan las mismas evidencias de la carta anterior. La observacion se mantiene 17/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP:presentan fotos del shelter pero para la subsanacion de la observacion se debe presentar un video donde se evidencie que la puerta del shelter cierra y abre correctamente. Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta del shelter, no se puede cerrar | VIDEO DE FUNCIONALIDAD DE MANIJA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que pestillo de chapa del shelter no funciona correctamente, se traba 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan las mismas evidencias de la carta anterior. La observacion se mantiene 17/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP:presentan fotos del shelter pero para la subsanacion de la observacion se debe presentar un video donde se evidencie que la puerta del shelter cierra y abre correctamente. Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta del shelter, no se puede cerrar
H1-SP-75-205 | HITO 1 | AM-0227-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | 9. Falta realizar medicion de spat luego de subsanar las observaciones | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no se realizo medicion de los pozos por falta de equipo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | * FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CULMINADO * VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no se realizo medicion de los pozos por falta de equipo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3092 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | PARARRAYOS |  | 4 | 4.1 | No tiene tubo de protección indicado en plano asbuilt. Bajante del pararrayos esta sujeto con grapas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que falta instalar tuberia de proteccion de cable de pararrayo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que falta instalar tuberia de proteccion de cable de pararrayo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-75-203 | HITO 1 | AM-0227-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.7 | 7. Falta grasa conductiva en barras | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evdencio que barras no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | * FOTOGRAFÍAS DE LA BARRA CON/ SIN GRASA CONDUCTIVA * FICHA TÉCNICA DE LA GRASA CONDUCTIVA APLICADA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evdencio que barras no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3124 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Documentación en mal estado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que digrama pictorico y unifilar no indican el nombre del nodo y tampoco cuentan con firma del especialista Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que digrama pictorico y unifilar no indican el nombre del nodo y tampoco cuentan con firma del especialista Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3130 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | Tapa del tomacorriente hidrobox retirada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que placa de tomacorriente y interruptor exterior se encuentran dañadas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que placa de tomacorriente y interruptor exterior se encuentran dañadas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3142 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra en barras equipotenciales,no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que barras no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto y se requiere presintos tipo banderilla Se mantiene observacion, | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que barras no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto y se requiere presintos tipo banderilla Se mantiene observacion,
OCI-0599 | OCI | AM-0227-A01 |  | CW/IE |  |  |  | Se evidencia eflorescencia en pared lateral y tubería metálica sin aterramiento. | Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que las paredes pintadas en buen estado pero tambien se evidencio tubos conduit sin puesta a tierra Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que las paredes pintadas en buen estado pero tambien se evidencio tubos conduit sin puesta a tierra Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion Informe 027-2023-MTC/24.10.04:
OCI-0601 | OCI | AM-0227-A01 |  | CW |  |  |  | Se evidencia la falta de obra civil para la evacuación de aguas pluviales. | 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Informe 027-2023-MTC/24.10.04 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que al rededor del nodo no exixte un dren pluvial para evitar la acumulacion de agua 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Informe 027-2023-MTC/24.10.04 | FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que al rededor del nodo no exixte un dren pluvial para evitar la acumulacion de agua 04/04/2025 Leslie Soto: Mediante el Informe N° I000157-2025-MTC/24-DIOP-CING, la DIOP presenta los resultados de la evaluación a la Carta GL-00675-2025/GNP, indicando lo siguiente: "El Contratado presentó en su informe que la observación del drenaje pluvial alrededor del nodo no aplica. En ese sentido, se brinda opinión favorable al sustento con respecto al drenaje pluvial ya que según su Estudio de Mecánica de Suelos, el nodo no presenta niveles de agua que pueda afectar la estructura ni la funcionalidad de la misma.(...)" Por lo tanto queda pendiente la subsanación de la observación en campo de acuerdo a los Planos As Builts presentados. Informe 027-2023-MTC/24.10.04
H1-OC-75-2327 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | Falta terminal en C en escalerilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que falta parte de la escalerilla horizontal (terminal C) al final. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que falta parte de la escalerilla horizontal (terminal C) al final. Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2330 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.03 | Soporte tiene daño en la pintura. Se visualiza la falta de abrazadera en U. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: fata abrazaderas en U en los soportes de la escalerilla horizontal Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: fata abrazaderas en U en los soportes de la escalerilla horizontal Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-OC-75-2334 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.05 | Debe presentar planos de fabricación y con un Torrero hacer la verificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no presentan plano de implementacion de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no presentan plano de implementacion de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-75-2363 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Hallazgo 3: falta tubería de inicio en cable de pararrayos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que falta instalar tuberia de proteccion de cable de pararrayo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que falta instalar tuberia de proteccion de cable de pararrayo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3087 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Cable del AA no está etiquetado. Conector lado del equipo no cuenta con capuchón | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable de gestion del AA no cuenta con capucha de proteccion y yampoco tiene etiqueta Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable de gestion del AA no cuenta con capucha de proteccion y yampoco tiene etiqueta Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3088 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable del rectificador es UTP CAT 5e | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable de gestion del rectificador es cat5e, se debe cambiar por cat 6 Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable de gestion del rectificador es cat5e, se debe cambiar por cat 6 Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3089 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable del AA es UTP CAT 5e | Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables UTP, para la conexión desde el equipo de A.A. al NC500 y al router, son cat 5e Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable del router al NC500 es utp cat5, se debe cambiar por cat 6 Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento, en la cual indican que para el tramo NC-500 - router, se debe usar cable UTP cat. 6 y para el tramo NC-500 - Aire acondicionado utiliza protocolo Modbus RS-85, por lo que el uso de cable UTP cat. 5e para ese tramo es adecuado Sin embargo, en la evaluación anterior se observó que para el tramo NC-500 - router, tambien se hace uso de cable UTP cat. 5e Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables UTP, para la conexión desde el equipo de A.A. al NC500 y al router, son cat 5e Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable del router al NC500 es utp cat5, se debe cambiar por cat 6 Anderson Vasquez (30/3/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento, en la cual indican que para el tramo NC-500 - router, se debe usar cable UTP cat. 6 y para el tramo NC-500 - Aire acondicionado utiliza protocolo Modbus RS-85, por lo que el uso de cable UTP cat. 5e para ese tramo es adecuado Sin embargo, en la evaluación anterior se observó que para el tramo NC-500 - router, tambien se hace uso de cable UTP cat. 5e Anderson Vasquez (14/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los cables UTP, para la conexión desde el equipo de A.A. al NC500 y al router, son cat 5e Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3090 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable del AA, no indica LSZH | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable de gestion del rectificador es cat5e, se debe cambiar por cat 6 libre de alogeno Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cable de gestion del rectificador es cat5e, se debe cambiar por cat 6 libre de alogeno Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3095 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.5 | Etiqueta de una antena, ilegible | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no se logro subir a torre para verificar Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no se logro subir a torre para verificar Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3096 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03.4 | Cableado con etiquetado ilegible | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no se logro subir a torre para verificar Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no se logro subir a torre para verificar Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3111 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna, no instalada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio luminaria interna no instalada Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: luminaria interna en Shelter no instalada Se mantiene observacion, | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio luminaria interna no instalada Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: luminaria interna en Shelter no instalada Se mantiene observacion,
C-3116 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida no esta fijado al mástil y no cuenta con tubería PVC con cuello de ganso | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3119 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.02 | Faltan dos pernos de fijación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que falta los pernos inferiores para asegurar el tablero completamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE TG CON PERNERÍA COMPLETA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que falta los pernos inferiores para asegurar el tablero completamente Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3121 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Circuitos no cuentan con identificación tipo banderillas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que todos los cables del TG n cuentan con etiqueta de identificacion Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DEL CORRECTO ETIQUETADO DE LOS CIRCUITOS EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que todos los cables del TG n cuentan con etiqueta de identificacion Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3122 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.13 | Cableado, no cuenta con terminales | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que los cables no cuentan con terminales Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE CABLEADO CON TERMINALES EN TG | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que los cables no cuentan con terminales Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3127 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Circuitos no cuentan con identificación O/D | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que los cables en las cajas de paso de ambos reflectores, luces de emergencia y ambos tomacorrientes no cuentan con etiquetas de identificacion Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que los cables en las cajas de paso de ambos reflectores, luces de emergencia y ambos tomacorrientes no cuentan con etiquetas de identificacion Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3128 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Caja rectangular dentro de shelter no está fijado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que caja rectangular de tomacorriente esta asegurada con un solo perno a shelter Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación y sellado acorde. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que caja rectangular de tomacorriente esta asegurada con un solo perno a shelter Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3129 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Espiga no cuenta con terminal | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cables em ambos tomacorrientes no cuentan con terminales Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación acorde, Puesta a tierra de tomacorriente | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cables em ambos tomacorrientes no cuentan con terminales Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3131 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes no cuentan con cinta vulcanizante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cables debajo del tablero, cajas de paso de reflectores y luz de emergencia no cuentan con cinta vulcanizante y cinta aislante | Fotos de empalmes e instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que cables debajo del tablero, cajas de paso de reflectores y luz de emergencia no cuentan con cinta vulcanizante y cinta aislante
C-3132 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que luz de mergencia no se encuentra operativo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergencia no acorde a PTA Se mantiene observacion, | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que luz de mergencia no se encuentra operativo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergencia no acorde a PTA Se mantiene observacion,
C-3133 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que luz de mergencia no se encuentra operativo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergencia no acorde a PTA Se mantiene observacion, | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que luz de mergencia no se encuentra operativo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Modelo de luz de emergencia no acorde a PTA Se mantiene observacion,
C-3138 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas de PAT no son de concreto y no estan señalizadas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que luz de mergencia no se encuentra operativo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que luz de mergencia no se encuentra operativo Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3139 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Ubicación de las barras MGB y SGB estan intercambiadas según plano | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio barras no instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Se presentara planos actualizados correctamente + Fotos de barras MGB, SGB | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio barras no instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3141 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra en cajas de pase, no cuentan identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que los cables en las cajas de paso de ambos reflectores, luces de emergencia y ambos tomacorrientes no cuentan con etiquetas de identificacion Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cajas de pase de no cuenta con puesta a tierra Se mantiene observacion. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que los cables en las cajas de paso de ambos reflectores, luces de emergencia y ambos tomacorrientes no cuentan con etiquetas de identificacion Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Cajas de pase de no cuenta con puesta a tierra Se mantiene observacion.
C-3143 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Mástil de la cámara PTZ, no cuenta con conexión al SPAT | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que mastil de camra ptz no tiene puesta a tierra Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que mastil de camra ptz no tiene puesta a tierra Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3144 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.17 | Jumper con hilos de cobre expuestos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que jumperde puesta a tierra de baterias se encuentra en mal estado con sus hilos de cobre expuestos Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de subsanacion. | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que jumperde puesta a tierra de baterias se encuentra en mal estado con sus hilos de cobre expuestos Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3146 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables de tierra en barras equipotenciales,no cuentan con identificación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que las barras no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto y se requiere presintos tipo banderilla Se mantiene observacion, | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que las barras no se encuentran instaladas Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Etiquetado incorrecto y se requiere presintos tipo banderilla Se mantiene observacion,
C-3148 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.1 | Acometida no cuenta con cuello de ganso, cable no se encuentra fijado al mástil | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
C-3149 | HITO 3 | AM-0227-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 1 | 1.3 | Medidor no cuenta con rejilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que medidor no cuenta con rejilla Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que medidor no cuenta con rejilla Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-75-197 | HITO 1 | AM-0227-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 2. Falta tuberías y abrazaderas galvanizadas en subida de cables a barras de torre | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que falta instalar tubo de proteccional cable de puesgta a tierra de barras RF en torre Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFIAS DE RECORRIDO DE TUBERIA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que falta instalar tubo de proteccional cable de puesgta a tierra de barras RF en torre Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
H1-SP-75-204 | HITO 1 | AM-0227-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.8 | 8. Falta jumpers en escalerillas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que jumpers entre escalerillas horizontales y vertical no fueron instalados Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍA DE JUMPER | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencia que jumpers entre escalerillas horizontales y vertical no fueron instalados Luis Cuzcano (10/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion
OCI-0597 | OCI | AM-0227-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia caja de medidor de energia eléctrica sin rejilla de seguridad, cable de energía eléctrica suelto. | Informe 027-2023-MTC/24.10.04: | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso, tampoco cuenta con rejilla de prroteccion | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: se evidencio que cable de acometida se encuentra asegurada con cinta aislante, tambien se evidencio que no se cuenta con tubo culello de ganso, tampoco cuenta con rejilla de prroteccion
H3-HS-100-78 | HITO 3 | AM-0227-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | No se tuvo acceso al gabinete. | 0 | 0 | Fotografías de la instalación de acuerdo a MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-79 | HITO 3 | AM-0227-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.1 | No se tuvo acceso al gabinete, para verificar ITMs. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-80 | HITO 3 | AM-0227-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.6 | No se tuvo acceso al gabinete, para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-81 | HITO 3 | AM-0227-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | Etiquetado borroso en barra externa de gabinete. | 0 | 0 | Etiiquetado y toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-82 | HITO 3 | AM-0227-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.3 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-83 | HITO 3 | AM-0227-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.4 | Etiquetado de cableado SFTP outdoor borroso. | 0 | 0 | Fotografias de etqiuetado nuevo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-84 | HITO 3 | AM-0227-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar y realizar pruebas de autonomia del UPS. | 0 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotos panoramicas de UPS y baterias Outdoor instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-1352 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.07 | B.07 - No se realizo medicación de eps, tampoco presentó certificado de medición de eps, panel fotográfico georreferenciado y calibración de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-1369 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.1 | 11.04.1 - No se realizó verificación, contratado no tuvo equipo y montajistas | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-1370 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.2 | 11.04.2 - No se realizó verificación, contratado no tuvo equipo y montajistas | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-1371 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.04.3 | 11.04.3 - No se realizó verificación, contratado no tuvo equipo y montajistas | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan un documento "aseguramiento y control de la calidad metales ingenieria y construccion" sin embargo: ➜El documento presentado hace referecnia a una inspeccion de espesores de recubrimiento de la pintura pero esta fue realizada cuando la torre no estaba armada en campo; se debe presentar un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps en campo, se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias Anderson Vasquez (16/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan declaracion jurada de espesor de pelicula seca, firmado por el Ing Jhonatan Fernandez Rodriguez,en el cual indica que las torres del proyecto cumplieron con las especificaciones técnicas, controles de calidad y protocolos de medición de espesor de película seca (EPS) exigidos, cualquier observación posterior obedece a condiciones ambientales y al tiempo de servicio, siendo los futuros retoques parte del mantenimiento periódico programable Sin embargo, se requiere las pruebas realizadas en campo con el equipo para la validacion correspondiente
H1-OC-100-1376 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | 12.01 - Sustentar servidumbre de acceso | 0 | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion.
H1-OC-100-1380 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Área fija de puerta tiene espacio con respecto a puerta, este espacio no tiene caída, propenso a acumulación de agua pluviales. | Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que área fija de puerta tiene espacio con respecto a puerta, este espacio no tiene caída Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Alberto Llavilla 15/8/2025 Requiere analisis de especialista civil | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe tecnico de sustento de aplicacion de 3 capas de pintura de la puerta, Gilat debe envia sustento probatorio area de acumulacion de agua en puerta. Continua la observacion. Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que área fija de puerta tiene espacio con respecto a puerta, este espacio no tiene caída Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Alberto Llavilla 15/8/2025 Requiere analisis de especialista civil | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe tecnico de sustento de aplicacion de 3 capas de pintura de la puerta, Gilat debe envia sustento probatorio area de acumulacion de agua en puerta. Continua la observacion. Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que área fija de puerta tiene espacio con respecto a puerta, este espacio no tiene caída Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. Alberto Llavilla 15/8/2025 Requiere analisis de especialista civil
C-3219 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor hurtado | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica foto del extintor vigente. Sin embargo la foto no permite validar la instalacion del cable de puesta a tierra del gabinete Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, cuenta con señaletica. Sin embargo, se observó que no su gabinete, no cuenta con conexión al SPAT, tampoco se encuentra vigente Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Extintor vencido. Se mantiene observacion, Anderson Vasquez 13/2/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor, la cual cuenta con gabinete con conexión al SPAT, señalitica. Sin embargo no se evidencia que el extintor se encuentre vigente | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026: Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica foto del extintor vigente. Sin embargo la foto no permite validar la instalacion del cable de puesta a tierra del gabinete Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el extintor de incendios, cuenta con señaletica. Sin embargo, se observó que no su gabinete, no cuenta con conexión al SPAT, tampoco se encuentra vigente Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Extintor vencido. Se mantiene observacion, Anderson Vasquez 13/2/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia la instalación del extintor, la cual cuenta con gabinete con conexión al SPAT, señalitica. Sin embargo no se evidencia que el extintor se encuentre vigente
C-3252 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Etiquetado deteriorado | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio hurtadas Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio hurtadas Se mantiene observacion
C-3253 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Etiquetado deteriorado | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio hurtadas Se mantiene observacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Barras equipotenciales en patio hurtadas Se mantiene observacion
H1-SP-100-155 | HITO 1 | AM-0229-A01 | SPAT |  |  |  |  | 2. Conector tipo c en latiguillos de borneras de torre tiene cinta aislante desprendida | Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cables a tierra a la llegada de las borneras RF, han sido hurtadas Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no tiene puesta a tierra | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan video donde se aprecia que la torre no cuenta con cable de puesta a tierra de las barras y tampoco cuenta con barras Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cables a tierra a la llegada de las borneras RF, han sido hurtadas Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no tiene puesta a tierra | FOTOGRAFIA DE CONECTOR | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan video donde se aprecia que la torre no cuenta con cable de puesta a tierra de las barras y tampoco cuenta con barras Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que cables a tierra a la llegada de las borneras RF, han sido hurtadas Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion, no tiene puesta a tierra
C-3199 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion.
H3-HS-100-157 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 1.01 | No se tuvo acceso al gabinete. | 0 | 0 | Fotografías de la instalación de acuerdo a MDI | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-158 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.1 | No se tuvo aceso al gabinete para verificar ITM. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-159 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.6 | No se tuvo acceso al gabinete, para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografias de breakers etiquetado, evidencia fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-161 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.3 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-162 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.03.4 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar este item. | 0 | 0 | Fotografia de cableado marca, tipo y etiquetado de todo el cableado estructurado | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-163 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.01 | No se tuvo acceso al gabinete para verificar y realizar pruebas de autonomia del UPS. | 0 | 0 | Video de operativiidad de 10 min de UPS, Fotos panoramicas de UPS y baterias Outdoor instalado. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-164 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.02 | Valor de nivel de señal recibida RSS -74 dBm supera limite permitido. | 0 | 0 | Captura Dashborad y Speedteste del CPE Radwin. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-165 | HITO 3 | AM-0229-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | Valor promedio de Jitter 15.52 ms supera limite permitido. | 0 | 0 | Capturas Fotos Navegación Internet, Paginas Prohibidasy Velocidad de Internet. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2805 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Pintura quiñada, retocar según procedimientos aprobados y evidenciar en los niveles superiores | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2826 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Implementar drenaje exterior, priorizar actividad ya que se ve empozamiento de agua que puede dañar la estructura | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2830 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Hallazgo: se evidencia agua pluvial empozada al interior de nodo, debe implementar un drenaje a fin de evitar el deterioro de las estructuras | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
D-3307 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Pararrayos |  | 4 | 4.1 | Comprobar amarre, conectores y tubo de protección. —Observacion: Bajada de cable de pararrayos no cuenta con tubo de porteccón. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la bajada de cable de pararrayos no cuenta con tubo de porteccón. | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la bajada de cable de pararrayos no cuenta con tubo de porteccón.
D-3319 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.25 | Se revisó el Servicio de cada circuito, según diagramas unifilares. —Observacion: Interruptor de reflectores no funcionan, los reflectores se encienden cuando el ITM se activa y se desactiva el ITM cuando se enciende el interruptor. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que ambos reflectores no funcionan | FOTOS Y VIDEO DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que ambos reflectores no funcionan
D-3322 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Verificacion de encendido de Luminarias. —Observacion: Uno de los reflectores no enciende. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que ambos reflectores no funcionan | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que ambos reflectores no funcionan
D-3325 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de Luz de Emergencia operativo. —Observacion: Plano (IE-02) debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no funciona la luz de emergencia tampoco presentan planos para verificar la marca y modelo | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no funciona la luz de emergencia tampoco presentan planos para verificar la marca y modelo
D-3326 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Equipos de Iluminacion de patio operativos. —Observacion: Solo funciona uno de los reflectores | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que ambos reflectores no funcionan | VIDEO DE OPERATIVIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que ambos reflectores no funcionan
D-3330 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | Seccion de varilla de Pozo a Tierra. (De acuerdo a estudio de Resistividad.). —Observacion: Varillas no se encuentran a la altura que indican los planos (deben estar a15cm por debajo del N.P.T.) | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3331 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas de Pozos a Tierra identificadas y Señalizados, según el CNE y en buen estado. —Observacion: Tapas y cajas de los 3 pozos a tierra no son de concreto según se indica en planos y PTA. | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION Y PLANO DE PUESTA A TIERRA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3332 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Barras Equipotenciales, cantidad, posición (Según proyecto y detalle). —Observacion: Etiquetas en borrosas en barras, mgb, sgb, agb y barra egb no instalada. Las 3 barras en torre no cuentan con grasa conductiva. | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la instalación de las barras equipotenciales. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos para verificar la ubicación de instalación, tipo y cantidad de las barras borneras equipotenciales" | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la instalación de las barras equipotenciales. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos para verificar la ubicación de instalación, tipo y cantidad de las barras borneras equipotenciales" | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la instalación de las barras equipotenciales. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos para verificar la ubicación de instalación, tipo y cantidad de las barras borneras equipotenciales"
D-3334 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Identificación de cables de tierra en cajas de pase (cintillos tipo bandera) - inicio y fin de la instalacion. —Observacion: No cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia) | 0 | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia) | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia)
H1-OC-75-2786 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.02 | Contratado presentó plano de ubicación realizado por ellos mismos. Debe adjuntar plano de lotización emitido por entidad responsable en donde se evidencie que se tiene una trocha en frontis de nodo | 0 | 0 | fotos + planos asbuilt | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2791 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.15 | Se observó en monitoreo el contornos de tubería de drenaje, deben repararse con concreto de igual o mayor resistencia al sobrecimiento, falta enviar el reporte del proceso ejecutado | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2792 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.16 | Falta junta entre columnas y losa de ingreso | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la juinta de los dados de las barras se encuentran deteriorados | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la juinta de los dados de las barras se encuentran deteriorados | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que la juinta de los dados de las barras se encuentran deteriorados
H1-OC-75-2793 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) |  | 3 | 3.16 | Se revisará junta en dados de barras luego de volver a ejecutarse por estar observados (dados deteriorados observado en monitoreo de noviembre 2022) | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2795 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL |  | 5 | 5.04 | Soportes en portón no están fijados de acuerdo a plano | 0 | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los soportes no fueron instalados correctamente | FOTOS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los soportes no fueron instalados correctamente
H1-OC-75-2800 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.02 | Se observó en monitoreo de noviembre de 2022: Se evidencia un ladrillo en losa de ingreso habiendo quitado la sección de la estructura, debe volver a realizar. Pendiente enviar reporte de la construcción de nueva losa | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2799 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO |  | 8 | 8.01 | Se observó, en monitoreo de noviembre de 2022 ,cangrejeras en losa shelter. Está pendiente evidenciar dicha reparación en un reporte | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO DE REPARACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2803 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.05 | No presentó planos de fabricación y no hubo montajista para verificacion de estructuras | 0 | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
H1-OC-75-2804 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.06 | Sustentar tipo de pernos "MSK" instalados en torre | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3349 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Ubicación del extintor de incendio según plano. —Observacion: No se presentaron planos Asbuilt del sistema de seguridad. | 0 | 0 | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2822 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Dados de barra deben volver a construirse ya que se evidenciaron deteriorados durante la supervisión de noviembre de 2022 | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3320 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.01 | La ductería esta empotrada y/o adosada según CNE (PVC, Conduit). —Observacion: Distribucion de ductos del tablero general no cumple con lo que indican los planos IE-08, IE09. Cables utilizan distintos ductos. Ducto para carga futura estan siendo utilizados por el cable de puesta a tierra de la barra SGB del tablero. Ducto de reserva esta siendo utilizado por cable de puesta a tierra de la barra MGB del tablero. Cables de rectificador, luminarias y tomacorrientes no pasan por el mismo ducto. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3324 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de Luz de Emergencia conectado directamente al circuito de alumbrado. —Observacion: Plano (IE-02) debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo. | 0 | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no funciona la luz de emergencia tampoco presentan planos para verificar la marca y modelo | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no funciona la luz de emergencia tampoco presentan planos para verificar la marca y modelo
D-3327 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Se realizaron pruebas de Autonomia Luz de emergencia (t = 0.5 horas). —Observacion: Plano (IE-02) debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo. | 0 | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no funciona la luz de emergencia tampoco presentan planos para verificar la marca y modelo | FOTOGRAFÍAS + VIDEO DE OPERATIVIDAD + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no funciona la luz de emergencia tampoco presentan planos para verificar la marca y modelo
D-3335 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Identificación de cables de tierra en Barra equipotencial (cintillos tipo bandera). —Observacion: Etiquetas en borrosas en barras, mgb, sgb, agb y barra egb no instalada. | 0 | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la identificación de los cables en las barras equipotenciales Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos y plano unifilar para verificar la información adjunta en las etiquetas de los cables"" | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la identificación de los cables en las barras equipotenciales Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos y plano unifilar para verificar la información adjunta en las etiquetas de los cables""
D-3337 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Conexión a barra equipotencial de patio, con sus respectivas lineas a tierra (según plano o detalle). —Observacion: Etiquetas en borrosas en barras, mgb, sgb, agb y barra egb no instalada. | 0 | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la identificación de los cables en las barras equipotenciales Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos y plano unifilar para verificar la información adjunta en las etiquetas de los cables"" | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones del sexto grupo; en el cual se evidencia la identificación de los cables en las barras equipotenciales Sin embargo, la observación persiste; debido a que el contratado no adjuntó planos eléctricos y plano unifilar para verificar la información adjunta en las etiquetas de los cables""
D-3302 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Climatización | Climatización |  | 3 | 3.7 | Puesta a tierra de equipo. —Observación: Chasis del aire acondicionado se encuentra conectado a la Barra Masa del shelter y esta barra no se encuentra conectada al sistema de puesta a tierra (no tiene conexion hacia otra barra principal). | 0 | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 06/03/2025 Leslie Soto: Se revisa acreditaciones cargadas el 17/02/2025, adjuntan sustento técnico respecto a la Puesta a tierra chasis del Shelter , 02 videos iguales correspondientes al nodo AM-0083-01_SAN ISIDRO y un video correspondiente al nodo AM-0243-A01_NUEVA YORK. Pendiente probatorios correspondientes al nodo. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Contratado adjunta acreditaciones del nodo NUEVA YORK AM-0243-A01 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 06/03/2025 Leslie Soto: Se revisa acreditaciones cargadas el 17/02/2025, adjuntan sustento técnico respecto a la Puesta a tierra chasis del Shelter , 02 videos iguales correspondientes al nodo AM-0083-01_SAN ISIDRO y un video correspondiente al nodo AM-0243-A01_NUEVA YORK. Pendiente probatorios correspondientes al nodo. 28/02/2025 Anderson Vasquez: Contratado adjunta acreditaciones del nodo NUEVA YORK AM-0243-A01
D-3340 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Pararrayos |  | 6 | 6.2 | No se realizaron mediciones a los pozos a tierra | 0 | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 27/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan protocolo spat y certificado de calibracion Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan videos de la medicion de los pozos en los tres angulos y en las 3 distancias para cada angulo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las barras no se encuentran instaladas en el nodo y hay cables de puesta a tierra cortados 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que los cables puesta a tierra y barras del nodo fueron robadas, el sistema de puesta a tierra del nodo esta comprometido. 27/02/2025 Alberto Llavilla: Presentan protocolo spat y certificado de calibracion Sin embargo se observa lo siguiente: No presentan videos de la medicion de los pozos en los tres angulos y en las 3 distancias para cada angulo
D-3328 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | Ubicación de Pozos a Tierra - De acuerdo a estudio de Resistividad y Planos —Observacion: Plano no indica la longitud de la malla de interconexión de pozos. Planos no idnican la distancia entre el pozo a tierra 1 y pozo 3. Estudio de resistividad indica: profundidad de la malla de 40cm, logitud de la malla de 15m (valores erroneos) | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOS + PLANOS ASBUIT + ESTUDIO DE RESISTIVIDAD O INFORME TECNICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3329 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | Numero de Pozos a Tierra ( De acuerdo a estudio de Resistividad.). —Observacion: Estudio de resistividad indica: cantidad de pozos a instalar es 2 pozos, la distancia de separación entre pozos es de 4.8m. La distancia del pozo1 al pozo2 es de 3.70m, la distancia de pozo2 a pozo3 es de 4.08m. | 0 | 0 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD, SPAT, REPORTE FOTOGRÁFICO Y PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-233 | HITO 1 | AM-0256-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1.1.1.Falta tubería en cable q sube a barras de torre | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE RECORRIDO DE TUBERIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-234 | HITO 1 | AM-0256-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | 1.1.2.Falta conector C con latiguillo a barras de torre | 0 | 0 | FOTO DE CONECTOR | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-235 | HITO 1 | AM-0256-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.2 | 1.2.3.Falta aterrar soporte de escalerilla | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-236 | HITO 1 | AM-0256-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.8 | 1.8.4.Falta grasa en barras de torre | 0 | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio barras en torre no tienen grasa ni cables | FOTOGRAFIA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio barras en torre no tienen grasa ni cables
H3-HS-100-194 | HITO 3 | AM-0256-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | Falta etiquetado de cableado de acometida en gabinete. | 0 | 0 | Etiquetado cable de acometida y Toma fotografica | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-195 | HITO 3 | AM-0256-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | Valor promedio de Jitter 23.7 ms supera limite permitido. | 0 | 0 | Capturas Fotos Navegación Internet, Paginas Prohibidasy Velocidad de Internet. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-230 | HITO 2 | AM-0256-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.01 | Instalación de mástil defectuosa, está atravesando el techo de calamina de la institución. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-100-2450 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.1 | 3.10 - Tarrajeo de columnas en el exterior no es prolijo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio columas del porton se encuentran en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo y presenta fisuras | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio columas del porton se encuentran en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo y presenta fisuras
H1-OC-100-2453 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | 3.14 - Pintura con embolsamiento en estructuras de concreto | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia embolsamiento de pintura en las paredes internas y externas alrededor de todas las paredes del nodo | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio muros, columnas y vigas con salitre, desprendimiento y embolsamiento de pintura Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia embolsamiento de pintura en las paredes internas y externas alrededor de todas las paredes del nodo | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio muros, columnas y vigas con salitre, desprendimiento y embolsamiento de pintura Luis Cuzcano (17/04/26) mediante carta GL-0161-2026/GNP: Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia embolsamiento de pintura en las paredes internas y externas alrededor de todas las paredes del nodo
H1-OC-100-2454 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | 3.15 - Falta perforar y colocar tapa ciega perforada en tuberias de drenaje | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio tuberias de drenaje rotas | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio tuberias de drenaje rotas
H1-OC-100-2455 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | 3.16 - Falta sello de juntas mellizas en cerco | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que juntas de dilatacionm en muros no tienen sikaflex | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que juntas de dilatacionm en muros no tienen sikaflex
H1-OC-100-2456 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.16 | 3.16 - Falta sello de juntas de dados de borneras | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que juntas en dados de barras no tiene sikaflex | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que juntas en dados de barras no tiene sikaflex
H1-OC-100-2458 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.05 | 6.05 - Pintura desprendida en porton, debe usar pintura epoxica de acabado, siguiendo procedimiento de fabricante | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia embolsamiento, eflorescencia y desprendimiento de pinturaen las paredes internas y externas alrededor de todas las paredes del nodo | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia pintura desprendiendose del porton Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio. Continua la observacion. 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan una imagen del plano de instalaciones electricas lo cual no tiene nada que ver con la observacion, para la subsanacion de la observacion se requiere fotos actuales del correcto pintado de la puerta de ingreso 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia embolsamiento, eflorescencia y desprendimiento de pinturaen las paredes internas y externas alrededor de todas las paredes del nodo | FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia pintura desprendiendose del porton Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento probatorio. Continua la observacion. 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan una imagen del plano de instalaciones electricas lo cual no tiene nada que ver con la observacion, para la subsanacion de la observacion se requiere fotos actuales del correcto pintado de la puerta de ingreso 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia embolsamiento, eflorescencia y desprendimiento de pinturaen las paredes internas y externas alrededor de todas las paredes del nodo
H1-OC-100-2459 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | 6.09 - Falta dos candados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no se instalaron candados | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no se instalaron candados
H1-OC-100-2462 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | 7.03 - Vegetación en nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio exceso de vegetacion en nodo | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio exceso de vegetacion en nodo
H1-OC-100-2506 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Falta extintor y señaletica | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio extintor instalado pero con fecha de venciomiento no vigente | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio extintor instalado pero con fecha de venciomiento no vigente
H1-OC-100-2507 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Falta mejorar acabados de columnas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio columas del porton se encuentran en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo y presenta fisuras | FOTOGRAFIAS DE SUBSANANCION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio columas del porton se encuentran en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo y presenta fisuras
C-4574 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Ubicación de barras MGB-2, AGB-2 no conforme a planos. en plano no detalla medicion de su ubicación de barras MGB-1 y EGB-1 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que las barras no cuentan con etiquetas para su identificacion | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que las barras no cuentan con etiquetas para su identificacion
H1-OC-100-2468 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | 9.01 - Falta terminal tipo C en escalerilla | 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia que faltan terminales tipo c en las escalerillas (jumpers) | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia que falta instalar el terminal tipo c en la escalerilla horizontal Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta foto del terminal tipo C en la escalerilla rack. Continua la observacion. Luis Cuzcano (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Acreditaciones presentadas no corresponden a la observacion, que hace referencia a la ausencia de terminal tipo C en escalerilla. 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia que faltan terminales tipo c en las escalerillas (jumpers) | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia que falta instalar el terminal tipo c en la escalerilla horizontal Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta foto del terminal tipo C en la escalerilla rack. Continua la observacion. Luis Cuzcano (31-03-2026) GL-00472-2026/GNP: Acreditaciones presentadas no corresponden a la observacion, que hace referencia a la ausencia de terminal tipo C en escalerilla. 13/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia que faltan terminales tipo c en las escalerillas (jumpers)
H1-OC-100-2471 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.01 | 10.01 - No presento planos de torre para verificar altura | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos pero no presentan planos de la torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan planos de torre | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos pero no presentan planos de la torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan planos de torre
H1-OC-100-2475 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - No se pudo corroborar medidas de base de montante ya que no presentó planos | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de las medidas de los pedestales pero no presentan planos de la torre para verificar Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: no presentan planos de torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan planos de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de las medidas de los pedestales pero no presentan planos de la torre para verificar Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: no presentan planos de torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan planos de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano
H1-OC-100-2440 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.06 | B.06 - No presentó certificado de verticalidad de torre firmado por residente y supervisor, panel fotográfico georreferenciado y calibración de equipo topográfico | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta no adjuntan acreditaciones Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico SIn embargo, no adjuntan el certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta no adjuntan acreditaciones Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico SIn embargo, no adjuntan el certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
H1-OC-100-2449 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.03 | 3.03 - Columnas de porton tienen resanes que están fisurando, debe retirar y realizar reparacion según procedimiento | No presentó | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio columas del porton se encuentran en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo y presenta fisuras Informe contempla fotos sin codificacion ni coordenadas del nodo a fin de corroborar que pertenecen al nodo, asi como la fecha, segun la ultima visita del 20-07-24 las columnas seguian presentando fisramientos a pesar de haber sido resanadas antes | INFORME DE PROCEDIMIENTO CON SUSBANACION USANDO SIKAREP | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio columas del porton se encuentran en mal estado, tarrajeo se esta desprendiendo y presenta fisuras Informe contempla fotos sin codificacion ni coordenadas del nodo a fin de corroborar que pertenecen al nodo, asi como la fecha, segun la ultima visita del 20-07-24 las columnas seguian presentando fisramientos a pesar de haber sido resanadas antes
H1-OC-100-2451 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.12 | 3.12 - Ladrillos con eflorescencia, demostrar reparacion con impermeabilizante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio muros, columnas y vigas con salitre, desprendimiento y embolsamiento de pintura Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remitio documentación que debe ser corroborada con información de campo | FOTOS Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio muros, columnas y vigas con salitre, desprendimiento y embolsamiento de pintura Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remitio documentación que debe ser corroborada con información de campo
H1-OC-100-2452 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.13 | 3.13 - Se verificará pintado de muro luego de subsanar item 3.12 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio muros, columnas y vigas con salitre, desprendimiento y embolsamiento de pintura | FOTOS Y PROTOCOLO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio muros, columnas y vigas con salitre, desprendimiento y embolsamiento de pintura
H1-OC-100-2494 | HITO 1 | AM-0273-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Realizar limpieza de vegetación en perímetro y realizar el canal de desvío de agua pluvial | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia que drenaje pluvial alrededor del nodo no fue construido | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia que drenaje pluvial alrededor del nodo no fue construido
C-4477 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | Nivel de RX del enlace PTP AM-0273 dir AM-0233 (-68 dbm), es distinto al calculo de diseño (-51.83 dbm). | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro verificar parametros 31/03/2025 Jheferson Galoc a traves de la información remitida del enlace microondas, se evidencia las siguientes caracteristicas RSS (HBS RSS -67 dBm SU -59dBm) Capacidad de Canal (DL 107 Mbps UL89.9 Mbps) por lo cual la capacidad requerida en el SiZing para el nodo correspondiente (39 Mbps) ha sido superada ampliamente, sin embargo aun se requiere atender la diferencia entre el nivel de recepción encontrado en campo y el nivel de recepción planificado 28/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervison en campo y se observa que el nivel de RSS es de -62dBm, sin embargo el calculo de diseño indica -51.83dBm, por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene. 21/03/2025 Alberto Llavilla: Se revisó las acreditaciones adjuntas en el grupo 13, donde presentan una potencia de recepción de -67 dBm, es distinto al cálculo de diseño (-51.83 dBm) | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro verificar parametros 31/03/2025 Jheferson Galoc a traves de la información remitida del enlace microondas, se evidencia las siguientes caracteristicas RSS (HBS RSS -67 dBm SU -59dBm) Capacidad de Canal (DL 107 Mbps UL89.9 Mbps) por lo cual la capacidad requerida en el SiZing para el nodo correspondiente (39 Mbps) ha sido superada ampliamente, sin embargo aun se requiere atender la diferencia entre el nivel de recepción encontrado en campo y el nivel de recepción planificado 28/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervison en campo y se observa que el nivel de RSS es de -62dBm, sin embargo el calculo de diseño indica -51.83dBm, por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene. 21/03/2025 Alberto Llavilla: Se revisó las acreditaciones adjuntas en el grupo 13, donde presentan una potencia de recepción de -67 dBm, es distinto al cálculo de diseño (-51.83 dBm)
C-4571 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Según PTA, la caja y tapa deben ser de concreto. tapas de plastico circular no identificadas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio tapas y cajas de paso de pvc pero en los planos IE-04 indica caja cuadrada de concreto | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio tapas y cajas de paso de pvc pero en los planos IE-04 indica caja cuadrada de concreto
C-4576 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra en barra no estan identificadas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que las barras no cuentan con etiquetas de identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que las barras no cuentan con etiquetas de identificacion
C-4462 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otros 1 | El higrostato dentro del shelter no esta fijado. esta colgado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que higrostato no se encuentra encendido | FOTO DEL CORRECTO FIJADO DEL HIGROSTATO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que higrostato no se encuentra encendido
C-4476 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02.1 | Cable a tierra del ldu no esta conectado a la barra equipotencial | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro subri a torre para verificar | Fotografia de subsanación | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro subri a torre para verificar
C-4577 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16.a | falta conexión a SPAT de escalerilla horizontal (exterior) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que falta jumper en escalerilla horizontal pegada a losa de shelter | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que falta jumper en escalerilla horizontal pegada a losa de shelter
C-4579 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16.c | Cable con terminal de doble ojo y con solo 01 perno en conexion de soporte de escalerilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que falta jumper en escalerilla horizontal pegada a losa de shelter | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que falta jumper en escalerilla horizontal pegada a losa de shelter
C-4580 | HITO 3 | AM-0273-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16.d | No hay jumper de puerta a marco de puerta. No hay jumper en un lado del marco de puerta principal. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que falta jumpers en la puerta de ingreso | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que falta jumpers en la puerta de ingreso
H2-IAO-75-247 | HITO 2 | AM-0273-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.01 | Mástil instalado inadecuadamente afectando infraestructura de institución. Adosado a pared con desmoronamiento. Ubicación del pararrayos No cumple función de protección sobre los equipos. Pararrayos sin bajante. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-248 | HITO 2 | AM-0273-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | Mástil instalado inadecuadamente afectando infraestructura de institución. Adosado a pared con desmoronamiento. Ubicación del pararrayos No cumple función de protección sobre los equipos. Pararrayos sin bajante. SPAT no instalado. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-249 | HITO 2 | AM-0273-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.03 | Sin servicio de Internet | 0 | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio.
H2-IAO-75-250 | HITO 2 | AM-0273-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.04 | Sin servicio de Internet | 0 | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio.
H2-IAO-75-251 | HITO 2 | AM-0273-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.05 | Sin servicio de Internet | 0 | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio.
H2-IAO-75-252 | HITO 2 | AM-0273-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.06 | Sin servicio de Internet | 0 | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud SACHAPOYAS, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio.
H2-IAO-75-255 | HITO 2 | AM-0273-IE01 | IAO |  |  | 3 | 3.02 | UPS no cumple tiempo de autonomía | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-257 | HITO 2 | AM-0273-IE01 | IAO |  |  | 3 | 3.04 | Sin servicio de Internet | 0 | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Pantallazos de pruebas fechados el 19/05/2024 de Ping con 60 paquetes enviados desde el IAO al: -Servidor del NOC de ACCESO IP. 172.17.60.21. (Latencia Promedio 23ms, Packetloss 0%) - Servidor DNS de Google 8.8.8.8 (Latencia Promedio 67ms, Packetloss 0%). Sin embargo en los pantallazos no existe ninguna evidencia que certifique que estan pruebas pertenescan del IAO AM-0273-IE01. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Pantallazos de pruebas fechados el 19/05/2024 de Ping con 60 paquetes enviados desde el IAO al: -Servidor del NOC de ACCESO IP. 172.17.60.21. (Latencia Promedio 23ms, Packetloss 0%) - Servidor DNS de Google 8.8.8.8 (Latencia Promedio 67ms, Packetloss 0%). Sin embargo en los pantallazos no existe ninguna evidencia que certifique que estan pruebas pertenescan del IAO AM-0273-IE01. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
H1-OC-100-2528 | HITO 1 | AM-0274-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | 7.03 - Presenta vegetación | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion en el nodo | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion en el nodo
H1-OC-100-2563 | HITO 1 | AM-0274-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Realizar limpieza de vegetación en perímetro y realizar el canal de desvío de agua pluvial | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia canal en el frontis del nodo donde se acumula el agua de lluvia, falta realizar limpieza en el frontis del nodo | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia canal en el frontis del nodo donde se acumula el agua de lluvia, falta realizar limpieza en el frontis del nodo
C-4705 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08.c | En plano no detalla con que pozo se interconecta las barras MGB-1 y EGB-1 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que plano IE-03 no muestra a que pozo se conecta las barras | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que plano IE-03 no muestra a que pozo se conecta las barras
H1-OC-100-2539 | HITO 1 | AM-0274-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.05 | 10.05 - Base de montante de 21.5cmx21.5cm, no presento plano para corroborar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan plano de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan plano de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo no muestra la media de la base de la montante. Asimismo, se requiere fotografias de la base con las medidas para validar en el plano
H1-OC-100-2513 | HITO 1 | AM-0274-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.06 | B.06 - No presentó certificado de verticalidad de torre firmado por residente y supervisor, panel fotográfico georreferenciado y calibración de equipo topográfico | 0 | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta no adjuntan acreditaciones Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico SIn embargo, no adjuntan el certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-01880-2026)(7/9/2026): En dicha carta no adjuntan acreditaciones Anderson Vasquez (12/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan protocolo de verticalidad con panel fotográfico SIn embargo, no adjuntan el certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico
H1-SP-100-254 | HITO 1 | AM-0274-A01 | SPAT |  |  |  |  | 3 No se colocó jumper entre soportes de escalerilla y escalerillas horizontales | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia que no se coloco jumpers entre sportes y escalerillas horizontales | FOTO DE JUMPER INSTALADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia que no se coloco jumpers entre sportes y escalerillas horizontales
C-4701 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Según PTA, la caja y tapa deben ser de concreto. tapas de plastico circular no identificadas. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio palno IE-04 indica que las cajas de los pozos son cuadradas y de concreto pero en campo se evidencio que son circulares y de pvc | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio palno IE-04 indica que las cajas de los pozos son cuadradas y de concreto pero en campo se evidencio que son circulares y de pvc
C-4708 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra en barra no estan identificadas. tienes cintillo banderita pero se ha borrado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en barras no cuentan con identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en barras no cuentan con identificacion
C-4710 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | rotulado de cable en barra MGB-1 indica hacia pozo 2 cuando según plano corresponderia pozo 3 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en barras no cuentan con identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en barras no cuentan con identificacion
H1-OC-100-2560 | HITO 1 | AM-0274-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Se ha realizado un canal en frontis de nodo pero este no tiene desfogue | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia canal en el frontis del nodo donde se acumula el agua de lluvia | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencia canal en el frontis del nodo donde se acumula el agua de lluvia
C-4619 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.2 | No se tiene conectividad con la radio multisector (PMP), para la verificacion de parametros de configuracion. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro acceder al equipo 31/03/2025 Leslie Soto: Se revisa probatorios complementarios donde se obtienen los siguientes datos: -Frecuencia de Operación (MHz): 5475 -Ancho de Canal (Mhz): 40 MHz -Modulación: 2x256-QAM 5/6 -Potencia de Transmisión (dBm): 16 -Nivel de Recepción de cada IAO (dBm): AM-0274-IE01: -46 /-44 AM-0274-CS01: OFFLINE -Capacidad de Enlace (Mbps): AM-0274-IE01: 400 AM-0274-CS01: OFFLINE Respecto a la IAO AM-0274-CS0 del Centro de Salud de Pona Alta, adjuntan Constancia de Caso Fortuito en el cual el Jefe del Puesto de Salud Rosendo Perez Altamirano, indica que debido a la construcción de un nuevo ambiente "..(..) el personal encargado procedió a desconectar el Mástil y Antena Radwin que se encontraba instalada sobre el techo del ambiente a construir sin previa coordinación o aviso a la empresa Gilat ni a PRONATEL, producto del desmontaje cortaron los cables de tierra y cable SFTP de la Antena Radwin una vez construido este ambiente colocaran nuevamente el mástil, la antena Radwin con los cables cortados. El representante del Centro de Salud esta solicitando nuevamente la reinstalación de los equipos outdoors para el servicio" Queda pendiente la subsanación de la Observación. 28/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervision en campo y se observa que la localidad no cuenta con energia electrica razon por la que no hay conectividad con la IE y el CS, asimismo los equipos del CS fueron reubicados por personal de la IAO, por lo que no se puede registrar los valores segun el protocolo MW-R03, en consecuencia el estado de OBSERVADO se mantiene. 17/03/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos y video Sin embargo se observa lo siguiente: No muestran los parametros configurados en la radio, ya que el item indica que se debven rgistar los datos solicitados egun el archivo R03-Protocolo inspección MW - Anexo 01.xlsx" | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro acceder al equipo 31/03/2025 Leslie Soto: Se revisa probatorios complementarios donde se obtienen los siguientes datos: -Frecuencia de Operación (MHz): 5475 -Ancho de Canal (Mhz): 40 MHz -Modulación: 2x256-QAM 5/6 -Potencia de Transmisión (dBm): 16 -Nivel de Recepción de cada IAO (dBm): AM-0274-IE01: -46 /-44 AM-0274-CS01: OFFLINE -Capacidad de Enlace (Mbps): AM-0274-IE01: 400 AM-0274-CS01: OFFLINE Respecto a la IAO AM-0274-CS0 del Centro de Salud de Pona Alta, adjuntan Constancia de Caso Fortuito en el cual el Jefe del Puesto de Salud Rosendo Perez Altamirano, indica que debido a la construcción de un nuevo ambiente "..(..) el personal encargado procedió a desconectar el Mástil y Antena Radwin que se encontraba instalada sobre el techo del ambiente a construir sin previa coordinación o aviso a la empresa Gilat ni a PRONATEL, producto del desmontaje cortaron los cables de tierra y cable SFTP de la Antena Radwin una vez construido este ambiente colocaran nuevamente el mástil, la antena Radwin con los cables cortados. El representante del Centro de Salud esta solicitando nuevamente la reinstalación de los equipos outdoors para el servicio" Queda pendiente la subsanación de la Observación. 28/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervision en campo y se observa que la localidad no cuenta con energia electrica razon por la que no hay conectividad con la IE y el CS, asimismo los equipos del CS fueron reubicados por personal de la IAO, por lo que no se puede registrar los valores segun el protocolo MW-R03, en consecuencia el estado de OBSERVADO se mantiene. 17/03/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos y video Sin embargo se observa lo siguiente: No muestran los parametros configurados en la radio, ya que el item indica que se debven rgistar los datos solicitados egun el archivo R03-Protocolo inspección MW - Anexo 01.xlsx"
C-4620 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.1 | No presento fecha de fabricación de rectificador y baterias. bateria : no hay, por robo instalación de rectificador: 16 agosto 2022 | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: falta presentar fecha de fabricacion de las baterias 28/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervison en campo se verifica que las baterias fueron repuertas del robo sufrido, sin embargo se verifica que no presentan la fecha de fabricacion de las baterias, por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene. 17/03/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos y video Sin embargo se observa lo siguiente: Fotos presentadas no muestran la fecha de fabricacion de las baterias | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: falta presentar fecha de fabricacion de las baterias 28/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervison en campo se verifica que las baterias fueron repuertas del robo sufrido, sin embargo se verifica que no presentan la fecha de fabricacion de las baterias, por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene. 17/03/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos y video Sin embargo se observa lo siguiente: Fotos presentadas no muestran la fecha de fabricacion de las baterias
C-4649 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma
C-4650 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.4 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma
C-4651 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.5 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que sirena no se activa cuando se genera una alarma | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que sirena no se activa cuando se genera una alarma
C-4653 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.1 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-4658 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.6 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-4660 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.2 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta
C-4661 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.3 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta
C-4662 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.4 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta
C-4663 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.5 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta
C-4666 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.2 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de aniego
C-4667 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.3 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de puerta abierta del shelter | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de puerta abierta del shelter
C-4668 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.1.4 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se aprecia las imagenes que muestran las cámaras Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de alarma sobre la prueba realizada en el nodo con el sensor de humo
C-4672 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.2.4 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 7/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan acreditaciones donde se pueda visualizar desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior. Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan video donde se aprecie desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 7/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan acreditaciones donde se pueda visualizar desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior. Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, no adjuntan video donde se aprecie desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior
C-4674 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de ingreso a través de una tarjeta RFID autorizada. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de ingreso a través de una tarjeta RFID autorizada.
C-4675 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de ingreso a través de una tarjeta RFID no autorizada. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de ingreso a través de una tarjeta RFID no autorizada.
C-4676 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de salida a través de una tarjeta RFID autorizada. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de salida a través de una tarjeta RFID autorizada.
C-4677 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de salida a través de una tarjeta RFID no autorizada. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: Se evidencio que la prueba relizado con el lector rfid no permite acceso al nodo con tarjeta Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 19/2/2026, en las cuales se puede visualizar desde el gestor el video en vivo de la cámara exterior Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar en el gestor el registro de salida a través de una tarjeta RFID no autorizada.
C-4616 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 1 | 1.01.2 | El numero de serie del UBT Nokia corresponde al equipo remoto | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro acceder al equipo | Capturas y Fotografia de equipo instalado. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro acceder al equipo
C-4647 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.1 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba
C-4648 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.2 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que noc no detecta alarma
C-4652 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | No hay extintor para la verificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio extintor pero con fecha de vencimiento no vigente | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio extintor pero con fecha de vencimiento no vigente
C-4659 | HITO 3 | AM-0274-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.1 | Prueba pendiente por falta de energía en el nodo. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba | Capturas desde gestor, videos de funcionamiento de dispositivo | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se logro realizar la prueba
H2-IAO-75-260 | HITO 2 | AM-0274-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.01 | Instalación defectuosa del mastil, está atravesando el techo de calamina de la IAO. Base del mástil instalado en pared de adobe en mal estado (desmoronando). | Según se indica en las conclusiones, el tipo de suelo tiene una clasificación SUCS GP grava mal gradada, sin embargo en el Anexo A perfil estratigráfico se indica que la clasificación es ML que corresponde a Limos de baja plasticidad. En el EMS falta los Planos de Ubicación de las Obras y de Distribución de los Puntos de Investigación. Se ha adjuntado el Diselo de Mezcla del concreto. | 0 | INFORME SUSTENTO +FOTOGRAFIAS | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-261 | HITO 2 | AM-0274-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | GILAT utilizó grupo electrógeno ante falta de energía comercial. El sistema fotovoltaico instalado por la institución es para uso de luminarias. Instalación defectuosa de bajante de pararrayo, está atravesando el techo de calamina. Tendido de la bajante de pararrayo está instalado en una pared de abobe en mal estado (desmoronando). | 0 | 0 | Informe de sustento | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-262 | HITO 2 | AM-0274-CS01 | IAO |  |  | 2 | 2.03 | Tubería del cableado SFTP está instalado en una pared que se encuentra en mal estado (desmoronando) | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-263 | HITO 2 | AM-0274-CS01 | IAO |  |  | 3 | 3.04 | Sin servicio de internet | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point de la IAO. Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo del tráfico en tiempo real del AP (Tx/Rx, throughput). Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud de Pona Alta, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point de la IAO. Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo del tráfico en tiempo real del AP (Tx/Rx, throughput). Luis Cuzcano(07/04/2025) mediante carta GL-0657-2025/GNP contratado presentó como acreditacion : * Constancia de Fuerza Mayor firmado el 04/03/2025 por representante del Centro de Salud de Pona Alta, informando que por Reconstruccion del Establecimiento, desmontaron los equipos (Mastil, Antena, SPAT y equipamiento del proyecto). Por lo que a la fecha continua el IAO sin servicio.
H2-IAO-75-264 | HITO 2 | AM-0274-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.01 | Mástil instalado inadecuadamente. Radio de protección del pararrayo no cubre equipos. | 0 | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan las mismas fotos y video de la carta anterior, se mantiene la observacion Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Adjuntan fotos y video de mastil con el pararrayos y el cable instalado, asi mismo hacen referencia al radio de curvatura del cable de pararayos, sin embargo la observacion indica "Radio de protección del pararrayo no cubre equipos", se debe presentar video donde se evidencie que los equipos internos (switch, computadoras, etc) se encuentran entro del radio de proteccion del pararrayos (parrayos en techo y equipos internos, exactamente debajo del parrrayos), la observacion se mantiente. | Fotografias de instalación acorde a MDI | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan las mismas fotos y video de la carta anterior, se mantiene la observacion Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Adjuntan fotos y video de mastil con el pararrayos y el cable instalado, asi mismo hacen referencia al radio de curvatura del cable de pararayos, sin embargo la observacion indica "Radio de protección del pararrayo no cubre equipos", se debe presentar video donde se evidencie que los equipos internos (switch, computadoras, etc) se encuentran entro del radio de proteccion del pararrayos (parrayos en techo y equipos internos, exactamente debajo del parrrayos), la observacion se mantiente.
H2-IAO-75-265 | HITO 2 | AM-0274-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | Radio de protección del pararrayo no cubre equipos. | 0 | 0 | Reporte de sustento | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-75-266 | HITO 2 | AM-0274-IE01 | IAO |  |  | 3 | 3.02 | UPS no cumple el tiempo de autonomía | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-167 | HITO 3 | AM-0178-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.01.3 | Cableado SFTP del suscriptor le falta curva de goteo. | 0 | 0 | Mejorar curva de goteo y toma fotografica. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-176 | HITO 3 | AM-0178-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.03 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos y video del acceso a internet a tráves de la red CONECTA PRONATEL, sin embargo la observacion continua porque no adjunta las fotos, capturas de pantalla y el Croquis de las pruebas GMON. | CAPTURAS DE PANTALLA Y/O FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos y video del acceso a internet a tráves de la red CONECTA PRONATEL, sin embargo la observacion continua porque no adjunta las fotos, capturas de pantalla y el Croquis de las pruebas GMON.
H1-OC-75-1778 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Medición de EPS (Espesor de Película Seca) en pintura de torre de telecomunicaciones |  | B.07 | No presentó documentación | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1784 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | 3.06 - 2. Muros no se encuentra aplomado, en dos paños del muro posterior | 0 | 0 | INFORME FOTOGRAFICO DE EJECUCIÓN + VIDEO DE MUROS APLOMADOS | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1785 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | 3.06 - 1. Los muros no se encuentran a escuadra | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT Y FOTOS DE MUROS EN ESCUADRA ACORDE A PLANOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1786 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | Se debe mejorar acabado en juntas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO ACABADO ACORDE A PLANOS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1787 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | Se aprecia quiñes en varias zonas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1788 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | Se aprecia juntas de 2cm | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS CON MEDIDAS DE JUNTAS, DEBEN SER ACORDE AL RNE E.070 + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1789 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo en columnas, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.11 | Se aprecia quiñes en columnas | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remitio documentación que debe ser corroborada con información de campo | FOTOGRAFIAS DE TARRAJEO DE COLUMNAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remitio documentación que debe ser corroborada con información de campo
H1-OC-75-1791 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Puerta Principal, Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.01 | Marco de la parte superior de la puerta no esta de acuerdo a planos | 0 | 0 | FOTOS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1792 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | Medidas de picaporte no coincide en planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1795 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta colocar candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-1796 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | Se encontron medidas de 7cm | 0 | 0 | NIVELACIÓN DE RIPIO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-1797 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | Soporte no se encuentra aplomado | 0 | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento aprobatorios del aplomado dl soporte de escalerilla. Continua la observcacion. | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (07/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat no presenta sustento aprobatorios del aplomado dl soporte de escalerilla. Continua la observcacion.
H1-OC-75-1798 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Se aprecia raspones en pintura de torre | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-75-1801 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | No cuentan con personal ni equipo para dicho trabajo | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1802 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Intermedio | 11 | 11.04.2 | No cuentan con personal ni equipo para dicho trabajo | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1803 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Superior | 11 | 11.04.3 | No cuentan con personal ni equipo para dicho trabajo | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-75-1807 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | 11.06 -2. Falta acabado de pintura en muerte | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1808 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | 11.06 -1. Falta actualizar medidas en planos | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-1790 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | Se aprecia embolsamiento de pintura | 0 | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos del año 2022 se requiere fotos actualizadas Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION DE PINTURA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos del año 2022 se requiere fotos actualizadas Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-75-1793 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | Falta masillar entre la parte superior e inferior de la puerta | 0 | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica sustento tecnio sin firma, asi mismo indica ue la observacion no afecta la infraestructura. Sin embargo se requiere fotos de la correccion del masillado de la puerta segun la observación Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica acreditacion no corresponde al Nodo. Se requiere fotos de la correccion del masillado de la puerta segun la observación Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica sustento tecnio sin firma, asi mismo indica ue la observacion no afecta la infraestructura. Sin embargo se requiere fotos de la correccion del masillado de la puerta segun la observación Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica acreditacion no corresponde al Nodo. Se requiere fotos de la correccion del masillado de la puerta segun la observación Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-75-1794 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Cerradura provisional (3 golpes) | 6 | 6.08 | Colocaron cerradura eléctrica | 0 | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos y de puerta y cerradura instalada. Se requiere un video para la verificar la operacion de la cerradura electrica Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOS Y VIDEO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica fotos y de puerta y cerradura instalada. Se requiere un video para la verificar la operacion de la cerradura electrica Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-75-1800 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Limpieza general en exterior del Nodo. (No presenta rastros de desmonte ni residuos de sobrantes de la Construcción). | 11 | 11.02 | Se aprecia material de desmonte | 0 | Anderson Vasquez (6/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/12/2022 Sin embargo, la observación se realizó en la supervisión del día 11/3/2023 Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 21/12/2022 Sin embargo, la observación se realizó en la supervisión del día 11/3/2023 Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
B-919 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-921 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable UTP no especifica si es libre de halógeno | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO / FOTO ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-922 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otras | Cable de gestión no es de categoría 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-927 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | PARARRAYOS |  |  | Otras | Falta colocar tubo de protección PVC a la baja del pararrayo y mejorar tensado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-930 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-932 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-933 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-936 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | No cumple rotulado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-938 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | luminaria inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-939 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Sin empalmes en caja de pase | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-940 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo con botón ON/OFF | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-941 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminarias inoperativos | 0 | 0 | * VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LAS LUMINARIAS EN PATIO + PLANO DE ENERGÍA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-942 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-943 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas de pozo no señalizados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-944 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables no identificado en caja de registro | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-945 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | cables no identificado en caja de pase | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-946 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | cables de tierra no identificados en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-948 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Conexionado en tomacorrientes sin terminales e identificación | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-949 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Pendiente señalización y etiquetado en caja de registro | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-950 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Mástil no aterrado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-951 | HITO 3 | AM-0181-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Tubería PVC no fijada al mástil con cintillo metálico | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SP-75-164 | HITO 1 | AM-0181-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | NO DEMOSTRARON LA CONTINUIDAD DEL SPAT | 0 | 28/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica acreditaciones no corresponden segun observacion Jaime Albarran 27/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que no presentaron acreditaciones segun la observaion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 28/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica acreditaciones no corresponden segun observacion Jaime Albarran 27/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que no presentaron acreditaciones segun la observaion Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
C-2687 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.6 | Falta jumper de cable a tierra en escalerillas horizontal (interconexion de escalerillas) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que escalerilla horizontal no cuenta con jumper de tierra | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO DE ESCALERILLA INTERNA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que escalerilla horizontal no cuenta con jumper de tierra
C-2695 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.a | mastil no presenta cable de conexión a tierra conectado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio mastil de acometida sin puesta a tierra | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio mastil de acometida sin puesta a tierra
C-2696 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03.b | Bajada de cable acometida por el mastil y tubo pvc esta fijado con cinta aislante. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cable de acometida esta asegurada coon cinta aislante | Fotografias de instalación acorde | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cable de acometida esta asegurada coon cinta aislante
H1-OC-75-1921 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | Mejorar acabado caravista en juntas y ladrillos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura
H1-OC-75-1922 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | Se aprecia quiñes en varias zonas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura
H1-OC-75-1923 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo exterior de vigas, columnas, sobrecimientos (sin fisuras, quiñes o despostillamiento). | 3 | 3.1 | Se aprecia quiñes en tarrajeo exteriores | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura
H1-OC-75-1924 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo interior de vigas, columnas, sobrecimientos (sin fisuras, quiñes o despostillamiento). | 3 | 3.11 | Se aprecia quiñes en columnas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura
H1-OC-75-1926 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | JUNTAS DE DILATACION CON SIKAFLEX | 3 | 3.16 | Falta sikaflex en junta de dado de aterramiento y sobrecimiento | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio quefalta sikaflex en juntas de dados de barras y sobrecimiento | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio quefalta sikaflex en juntas de dados de barras y sobrecimiento
H1-OC-75-1932 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | No instalaron candado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no se instalaron candados | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no se instalaron candados
C-2669 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | No hay extintor para la verificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que e extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no vigente | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que e extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no vigente
C-2694 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.01 | sin personal encargado de las pruebas ni instrumentos. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio voltaje de 241 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio voltaje de 241
C-2715 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | Plano en tablero requiere actualizar al estado actual.No cuenta con nombre del nodo.Vvalor de corriente demanda difiere al plano digital presentado. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que diagramas en el tablero sin actualizar | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que diagramas en el tablero sin actualizar
C-2750 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  | 2 | 2.2 | No llevó a cabo medición. Sin personal encargado de la verificación del sistema de energia. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se reailzo prueba 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditacion. 13/03/2025 Leslie Soto: Se revisa acreditaciones complementarias, adjuntas fotografías de mediciones realizadas y certificado de calibración en proceso de actualización. 16/01/2025 Luis Cuzcano:Se revisa acreditaciones, fotografias georeferenciadas fechadas el 19/12/2024, de medicion de Corriente de entrada de 0.35Amp en TG, sin embargo no adjuntan certificado de calibracion del instrumento de medicion, por lo que la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se reailzo prueba 13/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentaron acreditacion. 13/03/2025 Leslie Soto: Se revisa acreditaciones complementarias, adjuntas fotografías de mediciones realizadas y certificado de calibración en proceso de actualización. 16/01/2025 Luis Cuzcano:Se revisa acreditaciones, fotografias georeferenciadas fechadas el 19/12/2024, de medicion de Corriente de entrada de 0.35Amp en TG, sin embargo no adjuntan certificado de calibracion del instrumento de medicion, por lo que la observacion se mantiene.
H1-OC-75-1925 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | Se aprecia embolsado de pintura | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Sustento de no intervencion o mantenimiento a los muros, columnas y vigas Sin embargo se requiere fotos del nodo el cual se aprecie el estado de pintura sin imperfecciones Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que todos los muros, columnas, sobrecimientos tiene embolsamiento, salitre y desprendimiento de pintura Jaime Albarran 8/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Sustento de no intervencion o mantenimiento a los muros, columnas y vigas Sin embargo se requiere fotos del nodo el cual se aprecie el estado de pintura sin imperfecciones Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable.
H1-OC-75-1937 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | Falta terminal "C" | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no se instalo terminal C en la esscalerilla horizonta | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no se instalo terminal C en la esscalerilla horizonta
H1-OC-75-1938 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | Falta tapa superior en soporte de escalerilla | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no fue sellado la parte superior del soporte de escalerillas | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que no fue sellado la parte superior del soporte de escalerillas
H1-OC-75-1939 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Altura y Tipo de Torre de acuerdo con planos As-built | 10 | 10.01 | Torre difiere de plano de montaje presentado | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de la torre pero no presentan planos asbuilt de la torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan planos de montaje de torre | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: presentan fotos de la torre pero no presentan planos asbuilt de la torre Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no presentan planos de montaje de torre
H1-OC-75-1940 | HITO 1 | AM-0194-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Estructuras metálicas que componen la torre están completas y de acuerdo con planos de estructuras de Torre. | 10 | 10.05 | Los planos de montaje presentado difiere de la torre instalada | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: novpresentan planos de montaje de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: novpresentan planos de montaje de torre 11/06/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica contratista adjunta planos sin embargo para la verficacion de las estructuras metalicas se requiere fotografias de la torre segun lo solicitado en el medio de probatorio
C-2612 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Falta rotulado en cable del NC500 al router. Peinar el cable lado router. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que el cable del ruoter del AA no no tiene etiqueta de identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que el cable del ruoter del AA no no tiene etiqueta de identificacion
C-2613 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable ethernet es CAT 5e | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cable de gestion del rectificador es cat 5, se debe cambiar por cat 6 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cable de gestion del rectificador es cat 5, se debe cambiar por cat 6
C-2615 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable ethernet del NC500 al router no es libre de halógeno | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cable de gestion del AA es cat 5, se debe cambiar por cat 6 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cable de gestion del AA es cat 5, se debe cambiar por cat 6
C-2639 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | PARARRAYOS |  |  | Otros 1 | En planos de IE-05 se aprecia el uso de aisladores de baquelita para cable de bajada de pararrayos. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que planos IE-05 no fue actualizado con el aislador de cable de pararrayo correcto | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que planos IE-05 no fue actualizado con el aislador de cable de pararrayo correcto
C-2663 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | extintor de incendios no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que e extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no gvigente | Fotografia de Extintor instalado correctamente + Planos As built | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que e extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no gvigente
C-2664 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | extintor de incendios no instalado | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que e extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no vigente | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que e extintor se encuentra instalado pero con fecha de vencimiento no vigente
C-2682 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, registro de ingreso a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion
C-2683 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.3 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, visualizando el registro de ingreso + video de operatividaad. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion
C-2684 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.4 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de salidas a travéz de una tarjeta RFID autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion
C-2685 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.5 | Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion | Se presentara capturas desde Gestor desde el NOC, donde se visualize registro de intentos de salidas a travéz de una tarjeta RFID no autorizada + video de operatividad. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: no se realizo verificacion
C-2698 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01.b | Baterias no presentan identificador de n° de bateria. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio baterias con etiqueta de identificacion | Se presentará fotografia de etiquetados | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio baterias con etiqueta de identificacion
C-2716 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.23 | techo requiere limpieza detrás de tablero | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que tablero require limpieza exterior | Fotografias de instalación acorde de TG interior y exterior | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que tablero require limpieza exterior
C-2719 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.05.a | Conduit no proteje a todo el cable de luminarias. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que tubos conduit no protegen todo el cable de los reflectores | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que tubos conduit no protegen todo el cable de los reflectores
C-2721 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Sin personal encargado de la verificación del sistema de energia. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion
C-2725 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Sin personal encargado de la verificación del sistema de energia. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que empalmes debajo del TG no cuentan con vulcanizante | FOTOGRAFIAS DE EMPALMES EN TG y CAJAS DE PASO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que empalmes debajo del TG no cuentan con vulcanizante
C-2726 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | marca opalux: presenta interruptores on/off q no va acorde a la norma. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que luz de emergencia no funciona
C-2727 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Sin personal encargado de la verificación del sistema de energia. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que la luz de emergencia no funciona | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que la luz de emergencia no funciona
C-2731 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Pozos con tapas de plastico circular no señalizadas. Según PTA la cajay tapa deben ser de concreto. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que los pozos en el nodo con circulares y de pvc pero en planos electricos indica que son cajas cuadradas y de concreto | Fotos de instalación acorde + Planos As Built de IE. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que los pozos en el nodo con circulares y de pvc pero en planos electricos indica que son cajas cuadradas y de concreto
C-2737 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables no presentan rotulado en pozos. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio cables en pozo sin identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio cables en pozo sin identificacion
C-2738 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Sin personal encargado de la verificación. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion
C-2743 | HITO 3 | AM-0194-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables en pozos no presentan identificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio cables en pozo sin identificacion | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 03/07/2026: se evidencio cables en pozo sin identificacion
H2-IAO-75-176 | HITO 2 | AM-0194-IE01 | IAO |  |  | 3 | 3.02 | UPS INOPERATIVO | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2064 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.06 | Línea de vida presenta hongos, evidenciar tratamiento y limpieza. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia linea de vida con moho 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia linea de vida con moho 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos
H1-OC-75-2065 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.07 | Pintura de torre presenta despostillamientos, hongos y restos de concreto, se requiere limpieza y tratamiento, presentar procedimiento de retoque de pintura. Evidenciar retoque de pintura en niveles superiores de la torre | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia torre con presencia de moho | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia torre con presencia de moho
D-2405 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Pararrayos |  | 4 | 4.1 | Sin aisladores ceramicos | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que aisladores instalados en torre no están acorde a planos IE- 05, actualizar en AsBuilt | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que aisladores instalados en torre no están acorde a planos IE- 05, actualizar en AsBuilt
D-2408 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Falta instalar tope de puerta | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalo tope de puerta de shelter | FOTO DE TOPE DE PUERTA INSTALADO | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se instalo tope de puerta de shelter
D-2431 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Sin planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio barras no instaladas | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio barras no instaladas
D-2432 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Sin identificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables de pozos sin identificacion | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables de pozos sin identificacion
D-2434 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No se aprecia | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo
D-2435 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Mastil de medidor | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo
H1-OC-75-2079 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  | 12 | 12.02 | Falta Implementar sistema de drenaje para evitar el empozamiento de aguas pluviales en el perímetro de nodo, considerando el desnivel que se tiene en el lateral derecho. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio que no cuenta con dren pluvial al rededor de todo el nodo ademas de que existe una canlaizacion superior de agua de desague que se esta filtrando al nodo | INFORME TECNICO DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio que no cuenta con dren pluvial al rededor de todo el nodo ademas de que existe una canlaizacion superior de agua de desague que se esta filtrando al nodo
D-2421 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presento protocolos | 0 | 0 | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2423 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No es el requerido | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona
D-2433 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No identificados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emrgencia no cuentan con identificacion | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio que cables en cajas de paso de tomacorrientes, reflectores y luz de emrgencia no cuentan con identificacion
D-2436 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Sin planos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo
D-2437 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian grapas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TECNICA | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio cables cortados de todos los elementos metalicos del nodo
D-2425 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona
D-2424 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Inoperativo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que luz de emergencia no funciona
D-2439 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | No se cuenta con cable de tierra entre ODU y Barra | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2441 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | La torre no cuenta con cable de tierra | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2057 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales |  | 9 | 9.01 | Falta terminales tipo C en escalerillas verticales y horizontales Falta platina en union de escalerilla vertical con horizontal aerea | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio que cable de puesta a tierra de barras rf, fue cortado y le falta el tramo inicial | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio que cable de puesta a tierra de barras rf, fue cortado y le falta el tramo inicial
H1-OC-75-2058 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.01 | No presentó planos de fabricación de torre para verificar altura y tipo, en campo se tiene torre de H=24mts | 0 | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan unas fotos de la torre sin embargo para subsanar la observacion se requiere: -PLANOS DE TORRE Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan plano de torre | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan unas fotos de la torre sin embargo para subsanar la observacion se requiere: -PLANOS DE TORRE Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: no presentan plano de torre
H1-OC-75-2063 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.05 | Aisladores instalados en torre no están acorde a planos IE- 05, actualizar en AsBuilt No presentó planos de fabricación de torre. | 0 | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "aisladores instalados en torre no están acorde a planos ie-05", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que aisladores instalados en torre no están acorde a planos IE- 05, actualizar en AsBuilt 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos | FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla GL-01657-2026/GNP 24/07/2026: Presentan sustento del uso del clamp para el cable de paararrayos sin embargo NO PRESENTAN PLANOS (IE-05), ya que esta fue la observacion: "aisladores instalados en torre no están acorde a planos ie-05", para subsanar la observacion se requiere -PLANO IE-05 ACTUALIZADO CON EL TIPO DE AISLADOR INSTALADO EN CAMPO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que aisladores instalados en torre no están acorde a planos IE- 05, actualizar en AsBuilt 4/6/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01264-2026/GNP y se verifica planos, sin embargo los aisladores instalados en campo no esta de acuerdo a planos
H1-OC-75-2030 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.03 | Falta eliminar residuos de los alrededores del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta realizar limpieza de residuos en la parte extertna del nodo | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta realizar limpieza de residuos en la parte extertna del nodo
H1-OC-75-2070 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.02 | Falta eliminar residuos de los alrededores del nodo | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia residuos en los exteriores del nod | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia residuos en los exteriores del nod
D-2415 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | ITM de 16 A debe ser de 40 A | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia ITM de 16A, debe ser de 40A | FOTO DE ITM CAMBIADO DE 40 A | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia ITM de 16A, debe ser de 40A
D-2438 | HITO 3 | AM-0196-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | ITM medidor de 16 A , debe ser de 40 A Ducto de acometida sin sellar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio ITM de 16A, debe ser de 40A o superior | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio ITM de 16A, debe ser de 40A o superior
H1-OC-50-1985 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | B.00 | B.07 | (B.07) No se realizó Medición de EPS en pintura de torre. | 0 | 26/6/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/6/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la observacion se mantiene 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-1989 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.07 | (3.07) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1990 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.08 | (3.08) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1991 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.09 | (3.09) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO + PLANOS ASBUILT + MEMORIA DESCRIPTIVA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1992 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.12 | (3.12) Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1993 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en Muros | 3 | 3.13 | (3.13) Retoque de Pintado de muro de ladrillo | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1994 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en columnas y vigas | 3 | 3.14 | (3.14) Retoque de Pintado de columnas y vigas | 0 | 0 | FOTO DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-1995 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Picaportes acorde a planos As Built | 6 | 6.04 | (6.04) Picaportes no acordes a planos As-built (Picaporte de fierro corrugado) | 0 | 0 | FOTOS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-1996 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en portón | 6 | 6.05 | (6.05) Mejorar pintado en puerta de ingreso. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-1997 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Sellado en juntas de fabricación | 6 | 6.06 | (6.06) Sellado de juntas y mejorar acabado en soldadura en juntas de fabricación. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-1998 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Candados instalados | 6 | 6.09 | (6.09) Falta candados instalados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones
H1-OC-50-1999 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Escalerilla rack Horizontal nivelada con nivel de mano | 9 | 9.01 | (9.01) Falta contratuercas en pernos J en Escalerillas rack. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2000 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | (9.03) corregir ajuste de contratuerca en base de Soporte de escalerilla galvanizado. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2001 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 10 | 10.07 | (10.07) Retocar Pintura de proteccion en torre. | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-OC-50-2002 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04 | (11.04) No verificado por falta de equipo. | 0 | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2003 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.01 | (11.04.1) No verificado por falta de equipo. | 0 | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2004 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.02 | (11.04.2) No verificado por falta de equipo. | 0 | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2005 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.03 | (11.04.3) No verificado por falta de equipo. | 0 | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 10/06/2026 Luis Cuzcano GL-01264-2026/GNP: Presentan Certificado de calibracion de medidor de EPS,. y Certificado de Adherencia y espesor de pintura. Sin embargo este protocolo presenta observaciones como: * En cuadro de Resultados, seccion Observaciones, mencionan que la torre es de 60mt. lo cual difiere con la altura real de la TAT que es de 36mt. * Fotografias de la medicion de EPS se visualiza que la prueba fue realizada en los almacenes, la prueba debe realizarse en la torre instalada. Observacion se mantiene. 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2010 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Barandas en escalera de acceso | 12 | 12.01 | (12.01) Falta colocación de barandas en escalera de acceso a Nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2011 | HITO 1 | AM-0197-A01 | OBRA CIVIL |  | Cuneta de concreto exterior del nodo para drenaje pluvial | 12 | 12.02 | (12.02) Se recomienda ejecutar trabajos para drenaje para evacuación de aguas pluviales al contorno de Nodo. | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SF-100-62 | HITO 1 | AM-0197-A01 | CAMARAS Y SENSORES | Camaras_sensores |  | 1 | 1.5 | Falta instalar sensor. | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION Y VIDEO DE OPERATIVIDAD DE L SENSOR + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2466 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Falta etiquetar , conector en mal estado | 0 | 0 | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2473 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular equipos | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2475 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Presenta golpes | 0 | 0 | VIDEO DE SHELTER SIN ABOLLADURAS/ EN BUEN ESTADO FÍSICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2476 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Pintura se salio por golpes | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2484 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | ITM de 16 A debe ser de 40 A Falta reja en medidor | 0 | 0 | FOTO DE REJILLA INSTALADO / ITM DE 40 A | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2485 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Falta sellar ducto | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2488 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular equipos | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2489 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2490 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.11 | Sin banderitas | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2491 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.18 | No se aprecia placa | 0 | 0 | FOTO DE PLACA DE CARACTERISTICAS EN TG | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2493 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | Sin señalizacion | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2494 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | Diferentes colores | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2495 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Inoperativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2496 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2499 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas no estan claras , faltan pernos de seguridad | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2500 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No coincide con planos entregados | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2501 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables no identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2502 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No identificados | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2503 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables no identificados | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2504 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Falta aterrar soporte de camara exterior | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2505 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se visualiza identificacion | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2506 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian grapas | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TECNICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2508 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Medidor sin reja ITM de 16 , debe ser de 40A Ducto de cable sin sellar | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2509 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Fijación de cajas adosadas de tomacorrientes e interruptores | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2510 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias inoperativa | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA OBSERVACION SUBSANADA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2511 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Placa tomacorriente no conectada a tierra | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN Y PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2512 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | 1 Luminaria inoperativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2513 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Torre sin cable de tierra ODU que enlaza con el Nodo Alizo no tiene etiquetas como tambien del Palmo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2522 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | Sensor no instalado | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2492 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presentan protocolos | 0 | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, el cual cuenta con observaciones: - No cuenta con el total de fotografias de las mediciones. - No cuenta con Certificado de Calibracion del Megometro. - Fecha de firma 2021 es una años antes de la elaboracion del acta 2022. Observacion se mantiene. | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, el cual cuenta con observaciones: - No cuenta con el total de fotografias de las mediciones. - No cuenta con Certificado de Calibracion del Megometro. - Fecha de firma 2021 es una años antes de la elaboracion del acta 2022. Observacion se mantiene.
D-2514 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | Falta etiquetar la ODU del enlace del Alizo y el Palmo | 0 | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/09/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan fotografías con fecha 9/12/2024, en las cuales se evidencia que el cableado cuenta con etiquetado respecto al enlace EL PALMO. Sin embargo, no adjunta acreditaciones de etiquetado respecto al enlace con ALIZO | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/09/2025): Se revisó las acreditaciones adjuntas en la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan fotografías con fecha 9/12/2024, en las cuales se evidencia que el cableado cuenta con etiquetado respecto al enlace EL PALMO. Sin embargo, no adjunta acreditaciones de etiquetado respecto al enlace con ALIZO
D-2497 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No coincide (18.37 mm) | 0 | 0 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD, SPAT, REPORTE FOTOGRÁFICO Y PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-25-1301 | HITO 1 | AM-0204-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | RETOQUE DE PINTURA. La puerta de ingreso y el marco de la puerta presenta un golpe en la cara exterior | Muestra manchas en puerta | Gustavo Roncal (11/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento tecnico del estado de la puerta con fotos con fecha de diciembre 2025, Gilat debe presentar fotos actualizadas. Continua la observacion.. 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio puerta de ingreso no presenta golpes, pero la pintura no es de buena calidad, ya que al agarrar la puerta la pintura se pega a la mano Sonia Haro GL-2800-2021: Muestra manchas en puerta | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (11/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento tecnico del estado de la puerta con fotos con fecha de diciembre 2025, Gilat debe presentar fotos actualizadas. Continua la observacion.. 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio puerta de ingreso no presenta golpes, pero la pintura no es de buena calidad, ya que al agarrar la puerta la pintura se pega a la mano Sonia Haro GL-2800-2021: Muestra manchas en puerta
H1-OC-25-1302 | HITO 1 | AM-0204-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | ACABADO EN PUERTA NO ACORDE A PLANOS ASBUILT, SELLAR JUNTAS Y MEJORAR ACABADO DE SOLDADURAS EN LA JUNTAS | En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marco Falta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las juntas de la puerta no fueron sellados con masilla Sonia Haro GL-2800-2021: En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marcoFalta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que las juntas de la puerta no fueron sellados con masilla Sonia Haro GL-2800-2021: En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marcoFalta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura
D-2914 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.16 | No operativa | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA EXTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2926 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.02 | Caja de pase le faltan pernos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN Y PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2929 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | En mal estado | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2931 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No es el solicitado | 0 | 0 | Fotografias, video de funcionamiento | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2932 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No operativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2934 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No operativo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2940 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Sin planos | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2943 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Falta identificacion | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2944 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Tubo de bajante de acometida Tierra de torre (barras) | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2945 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Falta planos | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2946 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian grapas | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TECNICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2947 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.23 | No se aprecian cables | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2948 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Ducto de ingreso de acometida sin sellar ITM de 16 A debe ser 40 A | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2949 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | No cuenta con cable de tierra de la torre Etiquetas borrosas | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2956 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Sin planos | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
D-2925 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presentan protocolos | 0 | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene. | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene.
H1-OC-25-1317 | HITO 1 | AM-0205-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | PUERTA NO CUMPLE CON MEDIDAS, SEGÚN PLANO ES A=1.50M X H=2.85M Y TIENE A=1.47M X H=2.85M. | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por no contar con la herramienta necesaria, no adjuntan planos Sonia Haro GL-2800-2021: NO se adjuntan medidas de puerta metalica en campo | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por no contar con la herramienta necesaria, no adjuntan planos Sonia Haro GL-2800-2021: NO se adjuntan medidas de puerta metalica en campo | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron medidas por no contar con la herramienta necesaria, no adjuntan planos Sonia Haro GL-2800-2021: NO se adjuntan medidas de puerta metalica en campo
H1-OC-25-1321 | HITO 1 | AM-0205-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | RETOCAR DE PINTURA EN TORRE | Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar FOTOGRAFÍAS y videos donde se visualice el procimiento de pintado y mediciones /Se requiere supervisión presencial | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan informe de procedimiento de pintura de torre Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar fotos y videos donde se visualice el procimiento de pintado y mediciones /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan informe de procedimiento de pintura de torre Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar fotos y videos donde se visualice el procimiento de pintado y mediciones /Se requiere supervisión presencial
D-2967 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Pararrayos |  | 4 | 4.1 | No se cuenta con aisladores ceramicos | 0 | 0 | FOTO DE AISLADOR CERAMICO EN CABLE PARARRAYOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2971 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular equipos | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2972 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Se esta saliendo en partes del shelter | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2978 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | Con maleza ITM de 16 A | 0 | 0 | FOTO DE ITM CAMBIADO DE 40 A / LIMPIEZA DE MALEZA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2979 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Ducto de acometida sin sellar | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2980 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2981 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2982 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.17 | Sticker se esta saliendo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2984 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | En mal estado | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2985 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.23 | Con insectos | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2987 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No señalizados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2988 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | En mal estado o no estan | 0 | 0 | Fotografías de subsanación + Datasheet de placas instaladas que evidencie a prueba de agua | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2989 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | No cumple | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2990 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No es el requerido | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2991 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No operativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2992 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No operativo | 0 | 0 | VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2997 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Mal señalizados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-2998 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.07 | Valores altos | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron mediciones al spat por falta de equipo, ademas no hay cables de puesta a tierra en pozos | 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan videos con fecha 26/01/2025 de las mediciones de ohmiaje de los pozos sin embargo durante la supervision en campo con fecha 16/12/2025 se evidencio que el sistema de puesta a tierra estaba comprometido porque los cables de puesta a tierra fueron aparentemente sustraidos del nodo, por lo tanto se requiere primero la instalacion de todos los cables de puesta a tierra al interior del pozo y luego las mediciones de los pozos a tierra. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron mediciones al spat por falta de equipo, ademas no hay cables de puesta a tierra en pozos | PROTOCOLO SPAT + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 8/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: Presentan videos con fecha 26/01/2025 de las mediciones de ohmiaje de los pozos sin embargo durante la supervision en campo con fecha 16/12/2025 se evidencio que el sistema de puesta a tierra estaba comprometido porque los cables de puesta a tierra fueron aparentemente sustraidos del nodo, por lo tanto se requiere primero la instalacion de todos los cables de puesta a tierra al interior del pozo y luego las mediciones de los pozos a tierra. 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizaron mediciones al spat por falta de equipo, ademas no hay cables de puesta a tierra en pozos
D-2999 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | Sin planos | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3000 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No se aprecia | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3001 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Sin identificacion | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3002 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Sin identificacion | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3003 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Sin planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3004 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.21 | Cable oxidado , no se tiene conectividad | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3005 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.23 | No se aprecia | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3008 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Tubo de acometida con maleza Ducto de ingreso de acometida sin sellar ITM instalado es de 16 A , debe ser de 40 A | 0 | 0 | FOTO DE SELLADO DE CUELLO DE GANZO / ITM DE 4 AMP | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3009 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Etiquetas borrosas | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3010 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.03 | a | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3019 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Falta instalar , sin planos | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
D-2986 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.24 | No se presento protocolos | 0 | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene. | PROTOCOLO DE MEGADO FIRMADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (29-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan acta de medicion de aislamiento y continuidad, sin embargo no presentan documentacion referente a la calibracion del Megometro. Observacion se mantiene.
H2-COB-25-7 | HITO 2 | AM-0205-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | Pese a tener linea de vista, del lado SU se tiene el mensaje RSS in radio 1 is significantly stronger than in radio 2. Check Installation!, esto se presenta en el punto 7 | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-COB-25-8 | HITO 2 | AM-0205-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | Pese a tener linea de vista, del lado SU se tiene el mensaje RSS in radio 1 is significantly stronger than in radio 2. Check Installation!, esto se presenta en el punto 8 | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-25-1335 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1337 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1338 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1339 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1340 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos sin presencia de Salitre, Hongos, descascaramiento, grietas, hoyos. | 3 | 3.12 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1341 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1342 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | DESCASCARAMIENTO DE PINTURA | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Se muestra hongos en la parte inferior de sobrecimiento | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Se muestra hongos en la parte inferior de sobrecimiento | INFORME TÉCNICO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Se muestra hongos en la parte inferior de sobrecimiento
H1-OC-25-1344 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | FALTA PINTADO | Muestra manchas en puerta | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Muestra manchas en puerta | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Muestra manchas en puerta
H1-OC-25-1345 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | FALTA MASILLAR | En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marco Falta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura | Gustavo Roncal (11/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento tecnico del estado de la puerta con fotos con fecha de diciembre 2025, Gilat debe presentar fotos actualizadas. Continua la observacion.. Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marcoFalta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (11/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento tecnico del estado de la puerta con fotos con fecha de diciembre 2025, Gilat debe presentar fotos actualizadas. Continua la observacion.. Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marcoFalta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura
H1-OC-25-1346 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Cerradura provisional (3 golpes) | 6 | 6.08 | CERRADURA ELÉCTRICA | Gilat NO adjunta sustento | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Gilat NO adjunta sustento | FOTOS Y VIDEO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1348 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | APLOMADA, PERO SE ENCUENTRA DESNIVELADA HORIZONTALMENTE | No esta nivelada | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No esta nivelada | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No esta nivelada
H1-OC-25-1349 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.7 | Pintura de protección aplicada en torre. | Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar FOTOGRAFÍAS y videos donde se visualice el procimiento de pintado y mediciones /Se requiere supervisión presencial | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar fotos y videos donde se visualice el procimiento de pintado y mediciones /Se requiere supervisión presencial | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Sustento adjuntado obsoleto / Adjuntar fotos y videos donde se visualice el procimiento de pintado y mediciones /Se requiere supervisión presencial
H1-OC-25-1358 | HITO 1 | AM-0207-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Talud contiguo al nodo sin riesgo de deslizamiento y exposición de la infraestructura del nodo. | 12 | 12.05 | TALUD CONTIGÜO AL NODO | No se adjunta sustento que justifique la observacion asentada | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjunta sustento que justifique la observacion asentada | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjunta sustento que justifique la observacion asentada
H1-SH-25-256 | HITO 1 | AM-0207-A01 | SHELTER | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA | DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DEL SHELTER SEGUN PLANOS DE DISEÑO | 2 | 2 | FALTA CONSULTAR | Se subsano con supervision en Campo | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. No se adjunta el sustento correcto, se debera presentar video donde se visualice la correcta appertura y cerrado de puerta | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. No se adjunta el sustento correcto, se debera presentar video donde se visualice la correcta appertura y cerrado de puerta
H1-SH-25-258 | HITO 1 | AM-0207-A01 | SHELTER | HERMETICIDAD DE SHELTER | CORRECTO CIERRE DE LA PUERTA Y CHAPA DE SHELTER, SELLADO HERMETICO DE SHELTER | 13 | 13 | REGULAR PUERTA | No se adjunta el sustento correcto, se debera presentar video donde se visualice la correcta appertura y cerrado de puerta | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Se muestra alero instalado pero no hay foto con medida | FOTOS Y VIDEO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PUERTA. OPERATIVIDAD DE LA CHAPA DEL SHELTER FOTOGRAFÍAS DE LA MEDICIÓN DEL ALERO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Se muestra alero instalado pero no hay foto con medida
H1-SP-25-12 | HITO 1 | AM-0207-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | NO SE MIDIÓ POR FALTA DE EQUIPO DE MEDICIÓN. | Gilat NO adjunta sustento | 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias para la subsanacion del item 14/12/2021 Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/01/2026 Alberto Llavilla GL-2024-2025: No presentan evidencias para la subsanacion del item 14/12/2021 Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
D-3033 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Pararrayos |  | 4 | 4.1 | No se encuentra tubo en la parte superior . | 0 | 0 | FOTO DE TUBO DE PROTECCIÓN 1.80 MTS DESDE EL SUELO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3036 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular equipos | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3037 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.4 | Pintura se esta saliendo en parte inferior de puerta de shelter. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3041 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | ITM de 16 A | 0 | 0 | FOTO DE ITM CAMBIADO DE 40 A | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3042 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Ducto de acometida sin sellar | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3043 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3044 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3046 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | En mal estado | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3048 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No señalizados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3049 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminarias no funcionan | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA OBSERVACION SUBSANADA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3050 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | De tomacorriente en mal estado | 0 | 0 | Fotografías de subsanación + Datasheet de placas instaladas que evidencie a prueba de agua | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3051 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | No cumple | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3052 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Inoperativa | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3053 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminaria no funciona | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3058 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Mal señalizados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3059 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.07 | Mal instalados los cables | 0 | 0 | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3060 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3061 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3062 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3063 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | No identificados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3064 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.16 | Tubo de bajante de acometida | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3065 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3066 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian grapas | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TECNICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3067 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.23 | No ordenados | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3068 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Ducto de ingreso de acometida sin sellar ITM de 16 A | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3069 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.02 | Etiquetas borrosas | 0 | 0 | Fotografias de etiquetado de identificación legibles. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
D-3071 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.3 | Extintor no instalado | 0 | Anderson Vasquez (GL-02424-2025/GNP)(15/1/2026): En dicha carta no adjuntaron acreditaciones para evaluar Alberto Llavilla (27/2/2025): Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (GL-02424-2025/GNP)(15/1/2026): En dicha carta no adjuntaron acreditaciones para evaluar Alberto Llavilla (27/2/2025): Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
D-3076 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | No se cuenta con planos | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (1/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan plano asbuilt Sin embargo, no adjuntan fotografías respecto a la instalación del extintor de incendios
D-3077 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Falta instalar extintor | 0 | Anderson Vasquez (GL-02424-2025/GNP)(15/1/2026): En dicha carta no adjuntaron acreditaciones para evaluar Alberto Llavilla (27/2/2025): Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (GL-02424-2025/GNP)(15/1/2026): En dicha carta no adjuntaron acreditaciones para evaluar Alberto Llavilla (27/2/2025): Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
D-3087 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Falta instalar extintor | 0 | Anderson Vasquez (GL-02424-2025/GNP)(15/1/2026): En dicha carta no adjuntaron acreditaciones para evaluar Alberto Llavilla (27/2/2025): Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (GL-02424-2025/GNP)(15/1/2026): En dicha carta no adjuntaron acreditaciones para evaluar Alberto Llavilla (27/2/2025): Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No fue instalado la señaletica del extintor No fue instalado el gabinete del extintor
H1-OC-25-1363 | HITO 1 | AM-0208-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1364 | HITO 1 | AM-0208-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1365 | HITO 1 | AM-0208-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1366 | HITO 1 | AM-0208-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos sin presencia de Salitre, Hongos, descascaramiento, grietas, hoyos. | 3 | 3.12 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1367 | HITO 1 | AM-0208-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para validar que se hay acualizado el tarrajeo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt
H1-OC-25-1371 | HITO 1 | AM-0208-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | FALTA MASILLAR | En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marco Falta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura | Gustavo Roncal (11/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento tecnico del estado de la puerta con fotos con fecha de diciembre 2025, Gilat debe presentar fotos actualizadas. Continua la observacion.. 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia que no fueron selladas con masillas los orificios de entre las uniones de las planchas de la puerta Sonia Haro GL-2800-2021: En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marcoFalta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura | INFORME + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (11/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta sustento tecnico del estado de la puerta con fotos con fecha de diciembre 2025, Gilat debe presentar fotos actualizadas. Continua la observacion.. 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia que no fueron selladas con masillas los orificios de entre las uniones de las planchas de la puerta Sonia Haro GL-2800-2021: En la fabricacion se ha dejado espacio entre la plancha acanalada y el marcoFalta masillado, no se aprecia plancha base para cerradura
H1-OC-25-1373 | HITO 1 | AM-0208-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | FALTA APLICAR PINTURA DE PROTECCIÓN | Falta retoque y pintura de perneria Requiere supervision presencial | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia desprendiemiento de pintura en distintas partes de la torre. Sonia Haro GL-2800-2021: Falta retoque y pintura de perneriaRequiere supervision presencial | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencia desprendiemiento de pintura en distintas partes de la torre. Sonia Haro GL-2800-2021: Falta retoque y pintura de perneriaRequiere supervision presencial
H1-SP-25-13 | HITO 1 | AM-0208-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | NO SE MIDIÓ POR FALTA DE EQUIPO DE MEDICIÓN. | Gilat NO adjunta sustento | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizo medicion de los pozos a tierra por falta de equipos Sonia Haro (GL-2800-2021): Gilat NO adjunta sustento | VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se realizo medicion de los pozos a tierra por falta de equipos Sonia Haro (GL-2800-2021): Gilat NO adjunta sustento
B-953 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Instalación de cable UTP de rectificador sin capucha | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA EN AMBOS EXTREMOS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-954 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Instalación de cable UTP de aire acondicionado sin capucha | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-964 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-965 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-968 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-970 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.1 | Alero de shelter no cumple los 50 cm, resenta golpe | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION, PLANOS ASBUILT Y FICHA TECNICA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-973 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-974 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.2 | Estado de señalización de tablero eléctrico en mal estado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-975 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminaria inoperativo | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-976 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | empalmes sin vulcanizantes | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-977 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | equipo no cumple, tiene botón ON/OFF | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-978 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-979 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminaria inoperativa | 0 | 0 | * VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LAS LUMINARIAS EN PATIO + PLANO DE ENERGÍA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-980 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-981 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | señalización no cumple CNE | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-982 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables no identificado en caja de registro | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-983 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | cables no identificado en caja de pase | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-984 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | cables de tierra no identificados en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-985 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.19 | se tiene tubería expuesta | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-986 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Conexionado en tomacorrientes e interruptor sin terminales y presenta corrosión | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-987 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Se tiene soldadura exotérmica en la parte superior de la varilla de cobre | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-988 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Cables de tierra no etiquetados y tapas de caja de registros con señalización borrada | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-989 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Cable fijado al mástil con cinta aislante | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-963 | HITO 3 | AM-0208-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.2 | 1. Enlace PTP hacia AM-0197-A01 ALTO AMAZONAS, con niveles de recepción fuera de rango (-58/-58dBm), (L.B. -48.9/-48.9dBm). 2. Se tiene enlace IAOs caídos en el lado remoto, no se pudo verificar sus parámetros: AM-0208-IE01, AM-0208-IE02 y AM-0212-CS01 | Anderson Vasquez (15/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. En las cuales adjuntan acreditaciones dashboard de enlaces PMP: * AM-0212-CS01 RSS -58dBm. Capacidad de enlace Dowlink/Uplink 51.7 Mbps. Sin embargo, han recortado el área donde aparece la fecha. Por lo tanto no se puede corroborar si dicha acreditación es actual o de fechas anteriores 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervison en campo y se verifica que la IAO AM-0212-CS01 sigue con el enlace caido por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene. 24/02/2025 Luis Cuzcano: Se evalua acreditacion de fecha 16/01/2025, dashboard de enlaces PMP: * AM-0208-IE01 RSS -57dBm. Capacidad de enlace 51.7Mbps * AM-0212-CS01 RSS -79dBm. Capacidad de enlace Dowlink/Uplink 37.3/23.8Mbps. * AM-0208-IE02 RSS -69 dBm Se verifica que el IAO AM-0212-CS01 tiene los valores de RSS y Capacidad de enlace no cumplen con el protocolo. Luis Cuzcano-Se revisa acreditaciones fechadas el 24/12/2024, dashboard donde se visualiza niveles de señal de enlace PTP (AM-0197-A01 dir AM-0208-A01) con RSS de -51/52dBm, cumple con valores segun diseño LinkBudget de PTA del Proyecto. Sin embargo queda pendiente acreditaciones con respecto a la parte 2 de la observacion, que hace mencion al enlace PMP AM-0208-IE01, AM-0208-IE02 y AM-0212-CS01 APAGADOS por lo que la observacion se mantiene. | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan capturas de pantalla con fecha 28/2/2023, mientras que la supervisión se realizó el 4/7/2024. Se requieren probatorios actuales Anderson Vasquez (15/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. En las cuales adjuntan acreditaciones dashboard de enlaces PMP: * AM-0212-CS01 RSS -58dBm. Capacidad de enlace Dowlink/Uplink 51.7 Mbps. Sin embargo, han recortado el área donde aparece la fecha. Por lo tanto no se puede corroborar si dicha acreditación es actual o de fechas anteriores 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervison en campo y se verifica que la IAO AM-0212-CS01 sigue con el enlace caido por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene. 24/02/2025 Luis Cuzcano: Se evalua acreditacion de fecha 16/01/2025, dashboard de enlaces PMP: * AM-0208-IE01 RSS -57dBm. Capacidad de enlace 51.7Mbps * AM-0212-CS01 RSS -79dBm. Capacidad de enlace Dowlink/Uplink 37.3/23.8Mbps. * AM-0208-IE02 RSS -69 dBm Se verifica que el IAO AM-0212-CS01 tiene los valores de RSS y Capacidad de enlace no cumplen con el protocolo. Luis Cuzcano-Se revisa acreditaciones fechadas el 24/12/2024, dashboard donde se visualiza niveles de señal de enlace PTP (AM-0197-A01 dir AM-0208-A01) con RSS de -51/52dBm, cumple con valores segun diseño LinkBudget de PTA del Proyecto. Sin embargo queda pendiente acreditaciones con respecto a la parte 2 de la observacion, que hace mencion al enlace PMP AM-0208-IE01, AM-0208-IE02 y AM-0212-CS01 APAGADOS por lo que la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan capturas de pantalla con fecha 28/2/2023, mientras que la supervisión se realizó el 4/7/2024. Se requieren probatorios actuales Anderson Vasquez (15/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. En las cuales adjuntan acreditaciones dashboard de enlaces PMP: * AM-0212-CS01 RSS -58dBm. Capacidad de enlace Dowlink/Uplink 51.7 Mbps. Sin embargo, han recortado el área donde aparece la fecha. Por lo tanto no se puede corroborar si dicha acreditación es actual o de fechas anteriores 26/03/2025. Mentor Chauca: Se realiza la supervison en campo y se verifica que la IAO AM-0212-CS01 sigue con el enlace caido por lo que el estado de OBSERVADO se mantiene. 24/02/2025 Luis Cuzcano: Se evalua acreditacion de fecha 16/01/2025, dashboard de enlaces PMP: * AM-0208-IE01 RSS -57dBm. Capacidad de enlace 51.7Mbps * AM-0212-CS01 RSS -79dBm. Capacidad de enlace Dowlink/Uplink 37.3/23.8Mbps. * AM-0208-IE02 RSS -69 dBm Se verifica que el IAO AM-0212-CS01 tiene los valores de RSS y Capacidad de enlace no cumplen con el protocolo. Luis Cuzcano-Se revisa acreditaciones fechadas el 24/12/2024, dashboard donde se visualiza niveles de señal de enlace PTP (AM-0197-A01 dir AM-0208-A01) con RSS de -51/52dBm, cumple con valores segun diseño LinkBudget de PTA del Proyecto. Sin embargo queda pendiente acreditaciones con respecto a la parte 2 de la observacion, que hace mencion al enlace PMP AM-0208-IE01, AM-0208-IE02 y AM-0212-CS01 APAGADOS por lo que la observacion se mantiene.
H2-COB-25-9 | HITO 2 | AM-0208-A01 | COBERTURA |  |  |  | -- | *En el Punto 3, PS El Tigre, pese a tener linea de vista los valores de medición superan los -70 dBm (SU) y del lado del HBS se tiene nivel de -82 dBm. | 0 | 0 | FOTO DE CONECTIVIDAD DE GESTOR CLIENTE | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H2-IAO-25-272 | HITO 2 | AM-0212-IE01 | IAO |  |  | 2 | 2.02 | 1. Los valores de tensión se encuentran en el rango permisible según CNE +-7.5% de caída de tensión en zona rural. 2. Se tiene que mejorar cable bajante de pararrayo, falta tensionar. 3. Tapas de cajas de registro SPAT no sé encuentran pintados con simbología ni identificadas. | Se subsano con supervision en Campo | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta no adjuntan acreditaciones respecto al voltaje en la institución abonada Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones respecto al voltaje en la institución abonada Jaime Albarran (18/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las sigientes acreditaciones: - Bajante de pararrayo instalados -Tapas de la caja egistro rotuladas Sin embargo no se muestra acreditaciones de la siguiente observación: 1. Los valores de tensión se encuentran en el rango permisible según CNE +-7.5% de caída de tensión en zona rural. Se mantiene observacion | INFORME O FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta no adjuntan acreditaciones respecto al voltaje en la institución abonada Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones respecto al voltaje en la institución abonada Jaime Albarran (18/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las sigientes acreditaciones: - Bajante de pararrayo instalados -Tapas de la caja egistro rotuladas Sin embargo no se muestra acreditaciones de la siguiente observación: 1. Los valores de tensión se encuentran en el rango permisible según CNE +-7.5% de caída de tensión en zona rural. Se mantiene observacion
H2-IAO-25-273 | HITO 2 | AM-0212-IE01 | IAO |  |  | 3 | 3.01 | 1. PC2, PC3, PC4 y PC5 se encuentran inoperativas. | Sustento fotografico insuficiente, se requiere sustento con el uso de herramientas de medicion como el flexometro donde se pueda visualizar el espesor del ripio h=10cm | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior. Se mantiene la observación, debe presentan acreditaciones de la instalación de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan capturas de pantallas, con fecha 7/8/2023. Donde se evidencia que las PCs tienen instaladas antivirus defender. Sin embargo, no presentan acreditaciones de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Jaime Albarran (21/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Inicio de perfil 3. PC2, PC3, PC4 y PC5 cambiados 4. Pruebas de scaneo e impresion Sin embargo no se evidencia aplicativos ofimatica instalados y la cuenta de antivirus defender activada | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior. Se mantiene la observación, debe presentan acreditaciones de la instalación de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Anderson Vasquez (10/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjuntan capturas de pantallas, con fecha 7/8/2023. Donde se evidencia que las PCs tienen instaladas antivirus defender. Sin embargo, no presentan acreditaciones de los aplicativos de ofimática(Word, excel y power point) con su licencia activa Jaime Albarran (21/3/2025): Se revisa la carta GL-00314-2025/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: 1. Prueba de encendido y apagado 2. Inicio de perfil 3. PC2, PC3, PC4 y PC5 cambiados 4. Pruebas de scaneo e impresion Sin embargo no se evidencia aplicativos ofimatica instalados y la cuenta de antivirus defender activada
H1-OC-25-1387 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas | 3 | 3.01 | Falta actualizar planos As-built | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
H1-OC-25-1388 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados
H1-OC-25-1389 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados
H1-OC-25-1390 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados
H1-OC-25-1391 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos sin presencia de Salitre, Hongos, descascaramiento, grietas, hoyos. | 3 | 3.12 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados
H1-OC-25-1392 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No presentan planos para verificar si indican tarrajeo de los muros. Pintura se esta desprendiendo en todas las paredes del nodo Sonia Haro GL-2800-2021: No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados
H1-OC-25-1395 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Cerradura provisional (3 golpes) | 6 | 6.08 | PRESENTA CHAPA ELÉCTRICA, NO DE 3 GOLPES (SUSTENTAR CAMBIO) | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion de la chapa electrica instalada pero esta se encuentra averiada Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion de la chapa electrica instalada pero esta se encuentra averiada Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOS Y VIDEO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio la instalacion de la chapa electrica instalada pero esta se encuentra averiada Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento
B-992 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Climatización | Climatización |  |  | Otras | Cable de gestión mal crimpado y sin capucha | 0 | 0 | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA / FOTOS DEL CORRECTO CRIMPADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-994 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 3 | 3.02.1 | Enlace PTP con niveles fuera de rango (-82/-81dBm) | 0 | Jheferson Galoc 30/03/2025 a traves de las evidencias remitidas por el contratado se evidencia los niveles de RSS del enlace AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01 (DL -50 dBm UL -60 dBm) Luis Cuzcano 25/03/2025 presentan como acreditacion pantallazo de dashboard fechado el 20/03/2025 del enlace PTP (AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01) con nivel de recepción -78dBm valor menor al Nivel de Rx -51.4dBm establecido en el Link Budget RAWIN PTP. Optimizar el enlace y enviar nuevamente los probatorios. Por lo cual la observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 30/03/2025 a traves de las evidencias remitidas por el contratado se evidencia los niveles de RSS del enlace AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01 (DL -50 dBm UL -60 dBm) Luis Cuzcano 25/03/2025 presentan como acreditacion pantallazo de dashboard fechado el 20/03/2025 del enlace PTP (AM-0078-A01 Dir AM-0213-A01) con nivel de recepción -78dBm valor menor al Nivel de Rx -51.4dBm establecido en el Link Budget RAWIN PTP. Optimizar el enlace y enviar nuevamente los probatorios. Por lo cual la observacion se mantiene.
B-997 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | RCB |  | 2 | 2.1 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-999 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1000 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no instalado | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Extintor se encuentra instalado peor no cuenta con gabinete ni con señaletica (gabinete debe contar con conexion a tierra 03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Extintor se encuentra instalado peor no cuenta con gabinete ni con señaletica (gabinete debe contar con conexion a tierra 03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 16/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Extintor se encuentra instalado peor no cuenta con gabinete ni con señaletica (gabinete debe contar con conexion a tierra 03/2025 Anderson Vasquez: Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor instalado se encuentra vigente. Sin embargo, la observación persiste; debido a que el extintor no cuenta con señalitica ni gabinete
B-1001 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  |  | Otras | Tubería PVC que transporte los cables del sensor de 90°, se observa expuesta en el piso | 0 | 0 | Fotografias de instalación correcta y acabados. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1002 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.10 | Cerradura electromecánica presenta oxidación | 0 | 0 | Fotografias de mantenimiento de cerradura electromecanica y video de funcionalidad. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1003 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1006 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1007 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.05 | tubería PVC expuesta en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1008 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | Luminaria inoperativas | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1009 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | empalmes sin vulcanizantes | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1010 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo inoperativo, no cumple | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1011 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1012 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | Luminaria inoperativas | 0 | 0 | * VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LAS LUMINARIAS EN PATIO + PLANO DE ENERGÍA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1013 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Luz de emergencia inoperativo, prueba autonomía no realizada | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1014 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Pozos no señalizados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1015 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Cables de tierra no identificado en pozo | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1016 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Cables de tierra no identificado en caja de pase | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1017 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Cables de tierra no identificado en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1019 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Conexionado de cables en tomacorriente sin terminales, no identificados y presenta deterioro externo, al igual que el interruptor eléctrico, el mismo que no se pudo abrir para revisión. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1020 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Se tiene soldadura exotérmica en la parte superior de la varilla de cobre | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1021 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Cables de tierra no etiquetados en caja de registros | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1022 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Se tiene mástil sin aterramiento y el cable está fijado al mástil con cinta aislante | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1023 | HITO 3 | AM-0213-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Murete presenta daños en acabado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2123 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.07 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2124 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.08 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2125 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.09 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2126 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.12 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2127 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Tapas ciegas en tubería de drenaje | 3 | 3.15 | Falta tapas ciegas y tuberia de drenaje | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2128 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Jalador interno en portón principal | 6 | 6.03 | Falta tirador interior en puerta. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2129 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en portón | 6 | 6.05 | Retoque de pintura en puerta de ingreso. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2130 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Sellado en juntas de fabricación | 6 | 6.06 | Sellado de juntas y mejorar acabado en soldadura en juntas de fabricación. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2131 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Candados instalados | 6 | 6.09 | Falta candados instalados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-01880-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-50-2132 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | Base de Soporte de escalerilla galvanizada falta contratuerca. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2133 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | Cable de acero en pararrayo | 10 | 10.05 | Falta cable de acero en pararrayo. | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT+MEMORIA DE CALCULO+FOTOGRAFIAS | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-50-2134 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 10 | 10.07 | Retocar pintura de protección en torre | 0 | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre.
H1-SP-50-126 | HITO 1 | AM-0216-A01 | SPAT |  | EL METODO DE MEDICION DE RESISTENCIA A TIERRA SERA EL DE CAIDA DE POTENCIAL(REFERENCIA IEEE TD.80) | 1 | 1 | falta instalar el sistema de puesta a tierra - SPAT | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CULMINADO * VIDEO DE MEDICIÓN DE POZOS EN 3 DIRECCIONES DIFERENTES + FOTOGRAFÍA DEL NUMERO DE SERIE DEL TELURÓMETRO + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL TELUROMETRO. | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-50-2119 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | B.00 | B.07 | No se realizó Medición de EPS en pintura de torre. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2135 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 27/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2136 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.1 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2137 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.2 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
H1-OC-50-2138 | HITO 1 | AM-0216-A01 | OBRA CIVIL |  | EPS | 11 | 11.04.3 | No verificado por falta de equipo. | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 7/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias
B-1025 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cable UTP de gestión de rectificador no es categoría 6 | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1032 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | PARARRAYOS |  |  | Otras | Pendiente realizar el tensado del cable acerado del pararrayo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1035 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1039 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Se presentara planos actualizados correctamente.+fotografia sustentatoria | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1040 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.15 | Extintor no instalado | 0 | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion. 27/02/2025 Alberto Llavilla Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No se ha instalado la señaletica del extintor No se muestra la fecha de vencimiento del extintor | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. No presentan acreditacion. 27/02/2025 Alberto Llavilla Presentan evidencia fotografica dele extintor instalado Sin embargo se observa lo siguiente: No se ha instalado la señaletica del extintor No se muestra la fecha de vencimiento del extintor
B-1042 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | Extintor no instalado | 0 | 0 | Fotografia de Extintor instalado correctamente. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1044 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.2 | Shelter presenta golpes en la parte posterior | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SHELTER SIN GOLPES | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1045 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.8 | Falta sellar prensa estopas de ingreso de cables al shelter | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SELLADO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1046 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | Luminaria interna inoperativa, instalación incompleta | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1049 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOGRAFIA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1050 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Conexión sin terminales | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1051 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Luz de emergencia inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1052 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Prueba de autonomía de luz de emergencia no realizada, equipo inoperativo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA, VIDEO DE SUBSANACION, FICHA TECNICA Y PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1053 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapa de pozo no señalizado | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1054 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | cables de tierra no identificados en pozo | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1055 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | cables de tierra no identificados en caja de paso | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1056 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | cables de tierra no identificados en barra equipotencial | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1057 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | Otras | Conexionado en tomacorriente e interruptores sin terminales | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1058 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | SPAT |  |  | Otras | Cables no identificados en caja de registro y se tiene la señalización borrada en tapa de caja de registro | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1059 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | Otras | Mástil no aterrado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE ATERRAMIENTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
B-1038 | HITO 3 | AM-0216-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | Sensor de puerta abierta en shelter no fue instalado | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan captura de pantalla y video con fecha 3/02/2025, en las cuales se observa el registro de alarma del sensor final de carrera. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones del cableado del sensor final de carrera a la llegada del controlador de seguridad | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (20/08/2025): Se revisó la carta GL-01764-2025/GNP, en la cual presentan captura de pantalla y video con fecha 3/02/2025, en las cuales se observa el registro de alarma del sensor final de carrera. Sin embargo, no adjuntan acreditaciones del cableado del sensor final de carrera a la llegada del controlador de seguridad
OCI-1345 | OCI | AM-0216-A01 |  | LIMPIEZA |  |  |  | Se evidencia, presencia de vegetación al ingreso y dentro del nodo. | 0 | 0 | FOTO PANORAMICA DE LIMPIEZA (SIN MALEZA) EN EL NODO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-1346 | OCI | AM-0216-A01 |  | SPAT |  |  |  | Se advierte tuberías metálicas no conductoras no se encuentran no se encuentran conectadas al sistema de puesta a tierra. | 0 | 0 | FOTOS DE ESTRUCTURAS METALICAS ATERRADAS + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
OCI-1349 | OCI | AM-0216-A01 |  | SF |  |  |  | Se advierte que, no se cuenta con computadora para ingresar a verificar el sistema de videovigilancia y seguridad física. | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H3-HS-100-199 | HITO 3 | AM-0216-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 2.02.9 | Etiquetado borroso de cableado de energia outdoor, asimismo falta etiquetado en cableado de acometida en gabinete. | 0 | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la etiqueta en el cable de acometida al interior del gabinete pero no presentan fotos de etiquetado de los cables en la barra de tierra afuera del tablero | FOTO DE LA SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 18/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: adjuntan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior, la obsrvacion se mantiene 7/7/2025 Alberto Llavilla: Presentan fotos de la etiqueta en el cable de acometida al interior del gabinete pero no presentan fotos de etiquetado de los cables en la barra de tierra afuera del tablero
H3-HS-100-200 | HITO 3 | AM-0216-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | Valor promedio de Jitter 16.92 ms supera limite permitido. | 0 | 0 | Capturas Fotos Navegación Internet, Paginas Prohibidasy Velocidad de Internet. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2947 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Estructuras de concreto acorde a planos de estructuras (cimentaciones, columnas, vigas) | 3 | 3.01 | Se a picado la parte delantera y se ve el acero expuesto | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2948 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | 3.06 - 2. Los 3 paños del muro posterior no se encuentran aplomado. | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2949 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | 3.06 - 1. Los muros no se encuentran a escuadra. | 0 | 0 | FOTOS + VIDEO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2950 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros con acabado tipo semi caravista (Bruñado o solaqueado) o tarrajeado acorde a planos As-built (muro interior y exterior) | 3 | 3.07 | Falta mejorar acabado en bruñas | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2951 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | Se aprecia quiñes en varios ladrillos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2952 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Asentado de ladrillo con juntas entre 1cm y 1.5 cm vertical y horizontal (acorde al RNE E.070) | 3 | 3.09 | Se aprecia juntas mayores a 2cm y menores a 1cm | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2953 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo exterior de vigas, columnas, sobrecimientos (sin fisuras, quiñes o despostillamiento). | 3 | 3.1 | 3.10 - 3. Falta resanar las columnas de ingreso. | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2954 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo exterior de vigas, columnas, sobrecimientos (sin fisuras, quiñes o despostillamiento). | 3 | 3.1 | 3.10 - 2. El sobrecimiento lateral derecho se encuentra expuesto. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2955 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo exterior de vigas, columnas, sobrecimientos (sin fisuras, quiñes o despostillamiento). | 3 | 3.1 | 3.10 - 1. Columna posterior del nodo se debe mejorar el acabado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2956 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Tarrajeo en columnas, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.11 | Se aprecia quiñes en columnas | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2957 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.12 | Ladrillos presentan descascaramiento | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2958 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | Falta repintar el muro | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2959 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | Falta repintar muros, columnas y sobrecimiento | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-OC-75-2960 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | No han colocado tuberías de drenaje | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2961 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Soportes de Concertina instalados y espaciados de 1.00m (Horizontales) fijado y con aplome. | 5 | 5.04 | Se aprecia tramos mayores a 1 metro | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2962 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL | Instalacion de concertina en todo el perimetro | 5 | 5.05 | Falta tramo encima de la puerta | 0 | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(14/9/2026): En dicha carta adjuntan un block de notas, en el cual indican que la observación se encuentra en proceso de subsanación
H1-OC-75-2963 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | 6.01 - 2. Falta colocar marco en la parte superior | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2964 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | 6.01 - 1. Actualizar medidas en plano | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2965 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | 6.04 - 2. Falta bocina | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2966 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Picaportes y bocina acordes a planos As-built | 6 | 6.04 | 6.04 - 1. Medidas de picaporte no acorde a planos | 0 | 0 | FOTOS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2967 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Pintura color gris (de acuerdo al diseño), uniforme con anticorrosivo aplicado como primera capa (sin indicios de corrosión, desprendimiento, golpes o rayaduras) | 6 | 6.05 | Se aprecia descascaramiento y presencia de oxido | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2968 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | Falta masillado en puerta | 0 | Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal | FOTOS | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (14/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento de la puerta en el cual indica: Se determina que los elementos están cumpliendo adecuadamente su función, sin representar riesgo para la operación de la infraestructura, por lo tanto, no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en las puertas de ingreso en este momento. Sin embargo, se requiere fotos donde se muestre la subsanación respecto a la mejora del masillado de la puerta principal
H1-OC-75-2969 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Separación entre losa de concreto en entrada y parte baja de puerta/portón. (De manera que la puerta no se arrastre o choque) | 6 | 6.07 | La altura es de 3cm de espaciamiento | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2971 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta colocar candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones
H1-OC-75-2972 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Terreno se encuentra Nivelado (De acuerdo a Asbuilt) sin indicios de Asentamiento. | 7 | 7.01 | No cuenta con pendiente para los drenajes | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE LA NIVELACIÓN DE DRENAJES + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2977 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pintura de proteccion aplicada en torre. | 10 | 10.07 | Se debe resanar los raspones en pintura | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
H1-SP-75-254 | HITO 1 | AM-0272-A01 | SPAT | ATERRAMIENTOS DE TORRE | CABLE DE ATERRAMIENTO EN TORRE CON PVC CON ABRAZADERAS METALICAS, GRASA CONDUCTIVA Y EEMM EXISTENTES | 1 | 1.1 | El SPAT tenia problema de continuidad | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y VIDEO DE CONTINUIDAD | PENDIENTE | Pendiente | En revisión Pronatel | 0
C-4349 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.2 | falta etiquetado | 0 | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE ETIQUETADO ORIGEN - DESTINO, sin embargo NO se visualiza lo solicitado), por lo que la observacion se mantiene. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE ETIQUETADO ORIGEN - DESTINO, sin embargo NO se visualiza lo solicitado), por lo que la observacion se mantiene.
C-4350 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Falta rotulado en cable del NC500 al router. | 0 | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE ETIQUETADO ORIGEN - DESTINO, sin embargo NO se visualiza lo solicitado, adicional a lo manifestado se visualiza que el cable de llegada al Router es de color negro y el cable de llegada al NC500 es de color gris), por lo que la observacion se mantiene. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE ETIQUETADO ORIGEN - DESTINO, sin embargo NO se visualiza lo solicitado, adicional a lo manifestado se visualiza que el cable de llegada al Router es de color negro y el cable de llegada al NC500 es de color gris), por lo que la observacion se mantiene.
C-4351 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cable de gestión no es CAT 6 entre el router y el equipo NC500. | 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | Anderson Vasquez (17/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento del cable UTP Cat. 5 para la conexión de data para el equipo aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/4/2026)(GL-00472-2026/GNP): En dicha carta adjuntan sustento del cable UTP Cat. 5 para la conexión de data para el equipo aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene.
C-4352 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cable de gestión no es libre de halogeno entre el router y el equipo NC500. | 0 | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS, sin embargo NO se visualiza lo solicitado, adicional a lo manifestado se visualiza que el cable de llegada al Router es de color negro y el cable de llegada al NC500 es de color gris), por lo que la observacion se mantiene. | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | ACREDITADO | Pendiente | En revisión Pronatel | 17/08/2026 Mentor Chauca Carranza: Se evalua carta GL-01880-2026/GNP y se verifica que la acreditacion NO es suficiente para el levantamiento de la observacion (se solicitó: FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS, sin embargo NO se visualiza lo solicitado, adicional a lo manifestado se visualiza que el cable de llegada al Router es de color negro y el cable de llegada al NC500 es de color gris), por lo que la observacion se mantiene.
C-4380 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.14 | extintor de incendios no instalado | 24/03/2025 Anderson Vasquez: Adjuntan acreditaciones complementarias, correspondiente al grupo 8; donde presentan fotografias del extintor, en el cual se verifica que el extintor se encuentra vigente. Sin embargo, el plano adjunto no cuenta con firma de especialista. Anderson Vasquez (07/03/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor cuenta con gabinete y señalitica. Sin embargo, la observación persiste; debido a que no se evidencia si el extintor se encuentra vigente. Asi mismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para corroborar ubicación de la instalación del extintor. | 24/03/2025 Anderson Vasquez: Adjuntan acreditaciones complementarias, correspondiente al grupo 8; donde presentan fotografias del extintor, en el cual se verifica que el extintor se encuentra vigente. Sin embargo, el plano adjunto no cuenta con firma de especialista. Anderson Vasquez (07/03/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor cuenta con gabinete y señalitica. Sin embargo, la observación persiste; debido a que no se evidencia si el extintor se encuentra vigente. Asi mismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para corroborar ubicación de la instalación del extintor. | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | 24/03/2025 Anderson Vasquez: Adjuntan acreditaciones complementarias, correspondiente al grupo 8; donde presentan fotografias del extintor, en el cual se verifica que el extintor se encuentra vigente. Sin embargo, el plano adjunto no cuenta con firma de especialista. Anderson Vasquez (07/03/2025): Se revisó las acreditaciones de la octava entrega, donde se verificó que el extintor cuenta con gabinete y señalitica. Sin embargo, la observación persiste; debido a que no se evidencia si el extintor se encuentra vigente. Asi mismo, el Contratado debe adjuntar plano asbuilt para corroborar ubicación de la instalación del extintor.
C-4387 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.6 | No se verificó porque extintor no está instalado. | 0 | 0 | Fotografias de instalacion de extintor + planos de Seguridad | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4407 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | SHELTER |  | 2 | 2.15 | No enciende | 0 | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene | VIDEO DE OPERATIVIDAD DE LUMINARIA INTERNA DE SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Jaime Albarran 22/09/2026 Se revisa la carta GL-02102-2026/GNP y se verifica un archivo en el cual indica que la observacion se encuentra en proceso de subsanacion. Observacion se mantiene
C-4409 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Bajada de cable acometida por el mastil y tubo pvc esta fijado con cinta aislante. | 0 | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion. | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL | PENDIENTE | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano -15/09/2026 (GL-02102-2026/GNP): Indican que la observacion esta en proceso de subsanacion.
C-4427 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No se pudo constatar cantidad ni ubicación pq en planos no figuran las barras en campo se aprecia: 01 SGB 01 MGB 01 AGB 01 EGB 01 AGB | 0 | 0 | FOTO Y VIDEO DE CONTINUIDAD DE BARRA DE ATERRAMIENTO + PLANO ELECTRICO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2973 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Escalerillas rack horizontales y/o verticales galvanizadas, niveladas, aplomadas, con pernería y accesorios completos según planos As-built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.01 | Falta terminal "C" | 0 | 0 | FOTOGRAFICAS DE SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2974 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Altura y Tipo de Torre de acuerdo con planos As-built | 10 | 10.01 | La torre en la onceava cruceta se aprecia que le falta colocar las diagonales, se debe verificar con los planos de montaje | 0 | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica fotos y video de la torre con las diagonales completas | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Pendiente | Observado por Pronatel | 19/8/2026 Jaime Albarran: Se revisa la carta GL-01657-2026/GNP y se verifica fotos y video de la torre con las diagonales completas
H1-OC-75-2976 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Verificacion de accesorio, perneria, tuerca/contratuerca, linea de vida, escalera peatonal y rack. | 10 | 10.06 | Todos las pernerias y tuerca se verificará cuando culmine la colocación de las diagonales faltantes | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SH-75-237 | HITO 1 | AM-0272-A01 | SHELTER | VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE SHELTER ESTE CONECTADA A TIERRA | VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA DE SHELTER ESTE CONECTADA A TIERRA | 5 | 5 | El cierre no es hermético | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO ALREDEDOR DEL SHELTER VERIFICANDO QUE EXISTE HERMETICIDAD, VIDEO DEL CORRECTO CIERRRE DE PUERTA Y OPERATIVIDAD DE LA CHAPA DEL SHELTER | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-OC-75-2970 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Cerradura provisional (3 golpes) | 6 | 6.08 | Colocaron cerradura eléctrica | 0 | 0 | FOTOS Y VIDEO // SUSTENTO | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4425 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Según PTA, la caja y tapa deben ser de concreto. tapas de plastico circular no identificadas. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4429 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No cuenta con identificacion de cables de tierra en pozo | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4430 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | no presentan identificacion los cables instalados | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4434 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | Cables en pozos no presentan identificacion | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4386 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.1.3 | No se verificó porque sensor no está instalado. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4389 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.4 | No se valida prueba por tener cerradura eléctrica averiada | 0 | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: . Acreditacion no corresponde al ITEM. Se solicita video de prueba de El lector RFID de salida a través de una tarjeta RFID autorizada permite la apertura de la puerta principal. Observacion se mantiene. 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Acreditacion no corresponde al ITEM. Se solicita video de prueba de El lector RFID de salida a través de una tarjeta RFID autorizada permite la apertura de la puerta principal. Observacion se mantiene. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: . Acreditacion no corresponde al ITEM. Se solicita video de prueba de El lector RFID de salida a través de una tarjeta RFID autorizada permite la apertura de la puerta principal. Observacion se mantiene. 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Acreditacion no corresponde al ITEM. Se solicita video de prueba de El lector RFID de salida a través de una tarjeta RFID autorizada permite la apertura de la puerta principal. Observacion se mantiene.
C-4411 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.07 | Display del rectificador averiado. | 0 | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante el video adjunto se corroboro el cambio del smart pack, sin embargo de acuerdo a la prueba requerida en el Protocolo se requiere verificar la medición de voltaje sea conforme lo plasmado en el displey Anderson vasques 14/02/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que se ha instalado un nuevo Smartpack(SN: 242850048225). Sin embargo, el Contratado no adjuntó fotografías donde se muestre el voltaje de salida en DC, en el display | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante el video adjunto se corroboro el cambio del smart pack, sin embargo de acuerdo a la prueba requerida en el Protocolo se requiere verificar la medición de voltaje sea conforme lo plasmado en el displey Anderson vasques 14/02/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que se ha instalado un nuevo Smartpack(SN: 242850048225). Sin embargo, el Contratado no adjuntó fotografías donde se muestre el voltaje de salida en DC, en el display
C-4412 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.08 | Display del rectificador averiado. | 0 | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante el video adjunto se corroboro el cambio del smart pack, sin embargo de acuerdo a la prueba requerida en el Protocolo se requiere verificar la medición de corriente sea conforme lo plasmado en el displey Anderson vasques 14/02/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que se ha instalado un nuevo Smartpack(SN: 242850048225). Sin embargo, el Contratado no adjuntó fotografías donde se muestre la corriente de carga de salida en DC, en el display | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Pendiente ejecución | Jheferson Galoc 30/03/2025 mediante el video adjunto se corroboro el cambio del smart pack, sin embargo de acuerdo a la prueba requerida en el Protocolo se requiere verificar la medición de corriente sea conforme lo plasmado en el displey Anderson vasques 14/02/2025 Se revisó las acreditaciones del cuarto grupo; en el cual se evidencia que se ha instalado un nuevo Smartpack(SN: 242850048225). Sin embargo, el Contratado no adjuntó fotografías donde se muestre la corriente de carga de salida en DC, en el display
C-4421 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Caja de pase de tablero presenta cable azul en ckto de luminarias, pero en llegada a bornera se aprecia negro. Hay empalme q no se aprecia. | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4375 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 3 | 3.6 | sensor de puerta abierta (final de carrera) no instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4378 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.7 | sensor de puerta abierta no instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4379 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.1.8 | sensor de puerta abierta no instalado | 0 | 0 | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4385 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.3.10 | Problema para accionar pestillo. Se aprecia signos de oxido dentro. | 0 | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan fotografias de cerradura. Sin embargo la observacion se refiere a problemas en la funcionalidad, por lo que se solicita video de operatividad de la Cerradura electromecanica. Observacion se mantiene. 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan fotografias de cerradura. Sin embargo la observacion se refiere a problemas en la funcionalidad, por lo que se solicita video de operatividad de la Cerradura electromecanica. Observacion se mantiene. | Fotografias de instalación y videos de funcionamiento de dispositivo. | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan fotografias de cerradura. Sin embargo la observacion se refiere a problemas en la funcionalidad, por lo que se solicita video de operatividad de la Cerradura electromecanica. Observacion se mantiene. 14/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan fotografias de cerradura. Sin embargo la observacion se refiere a problemas en la funcionalidad, por lo que se solicita video de operatividad de la Cerradura electromecanica. Observacion se mantiene.
C-4400 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.2 | No hay conexión con el NOC. Sin registro de verificación desde el NOC. | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de las evaluaciones anteriores Anderson Vasquez (15/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjunta captura de pantalla, con fecha 27/1/2025, del registro de intento de salida con tarjeta no autorizada Sin embargo, el protocolo solicita registro de ingreso atraves de una tarjeta autorizada Jheferson Galoc 28/03/2025 mediante el gestor DSS se evidencia la integración del nodo y el reporte de alarmas Luis Cuzcano 19/03/2025 acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo del gestor DSS desde el NOC del registro de intentos de ingresos con tarjeta RFID no autorizado, por lo que la observacion se mantiene. Luis Cuzcano 22/1/2025 Se revisa acreditaciones, fotografias y videos georeferenciadas fechadas el 05/01/2025, acreditaciones insuficientes, se necesita pantallazo del gestor DSS desde el NOC del registro de intentos de ingresos con tarjeta RFID no autorizado, por lo que la observacion se mantiene." Roger Vega (24/03/2025): presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" una captura de pantalla desde el DSS (gestor del NOC) donde no se aprecia un registro de ingreso (IN) con tarjeta valida (valid swipe), en la hora que se llevo a cabo la prueba 12:53 del 18/12/2024 (hora y fecha en la cual se realizo la prueba en campo). Se registra eventos de intento de salida invalida (OUT) desde las 13:02. Se mantiene la observacion. Luis Cuzcano (15/01/2025):Se revisa acreditaciones, video y fotografias georeferenciadas fechadas el 18/12/2024, acreditaciones enviadas muestran apertura de puerta principal mediante tarjet RFID autorizada, sin embargo el item hece referencia al registro de estos eventos en el gestor, se necesita pantallazos desde el NOC, para validar este registro. | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (7/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de las evaluaciones anteriores Anderson Vasquez (15/7/2025): Se revisó el link del BLOQUE 1. Donde adjunta captura de pantalla, con fecha 27/1/2025, del registro de intento de salida con tarjeta no autorizada Sin embargo, el protocolo solicita registro de ingreso atraves de una tarjeta autorizada Jheferson Galoc 28/03/2025 mediante el gestor DSS se evidencia la integración del nodo y el reporte de alarmas Luis Cuzcano 19/03/2025 acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo del gestor DSS desde el NOC del registro de intentos de ingresos con tarjeta RFID no autorizado, por lo que la observacion se mantiene. Luis Cuzcano 22/1/2025 Se revisa acreditaciones, fotografias y videos georeferenciadas fechadas el 05/01/2025, acreditaciones insuficientes, se necesita pantallazo del gestor DSS desde el NOC del registro de intentos de ingresos con tarjeta RFID no autorizado, por lo que la observacion se mantiene." Roger Vega (24/03/2025): presentaron en la carpeta "Probatorio complementario" una captura de pantalla desde el DSS (gestor del NOC) donde no se aprecia un registro de ingreso (IN) con tarjeta valida (valid swipe), en la hora que se llevo a cabo la prueba 12:53 del 18/12/2024 (hora y fecha en la cual se realizo la prueba en campo). Se registra eventos de intento de salida invalida (OUT) desde las 13:02. Se mantiene la observacion. Luis Cuzcano (15/01/2025):Se revisa acreditaciones, video y fotografias georeferenciadas fechadas el 18/12/2024, acreditaciones enviadas muestran apertura de puerta principal mediante tarjet RFID autorizada, sin embargo el item hece referencia al registro de estos eventos en el gestor, se necesita pantallazos desde el NOC, para validar este registro.
C-4417 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09.a | No tiene rotulado en cables lado tomacorriente ni interruptor. | 0 | 0 | Se presentará fotografia de etiquetados | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4418 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09.b | no habilitaron apertura de caja de luminarias para verificar | 0 | 0 | Se presentará fotografia de etiquetados | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4419 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Caja de interruptor no esta fijado | 0 | 0 | Fotografias de instalación y sellado acorde. | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
C-4420 | HITO 3 | AM-0272-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | Caja de pase de tablero presenta cable azul en ckto de luminarias, pero en llegada a bornera se aprecia negro. Hay empalme q no se aprecia | 0 | 0 | Fotografia de subsanación | PENDIENTE | Pendiente | Pendiente ejecución | 0
H1-SF-100-80 | HITO 1 | AM-0272-A01 | CAMARAS Y SENSORES |  |  |  | 3.4. | Cerradura electromagnética averiada | GILAT | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan fotografias georeferenciadas de instalacion de cerradura electromagnetica, sin embargo no presentan video de operatividad. Observacion se mantiene. 18/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica que no se cargaron acreditaciones de la operatividad de la cerradura electromagnetica | FOTO DE OPERATIVIDAD CERRADURA ELECTROMAGNETICA | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (25-05-2026) GL-01077-2026/GNP: Presentan fotografias georeferenciadas de instalacion de cerradura electromagnetica, sin embargo no presentan video de operatividad. Observacion se mantiene. 18/8/2025 Jaime Albarran: Se revisa acreditaciones y se verifica que no se cargaron acreditaciones de la operatividad de la cerradura electromagnetica
H3-HS-100-204 | HITO 3 | AM-0272-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.03 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point del Hotspot Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo del tráfico en tiempo real del AP (Tx/Rx, throughput). | CAPTURAS DE PANTALLA Y/O FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point del Hotspot Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo del tráfico en tiempo real del AP (Tx/Rx, throughput).
H3-HS-100-205 | HITO 3 | AM-0272-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.04 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point del Hotspot Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo de las pruebas de Medición de velocidad de acceso de subida y bajada , latencia y jitter, filtro de contenidos, conforme lo solicita el protocolo. | CAPTURAS DE PANTALLA Y/O FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point del Hotspot Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo de las pruebas de Medición de velocidad de acceso de subida y bajada , latencia y jitter, filtro de contenidos, conforme lo solicita el protocolo.
H3-HS-100-206 | HITO 3 | AM-0272-HS01 | HOTSPOT |  |  |  | 3.05 | HOTSPOT no cuenta con servicio. | 0 | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point del Hotspot Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo de las pruebas de Bloqueo de paginas , conforme lo solicita el protocolo. | CAPTURAS DE PANTALLA Y/O FOTOS DE SUBSANACION | OBSERVADO | Pendiente | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (20/07/26) carta GL-01657-2026/GNP: Presentan un pantallazo fechado 04/06/26 del status ON LINE del Acces Point del Hotspot Se considera acreditacion insuficiente, es necesario pantallazo de las pruebas de Bloqueo de paginas , conforme lo solicita el protocolo.
H1-OC-25-304 | HITO 1 | AM-0034-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Limpieza general en exterior del nodo (No presenta rastros de desmonte ni residuos de sobrantes de la construcción del nodo ) | 2 | 2.03 | FALTA LIMPIEZA GENERAL EN EXTERIOR DEL NODO POR ESTAR EN EJECUCIÓN | 0 | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Se muestra en la parte posterior basura | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Se muestra en la parte posterior basura | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-372 | HITO 3 | AM-0034-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  |  | Otros 1 | Frente a cámara exterior se tiene un árbol que obstaculiza la visión de la cámara. | 0 | 0 | Fotografias de instalación correcta y acabados.+CAPTURAS DE PANTALLA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-203 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.10 | B.10 - Ems indica en sus conclusiones los datos para una zapata de 4x4m que indica tiene una presión admisible de 0.892kg/cm2, en plano se tiene lados de zapata de 7.1x.7.1m e indica una presión admisible de 0.5kg/cm2. Los datos de ems no coinciden con lo indicado en planos, presentar ems y planos compatibilizados. | No presenta certificados de galvanizado de soporte de cuello de ganzo y escalerillas con sus respectivos soportes. | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta plano de cimentacion de la torre y el estudio de suelos EMS, (en esta EMS indica en sus conclusiones, La capacidad portante admisible del terreno por asentamiento para una zapata cuadrada desde B=1.00m hasta B=7.00m se presenta el cálculo desde un Df: 1.00m hasta un Df:3.00m., con presión admisible entre 0.88kg/cm2 - 1.35kg/cm2), en plano se tiene lados de zapata de 7.10x.7.10m e indica una presión admisible de 0.45kg/cm2. Los datos de ems no coinciden con lo indicado en planos, se debe presentar ems y planos compatibilizados. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT + EMS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta plano de cimentacion de la torre y el estudio de suelos EMS, (en esta EMS indica en sus conclusiones, La capacidad portante admisible del terreno por asentamiento para una zapata cuadrada desde B=1.00m hasta B=7.00m se presenta el cálculo desde un Df: 1.00m hasta un Df:3.00m., con presión admisible entre 0.88kg/cm2 - 1.35kg/cm2), en plano se tiene lados de zapata de 7.10x.7.10m e indica una presión admisible de 0.45kg/cm2. Los datos de ems no coinciden con lo indicado en planos, se debe presentar ems y planos compatibilizados. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-204 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Falta actualizar planos Asbuilt de todas las especialidades debido al cambio de ubicación de puerta. En planos de estructuras se tiene cuadro de consideraciones para la cimentación, actualizar datos segun EMS | Presenta certificado de galvanizado de torre. | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | EMS + Plano asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-205 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | 2.01 - Actualizar axb en Asbuilt, tomando en consideración los ángulos ya que no es una area rectángular. | OK | 0 | Fotos con medidas + Planos Asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-217 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Pedestales mide. 83x83cm , en plano indica 50x50cm, sustentar con memoria de calculo de cimentacion de torre y presentar plano corregido. | GL-01930-2024/GNP. Plano corregido (pedestal de 83x83) pero memoria de calculo indica 50x50cm | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. GL-01930-2024/GNP. Plano corregido (pedestal de 83x83) pero memoria de calculo indica 50x50cm | MEMORIA DE CALCULO + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. GL-01930-2024/GNP. Plano corregido (pedestal de 83x83) pero memoria de calculo indica 50x50cm | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-235 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Plano indica 1.20m. de nivel de ripio a eje de interruptor, en campo está a 1.00m. | Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que altura de instalación del interruptor desde el nivel del ripio es 1.03 metros | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 14/8/2025, en las cuales se aprecia que el interruptor hidrobox, se encuentra instalado a 1.03 metros desde el nivel del ripio Sin embargo, se observa que los planos asbuilt no se encuentran actualizados y/o terminados Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que altura de instalación del interruptor desde el nivel del ripio es 1.03 metros | FOTOS CON MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez(GL-02102-2026)(15/9/2026): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha 14/8/2025, en las cuales se aprecia que el interruptor hidrobox, se encuentra instalado a 1.03 metros desde el nivel del ripio Sin embargo, se observa que los planos asbuilt no se encuentran actualizados y/o terminados Anderson Vasquez(10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que altura de instalación del interruptor desde el nivel del ripio es 1.03 metros | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-236 | HITO 1 | AM-0038-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Presentar memoria de calculo de platea de cimentación de torre (firmado por especialista), debe tener los datos correctos del ems y todo ello debe estar plasmado en planos | 0 | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de la cimentacion de la torre, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por el ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice torre de 36mts. con dimension de la zapata de 4.70x4.70m y en plano dice torre de 42mts. con dimension de la zapata de 7.10x7.10m. Continua la observacion. | EMS + MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de la cimentacion de la torre, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por el ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice torre de 36mts. con dimension de la zapata de 4.70x4.70m y en plano dice torre de 42mts. con dimension de la zapata de 7.10x7.10m. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-462 | HITO 3 | AM-0038-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOZ + ESTUDIO DE RESISTIVIDAD O INFORME TECNICO + PLANO ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-395 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 5 | 5 | Enviar memoria de calculo de cimentacion de torre, adjuntar EMS y plano a fin de verificar congruencia | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-394 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 4 | 4 | Se evidencia que en el nodo se tiene agua empozada, el Ems indica un mejoramiento en cimentacion de afirmado o over de 40cm sin embargo en planos no está plasmado, es crítico que se realice el sustento de lo real ejecutado | Carlos Príncipe (09/10/2025): Con Carta GL-01764-2025/GNP del 19/08/2025, el contratado presenta planos en pdf laminas A-01 al A-08, laminas E-01 al E-10, CT-01 y CT-02. Presentaron también seis (06) Fotografías del 31/03/2023. El contratado deberá presentar una ayuda memoria debidamente firmado para sustentar el levantamiento de la observación. ( Se evidencia que en el nodo se tiene agua empozada, el Ems indica un mejoramiento en cimentación de afirmado o over de 40cm sin embargo en planos no está plasmado, es crítico que se realice el sustento de lo real ejecutado). Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que los pozos se encuentran inundados Alberto Llaville(15/8/2025): Requiere analisis de especialista civil | Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que el interior del pozo 1, se encuentra inundada. Mientras que el material al interior del pozo 2 y pozo 3, se encuentra humeda, lo cual es un indicativo de retención de agua Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Carlos Príncipe (09/10/2025): Con Carta GL-01764-2025/GNP del 19/08/2025, el contratado presenta planos en pdf laminas A-01 al A-08, laminas E-01 al E-10, CT-01 y CT-02. Presentaron también seis (06) Fotografías del 31/03/2023. El contratado deberá presentar una ayuda memoria debidamente firmado para sustentar el levantamiento de la observación. ( Se evidencia que en el nodo se tiene agua empozada, el Ems indica un mejoramiento en cimentación de afirmado o over de 40cm sin embargo en planos no está plasmado, es crítico que se realice el sustento de lo real ejecutado). Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que los pozos se encuentran inundados Alberto Llaville(15/8/2025): Requiere analisis de especialista civil | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (17/5/2026): Se realizó visita en campo, en la cual se observa que el interior del pozo 1, se encuentra inundada. Mientras que el material al interior del pozo 2 y pozo 3, se encuentra humeda, lo cual es un indicativo de retención de agua Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Carlos Príncipe (09/10/2025): Con Carta GL-01764-2025/GNP del 19/08/2025, el contratado presenta planos en pdf laminas A-01 al A-08, laminas E-01 al E-10, CT-01 y CT-02. Presentaron también seis (06) Fotografías del 31/03/2023. El contratado deberá presentar una ayuda memoria debidamente firmado para sustentar el levantamiento de la observación. ( Se evidencia que en el nodo se tiene agua empozada, el Ems indica un mejoramiento en cimentación de afirmado o over de 40cm sin embargo en planos no está plasmado, es crítico que se realice el sustento de lo real ejecutado). Anderson Vasquez (10/9/2025):Se realizó la visita en campo, donde se evidencia que los pozos se encuentran inundados Alberto Llaville(15/8/2025): Requiere analisis de especialista civil | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-379 | HITO 1 | AM-0040-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Se verifica ejecución de relleno sobre la cimentación (Solo aplica si la supervisión es durante la ejecución de la obra): | 10 | 10.04 | No indica en EMS la calidad del material propio para ser relleno, por lo cual debe sustentar con que material se rellenó y sustentar el proceso de compactación, adjuntar ensayos de calidad | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-242 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.08 | B.08 - No se realizó medición de torque y en certificado de torque las fotos no están georeferenciadas | No presenta protocolo de espesor de pintura de torre. | 28/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo de torque firmado por el especialista y certificado de calibracion 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan delcaracion jurada donde indican que no se cuenta con el Protocolo de Torque, debido a un traspapelado y/o extravío y que las estructuras evaluadas se encuentran operativas, estables y en correcto funcionamiento, sin evidenciar deformaciones, fallas estructurales, aflojamientos visibles ni condiciones que comprometan la seguridad del nodo ni la continuidad del servicio de telecomunicaciones; sin embargo para la subsanacion de la obervacion se requiere el protocolo de torque | PROTOCOLO TORQUE + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan protocolo de torque firmado por el especialista y certificado de calibracion 16/4/2026 Alberto Llavilla GL-00472-2026/GNP: presentan delcaracion jurada donde indican que no se cuenta con el Protocolo de Torque, debido a un traspapelado y/o extravío y que las estructuras evaluadas se encuentran operativas, estables y en correcto funcionamiento, sin evidenciar deformaciones, fallas estructurales, aflojamientos visibles ni condiciones que comprometan la seguridad del nodo ni la continuidad del servicio de telecomunicaciones; sin embargo para la subsanacion de la obervacion se requiere el protocolo de torque | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-245 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Falta actualizar planos Asbuilt. En especificaciones técnicas de lamina ct-02 y e02 deben coincidir con datos del ems. No presentó laminas de EEMM de torre. Actualizar texto en pasado | - | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | EMS + Plano asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-246 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | 2.01 - Actualizas dimensiones axb de nodo en asbuilt | s | 0 | Fotos con medidas + Planos Asbuilt | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-258 | HITO 1 | AM-0041-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 11.02 | 11.02 - Eliminar la vegetación abundante en los alrededores del nodo, que dificultan el acceso al nodo. | 0 | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la abundante vegetación en el perimetro exterior del nodo | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/9/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció la abundante vegetación en el perimetro exterior del nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-273 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | C | C.01 | layout: planos asbuilt de arquitectura por actualizar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante Carta GL-01077-2026/GNP, de fecha 30/06/2026, el Contratista remitió los planos correspondientes al nodo, los cuales fueron contrastados con las fotografías obtenidas durante la supervisión de campo. Como resultado de dicha comparación, se advirtió que los planos contemplan la implementación de una escalera de acceso al nodo; sin embargo, este elemento no fue evidenciado en sitio. Asimismo, se observó que la pendiente natural del terreno no guarda correspondencia con las dimensiones y configuración de la escalera representada en los planos, por lo que se identifican inconsistencias entre la documentación técnica y las condiciones verificadas en campo. Eduardo Tamariz GL-2424-2025/GNP (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante Carta GL-01077-2026/GNP, de fecha 30/06/2026, el Contratista remitió los planos correspondientes al nodo, los cuales fueron contrastados con las fotografías obtenidas durante la supervisión de campo. Como resultado de dicha comparación, se advirtió que los planos contemplan la implementación de una escalera de acceso al nodo; sin embargo, este elemento no fue evidenciado en sitio. Asimismo, se observó que la pendiente natural del terreno no guarda correspondencia con las dimensiones y configuración de la escalera representada en los planos, por lo que se identifican inconsistencias entre la documentación técnica y las condiciones verificadas en campo. Eduardo Tamariz GL-2424-2025/GNP (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-263 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B.00 | B.01 | Documentación de obra: planos asbuilt falta actualizar. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | FOTOS CON MEDIDAS AXB + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-274 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | planos asbuilt por actualizar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-275 | HITO 1 | AM-0042-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | Saneamiento físico del terreno: dimensiones de nodo (8.06m*8.06m) - planos asbuilt por actualizar | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | FOTOGRAFIAS DE LAS MEDIDAS AXB + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: no presentan planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-267 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | NO cumple con el diámetro | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: se presentan estudio de resistividad Anderson Vasquez (26/6/2026)(GL-01264-2026/GNP):: En dicha carta adjuntan Estudio de Resistividad y Certificado de calibracion del Telurometro utilizado. Sin embargo, se observa lo siguiente: * No cuenta con firma del profesional especialista que respalde dicho estudio. * El Estudio de Resistividad, no muestra el diagrama de malla que conecta los 3 electrodos. * No adjuntan Memoria de Cálculo y Medición de resistividad, indicada como anexo * El Estudio de Resistividad, no muestra las fotografías de las lecturas obtenidas con el telurómetro Luis Cuzcano (07/04/2026) carta GL-0472-2026/GNP: Presentan Estudio de Resistividad. Es necesario fotografias de medicion de seccion de varillas de los pozos.(deben ser de 3/4").conforme indica el EERR. Observacion se mantiene. | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD O INFORME TECNICO | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 01/07/2026: se presentan estudio de resistividad Anderson Vasquez (26/6/2026)(GL-01264-2026/GNP):: En dicha carta adjuntan Estudio de Resistividad y Certificado de calibracion del Telurometro utilizado. Sin embargo, se observa lo siguiente: * No cuenta con firma del profesional especialista que respalde dicho estudio. * El Estudio de Resistividad, no muestra el diagrama de malla que conecta los 3 electrodos. * No adjuntan Memoria de Cálculo y Medición de resistividad, indicada como anexo * El Estudio de Resistividad, no muestra las fotografías de las lecturas obtenidas con el telurómetro Luis Cuzcano (07/04/2026) carta GL-0472-2026/GNP: Presentan Estudio de Resistividad. Es necesario fotografias de medicion de seccion de varillas de los pozos.(deben ser de 3/4").conforme indica el EERR. Observacion se mantiene. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-257 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.1 | Tableo eléctrico.Falta sellado | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SELLADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-260 | HITO 3 | AM-0042-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.1 | Alumbrado y tomacorientes. Falta sellar | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SELLADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-1013 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B.00 | B.01 | documentación de obra: no presentaron planos as built. | 0 | 0 | FOTOS CON MEDIDAS AXB + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-1016 | HITO 1 | AM-0125-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | saneamiento fisico del terreno: falta actualizar medidas en planos as built (actualizar los planos topográficos considerando los desniveles reales de campo). | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO + MEMORIA DESCRIPTIVA + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2144 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.01 | DOCUMENTACION DE OBRA - NO PRESENTO POR MESA DE PARTES DIGITAL | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS ASBUILT FIRMADOS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2152 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | PLANOS ASBUILT PRESENTADOS EN CAMPO NO ESTAN ACTUALIZADOS | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2171 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.04 | TORRE DE TELECOMUNICACION - GILAT NO PERMITIÓ LA VERIFICACION DE LA COMPACTACION | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2151 | HITO 1 | AM-0219-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.10 | DOCUMENTACION DE OBRA - Falta adjuntar la memoria de calculo de la cimentacion de la torre tomando en cuenta las recomendaciones presentadas en este EMS | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (13/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta estudio de mecanica de suelos, memoria de cálculo de la cimentacion de la torre, pero no esta firmado por el ingeniero especialista. Continua la observacion. | MEMORIA DE CALCULO + EMS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (13/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta estudio de mecanica de suelos, memoria de cálculo de la cimentacion de la torre, pero no esta firmado por el ingeniero especialista. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3227 | HITO 3 | AM-0219-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD + PLANOS AS BUILT + FOTOS DE POZOA A TIERRA | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
B-1118 | HITO 3 | AM-0220-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | B.01 | No presenta planos | 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Planos presentados le corresponden a otro Nodo AM-0200-A01 SAN JUAN DE LA LIBERTAD. Observacion se mantiene. | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00161-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Planos presentados le corresponden a otro Nodo AM-0200-A01 SAN JUAN DE LA LIBERTAD. Observacion se mantiene. | PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00161-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos 06/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Planos presentados le corresponden a otro Nodo AM-0200-A01 SAN JUAN DE LA LIBERTAD. Observacion se mantiene. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2220 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | DISEÑO MEZCLAS Y EMS |  | B.01 | Actualizar planos topografícos: cunetas y distancia hacia taludes Actualizar medidas en planta Actualizar area construida en area adquirida Actualizar tipo de impermeabilizante usado en muros Actualizar detalle de embebidos de estructuras de escalerillas Actualizar cuadros de especificaciones tecnicas de acuerdo a EMS Actualizar cajas de registro usadas en spat y tipo de accesorios para bajante de pararrayos | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2245 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.04 | Se evidencia que la última capa del área de la cimentación es material propio, No hay resistencia a ser retirado, evidenciando que el área no se encuentra compactada. Presentar informe de relleno y compactado del área de cimentación de la Torre evidenciando el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el EMS – Sustentar | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | INFORME DE RELLENO Y COMPACTADO DEL ÁREA DE CIMENTACIÓN y EMS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2230 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.01 | Actualizar medidas en planos as built | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2225 | HITO 1 | AM-0220-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Medición de EPS (Espesor de Película Seca) en pintura de torre de telecomunicaciones |  | B.06 | Ingresar documentación por mesa de partes para su revisión. | 0 | Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan informe de verticalidad con panel fotográfico. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | PROTOCOLO DE VERTICALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACION + PANEL FOTOGRAFICO | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (10/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan informe de verticalidad con panel fotográfico. Sin embargo, no adjuntan certificado de calibración Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Declaracion jurada por falta de Protocolo de verticalidad. Sin embargo se reguiere el protocolo de verticaliad, certificado de calibracion de equipo y reporte fotografico | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2231 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | faltan planos asbuilt en obra | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los planos asbuit, no se encuentran actualizados. A continuación se mencionan algunos casos: * Los pedestales de la torre mide 0.515*0.0515 m. Sin embargo, en la lámina A-01 indica que mide 0.50*0.50 m * El ancho de las columnas miden 0.29 m. Sin embargo, en la lámina A-01, indica que miden .025 m * Las vigas tienen un largo de 0.23 m. Sin embargo, en los planos asbuilt, indican que mide 0.30 m | Fotos + Planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los planos asbuit, no se encuentran actualizados. A continuación se mencionan algunos casos: * Los pedestales de la torre mide 0.515*0.0515 m. Sin embargo, en la lámina A-01 indica que mide 0.50*0.50 m * El ancho de las columnas miden 0.29 m. Sin embargo, en la lámina A-01, indica que miden .025 m * Las vigas tienen un largo de 0.23 m. Sin embargo, en los planos asbuilt, indican que mide 0.30 m | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2232 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | falta actualizar planos asbuilt | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el nodo mide 9.04*9m. Sin embargo, en los planos asbuilt, indican que el nodo mide 9*9.04m | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el nodo mide 9.04*9m. Sin embargo, en los planos asbuilt, indican que el nodo mide 9*9.04m | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2245 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | falta colocar candados | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con candados 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la puerta no cuenta con candados 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2276 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 11 | 12.05 | nodo presenta riesgo de deslizamiento de terreno (lateral izquierdo). | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la observación se mantiene | SUSTENTO + MEMORIA DE CÁLCULO + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la observación se mantiene | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2230 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B.00 | B.01 | faltan planos asbuilt se verifico con planos de obra | 0 | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los planos asbuit, no se encuentran actualizados. A continuación se mencionan algunos casos: * Los pedestales de la torre mide 0.515*0.0515 m. Sin embargo, en la lámina A-01 indica que mide 0.50*0.50 m * El ancho de las columnas miden 0.29 m. Sin embargo, en la lámina A-01, indica que miden .025 m * Las vigas tienen un largo de 0.23 m. Sin embargo, en los planos asbuilt, indican que mide 0.30 m Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS ASBUILT FIRMADOS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(26/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que los planos asbuit, no se encuentran actualizados. A continuación se mencionan algunos casos: * Los pedestales de la torre mide 0.515*0.0515 m. Sin embargo, en la lámina A-01 indica que mide 0.50*0.50 m * El ancho de las columnas miden 0.29 m. Sin embargo, en la lámina A-01, indica que miden .025 m * Las vigas tienen un largo de 0.23 m. Sin embargo, en los planos asbuilt, indican que mide 0.30 m Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2256 | HITO 1 | AM-0231-A01 | OBRA CIVIL |  |  | * | * | adjuntar sustento FOTOGRÁFICO del proceso del compactado de la cimentacion de torre donde se evidencia el uso del material indicado en el ems (material de prestamo) - sustentar. | 0 | Gustavo Roncal (13/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta la EMS, declaracion jurada de calibracion de equipo, sustento tecnico de relleno y compactacion, y plano de cimentacion de la torre, Gilat debe presentar pruebe de densidad de campo y ensayo de proctor segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. | INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE SUBSANACIÓN + EMS + ENSAYOS DE CALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO Y/O HOMOLOGACIÓN DE LABORATORIO + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Gustavo Roncal (13/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta la EMS, declaracion jurada de calibracion de equipo, sustento tecnico de relleno y compactacion, y plano de cimentacion de la torre, Gilat debe presentar pruebe de densidad de campo y ensayo de proctor segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3320 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | B.01 | No presentaron planos | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3330 | HITO 3 | AM-0232-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD + PLANOS AS BUILT + FOTOS DE POZOA A TIERRA | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2471 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | Nodo con acceso Peatonal, Se garantiza servidumbre de paso al nodo (paso de personas, fibra optica / energia) | 12 | 12.01 | El contratado debe garantizar el acceso al nivel donde se encuentra la entrada al nodo | 0 | 0 | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2472 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | SERVIDUMBRE | 12 | 12.04 | El contratado debe garantizar el acceso al nivel donde se encuentra la entrada al nodo | 0 | 0 | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2440 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Los textos deben estar en pasado | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2447 | HITO 1 | AM-0232-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Los textos no están en pasado | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1394 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Actualizar dimensiones en planos asbuilt. | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1425 | HITO 1 | AM-0234-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.04 | Material sin resistencia al retiro, pendiente presentar informe fotográfico del proceso de compactación,mas ensayos de densidad de campo. | Pendiente presentar el informe fotografico | Pendiente presentar el informe fotografico | INFORME FOTOGRAFICO DE COMPACTACION | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | Pendiente presentar el informe fotografico | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3302 | HITO 3 | AM-0234-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1447 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.01 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA: Presentaron planos de proyecto. | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1457 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA: Presentaron planos de proyecto | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS ASBUILT DE TODAS LAS ESPECIALIDADES | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1458 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Actualizar dimensiones en planos asbuilt. | 0 | 0 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS CON WINCHA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1508 | HITO 1 | AM-0235-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1 | OBSERVACIONES ADICIONALES Presentar informe fotográfico de los rellenos controlados (estructurales) de la cimentación de torre, losa Shelter y cerco perimétrico + ensayos de densidad de campo de acuerdo a planos. | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó informe fotográfico de los rellenos controlados (estructurales) de la cimentación de torre, losa Shelter y cerco perimétrico + ensayos de densidad de campo de acuerdo a planos. (16/7/2024): Gilat no presenta ensayos de densidad de campo segun lo solicitado en la observacion | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó informe fotográfico de los rellenos controlados (estructurales) de la cimentación de torre, losa Shelter y cerco perimétrico + ensayos de densidad de campo de acuerdo a planos. (16/7/2024): Gilat no presenta ensayos de densidad de campo segun lo solicitado en la observacion | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO + PROCTOR DE CIMENTACIÓN DE TORRE, LOSA SHELTER Y CERCO PERIMETRICO | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Anderson Vasquez (11/12/2025): Se realizó la visita en campo. Sin embargo, el contratista no presentó informe fotográfico de los rellenos controlados (estructurales) de la cimentación de torre, losa Shelter y cerco perimétrico + ensayos de densidad de campo de acuerdo a planos. (16/7/2024): Gilat no presenta ensayos de densidad de campo segun lo solicitado en la observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2279 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | actualizar planos asbuilt | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2277 | HITO 1 | AM-0237-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B.00 | B | documentacion en obra - presentaron en forma incompleta, se debera presentar para su evaluacion en gabinete los digital desde el item b.01 al b.09 | 0 | Gustavo Roncal (13/04/26) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta planos as built (G-01, U-01, 07 A, 04 TP, 02 CT, 10 E, 09 IE, 3 S, 6 AA, falta plano de la torre metalica y plano de tecomunicaciones), ademas presenta declaraciones juradas de, EPS, rotura de probetas, cuaderno de obra, EMS, protocolo de torque, diseño de mezcla, ensayo de albañileria, galvanizdo y procolo de verticalidad, Gilat debe presentar los documentos solicitados de acuerdo a las bases del proyecto, no debe presentar declaraciones juradas. Continua la observacion. | PLANOS ASBUILT + DISEÑO DE MEZCLA + CUADERNO DE OBRA + ROTURA DE PROBETAS + ROTURA DE LADRILLO + CERTIFICADO DE VERTICALIDAD DE TORRE + PROTOCOLO EPS + PROTOCOLO TORQUE + CERTIFICADO DE GALVANIZADO (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (13/04/26) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta planos as built (G-01, U-01, 07 A, 04 TP, 02 CT, 10 E, 09 IE, 3 S, 6 AA, falta plano de la torre metalica y plano de tecomunicaciones), ademas presenta declaraciones juradas de, EPS, rotura de probetas, cuaderno de obra, EMS, protocolo de torque, diseño de mezcla, ensayo de albañileria, galvanizdo y procolo de verticalidad, Gilat debe presentar los documentos solicitados de acuerdo a las bases del proyecto, no debe presentar declaraciones juradas. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3376 | HITO 3 | AM-0238-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | B.01 | No presentaron planos | 0 | Luis Cuzcano (30/03/2026) carta GL-0472-2026/GNP:: Planos presentados le corresponden a otro Nodo AM-0287-A01 REP-AM112 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Luis Cuzcano (30/03/2026) carta GL-0472-2026/GNP:: Planos presentados le corresponden a otro Nodo AM-0287-A01 REP-AM112 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2532 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Falta firma de los especialistas | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2540 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Los planos no están firmado por especialistas | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2541 | HITO 1 | AM-0238-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Dimensiones del Nodo (AxB) Largo: 6,04m x Ancho: 6,04 coinciden con el plano Asbuilt | 2 | 2.01 | Falta actualizar medidas en As built | 0 | 0 | Fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3351 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | B.01 | No presentaron planos | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2643 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | PLANOS AS BUILT |  | B.01 | No prestaron planos asbuilt | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2652 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto | 1 | 1.01 | Actualizar escuadra eje A y eje D | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2653 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO |  | 2 | 2.01 | AxB es 6x6, actualizar en plano | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2676 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.01 | No presentó planos de fabricación de torre para verificar altura y tipo, en campo se tiene torre de H=24.00mts | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2701 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Planos y EMS indica realizar un mejoramiento de terreno de 1.40mts. Debe evidenciar dicho proceso y adjuntar los ensayos de Proctor y densidad de campo. | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + EMS + INFORME FOTOGRAFICO DE MEJORAMIENTO + PROCTOR + DENISDAD DE CAMPO (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2704 | HITO 1 | AM-0240-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Adjuntar memoria de cálculo de cimentación de torre a fin de verificar congruencia con recomendaciones de EMS y planos. | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista. Continua la observacion. | EMS + MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3361 | HITO 3 | AM-0240-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD + PLANOS AS BUILT + FOTOS DE POZOA A TIERRA | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-114 | HITO 1 | AM-0033-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Actualizar planos asbuilt con textos en pasado. Las especificaciones tecnicas para cimentaciones que estan plasmadas en planos de estructuras debe coincidir con lo indicado en EMS | Muestra shelter en fotos | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00034-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | EMS + Plano asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00034-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-115 | HITO 1 | AM-0033-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | 2.01 - Actualizar en planos dimensiones axb de nodo | Muestra anclaje de shelter en fotos | Gustavo Roncal (15/04/26) cartas GL-0034-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta planos red line, si presenta planos as built (G-01, U-01, 08 A, 03 TP, 02 CT, 08 E, IM-01, 09 IE, 3 S, 6 AA, falta plano de la torre metalica y plano de tecomunicaciones). Continua la observacion. | Fotos con medidas + Planos Asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (15/04/26) cartas GL-0034-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat no presenta planos red line, si presenta planos as built (G-01, U-01, 08 A, 03 TP, 02 CT, 08 E, IM-01, 09 IE, 3 S, 6 AA, falta plano de la torre metalica y plano de tecomunicaciones). Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-387 | HITO 3 | AM-0036-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 05: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. . | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Presentan: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 05: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. . | FOTO DE UBICACION DE POZOZ + ESTUDIO DE RESISTIVIDAD O INFORME TECNICO + PLANO ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 05/01/2026 GL-2024-2025: Presentan: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (19/08/2025) se realizó evaluacion de acreditaciones remitidas mediante Link Block 05: - Fotografia georeferenciada fechada el 25/07/2025 de ubicacion de los 3 pozos. - Planos de Instalaciones Electricas. Sin embargo Estudio de Resistividad presentado le pertenece al nodo de Transporte AM-0036-T01 Por lo expuesto la observacion se mantiene. . | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-175 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Presentar informe pre vaciado para verificar dimensión de desplante | - | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-193 | HITO 1 | AM-0036-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Presentar memoria de calculo para la cimentación de torre acorde a planos y consideraciones de ems. | No presenta certificados de rotura de todas las estrucuras de concreto armado del proyecto. | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de la cimentacion de la torre, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por el ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice torre de 36mts. con dimension de la zapata de 4.70x4.70m y en plano dice torre de 30mts. con dimension de la zapata de 4.30x4.30m., en la EMS no menciona las medidas de la cimentacion de la torre. Continua la observacion. | EMS + MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de la cimentacion de la torre, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por el ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice torre de 36mts. con dimension de la zapata de 4.70x4.70m y en plano dice torre de 30mts. con dimension de la zapata de 4.30x4.30m., en la EMS no menciona las medidas de la cimentacion de la torre. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-306 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Actualizar medidas en plano | 0 | 0 | FOTOS CON MEDIDAS AXB + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-315 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Estudio de Mecánica se Suelos con Fines de Cimentación |  | B.10 | No presentó documentación | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta la EMS y presenta declaracion jurada de la EMS donde garantiza la estabilidad del suelo, Gilat para garantizar la estabilidad del suelo, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. | PRESENTAR EMS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta la EMS y presenta declaracion jurada de la EMS donde garantiza la estabilidad del suelo, Gilat para garantizar la estabilidad del suelo, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-316 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Actualizar medidas en planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-317 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Dimensiones del Nodo (AxB) Largo: 6,04m x Ancho: 6,04 coinciden con el plano Asbuilt | 2 | 2.01 | Actualizar medidas en planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-325 | HITO 1 | AM-0037-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | Ubicación de tuberías no esta de acuerdo a planos | 0 | 0 | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-422 | HITO 3 | AM-0037-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron planos | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOZ + ESTUDIO DE RESISTIVIDAD O INFORME TECNICO + PLANO ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-281 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.10 | B.10 - Ems no tiene certificación y calibración de equipos. Ems muestra resumen de presión admisible para zapatas de lados de hasta 4m sin embargo se ha diseñado según plano zapata de lado de 5.30m, indicar en ems la presión admisible para la dimensión indicada en plano | En el protocolo adjunto falta esquema de la ubicación de pozos Tomas fotográficas de la medición NO VALIDO fotos adjuntas no reflejan los valores indicado en el protocolo, para la corrección del protocolo debe colocar fotos donde se muestre nro. de serie de equipo. | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta plano de cimentacion de la torre y el estudio de suelos EMS, (en esta EMS indica en sus conclusiones, La capacidad portante admisible del terreno es 0.75kg/cm2 para una profundidad minima de zapatas de 1.50m.), en plano se tiene una presión admisible de 0.82kg/cm2. Los datos de ems no coinciden con lo indicado en planos, se debe presentar ems y planos compatibilizados. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT + EMS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta plano de cimentacion de la torre y el estudio de suelos EMS, (en esta EMS indica en sus conclusiones, La capacidad portante admisible del terreno es 0.75kg/cm2 para una profundidad minima de zapatas de 1.50m.), en plano se tiene una presión admisible de 0.82kg/cm2. Los datos de ems no coinciden con lo indicado en planos, se debe presentar ems y planos compatibilizados. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-282 | HITO 1 | AM-0043-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Planos Asbuilt indican muros tarrajeados. Planos Asbuilt deben tener texto en pasado. Lamina e01 en consideraciones de diseño indica para una prof de cimentación 1.3m una presión admisible de cimiento corrido de 0.85 kg/cm2, ello no se visualiza en el ems. En lamina ie04 se tiene cajas de registro de concreto, se uso de pvc. Actualizar en Asbuilt soportes de escalerillas embebidos en dado. | Falta firma en ficha tecnica | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura | Ficha técnica firmada + Planos asbuilt + EMS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio muros con embolsamiento y desprendimiento de pintura | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-911 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Muros Y columnas aplomados. Muros en Escuadra acorde a planos | 3 | 3.06 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | Falta sustento fotografico con la herramienta de medicion, flexometro donde se pueda visualizar la altura minima construida | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No se realizo aplome de muros y columnas por falta de herramienta Sonia Haro GL-2800-2021: Falta sustento fotografico con la herramienta de medicion, flexometro donde se pueda visualizar la altura minima construida | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + MEMORIA DESCRIPTIVA +planos | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No se realizo aplome de muros y columnas por falta de herramienta Sonia Haro GL-2800-2021: Falta sustento fotografico con la herramienta de medicion, flexometro donde se pueda visualizar la altura minima construida | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-926 | HITO 1 | AM-0078-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Medidas a=1,50 m x h= 2,85m (Incluye Marco Metálico) | 6 | 6.01 | EN PROCESO CONSTRUCTIVO - FALTA IMPLEMENTAR | Falta adjuntar sustento fotografico con la herramienta de medicion, flexometro donde se pueda visualizar las dimensiones de la puerta metalica | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No se realizo medidas de muros y columnas por falta de herramienta y planos Sonia Haro GL-2800-2021: Falta adjuntar sustento fotografico con la herramienta de medicion, flexometro donde se pueda visualizar las dimensiones de la puerta metalica | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 11/12/025 Alberto Llavilla (Supervisión campo): No se realizo medidas de muros y columnas por falta de herramienta y planos Sonia Haro GL-2800-2021: Falta adjuntar sustento fotografico con la herramienta de medicion, flexometro donde se pueda visualizar las dimensiones de la puerta metalica | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1066 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Se verifica ejecución de relleno sobre la cimentación (Solo aplica si la supervisión es durante la ejecución de la obra): | 10 | 10.04 | Sustentar relleno y compactación sobre la cimentación de torre con ensayo de Proctor y densidad de campo, adjuntando reporte técnico y fotográfico. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1086 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 2 | 2 | Sustentar el relleno y compactación para la losa shelter, adjuntando los ensayos de Proctor y densidad de campo. | 0 | Anderson Vasquez (4/9/2026) (Carta GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan informe de relleno, firmado po el Ingeniero Jhonatan David Fernandez Rodriguez. Sin embargo, no adjuntan: * Ensayo de proctor y densidad de campo * Fotografías del proceso del relleno y compactación en el informe | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (4/9/2026) (Carta GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan informe de relleno, firmado po el Ingeniero Jhonatan David Fernandez Rodriguez. Sin embargo, no adjuntan: * Ensayo de proctor y densidad de campo * Fotografías del proceso del relleno y compactación en el informe | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1025 | HITO 1 | AM-0121-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Presentaron planos de proyecto | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS ASBUILT FIRMADOS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-653 | HITO 1 | AM-0122-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.10 | B.10 - Ems no está firmado. Ems no tiene panel fotográfico. Ems no tiene certificación de laboratorio y calibración de equipo. Ems recomienda un mejoramiento en zapata de torre y cimiento de cerco, pero esto no se ha realizado en planos | 0 | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta planos de AM-0122-A01 MATIAZA RIMACHE y EMS de Olleros, Gilat debe presentar documentos probatorios, para garantizar la estabilidad del suelo Gilat debe presentar, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones . Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT + EMS | REACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta planos de AM-0122-A01 MATIAZA RIMACHE y EMS de Olleros, Gilat debe presentar documentos probatorios, para garantizar la estabilidad del suelo Gilat debe presentar, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones . Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-657 | HITO 1 | AM-0122-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 6 | 6.09 | 6.09 - Falta dos candados | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que la puerta de ingreso no cuenta con candados | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidencio que la puerta de ingreso no cuenta con candados | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-668 | HITO 1 | AM-0122-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Falta retoque final de pintura en torre, en pintura quiñada rebajar bordes y aplicar las 3 capas de tipo de pintura, debe adjuntar procedimiento de retoque de pintura en torre según fabricante | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que ciertas zonas de la torre tiene la pintura desprendida Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio que ciertas zonas de la torre tiene la pintura desprendida Jaime Albarran 31/03/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica que el contratista sustento sobre el pintado de la torre el cual indica que no afectan a la estrucuralmente a la torre, sin embargo se requiere reporte fotografico donde se evidencie el correcto acabado de pintura de la torre. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-684 | HITO 1 | AM-0122-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Frontis no tiene pendiente para evitar empozamiento de agua pluvial, actualmente está empozado | Observación se mantiene, aun se evidencia que el frontis no cumple con pendiente para evitar empozamientos de agua pluvial, perímetro aun evidencia maleza y no se ha construido drenaje pluvial para evitar el deterioro de las estructuras por empozamientos de aguas pluviales. | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidenciq que nodo no cuenta con dren pluvial para evitar acumulacion de agua Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Observación se mantiene, aun se evidencia que el frontis no cumple con pendiente para evitar empozamientos de agua pluvial, perímetro aun evidencia maleza y no se ha construido drenaje pluvial para evitar el deterioro de las estructuras por empozamientos de aguas pluviales. | INFORME FOTOGRAFICO DE SUBSANACION | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se evidenciq que nodo no cuenta con dren pluvial para evitar acumulacion de agua Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Observación se mantiene, aun se evidencia que el frontis no cumple con pendiente para evitar empozamientos de agua pluvial, perímetro aun evidencia maleza y no se ha construido drenaje pluvial para evitar el deterioro de las estructuras por empozamientos de aguas pluviales. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-685 | HITO 1 | AM-0122-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Perímetro requiere limpieza de maleza y drenaje ya que hay empozamientos que deterioran la estructura | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se requiere limpieza de maleza al rededor del nodo e instalacion del dren pluvial Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | INFORME DE SUBSANACION | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 02/07/2026: se requiere limpieza de maleza al rededor del nodo e instalacion del dren pluvial Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-1974 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No tiene identificacion | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio al interior de las cajas de paso de los cables en ambos tomacorrientes, ambos reflectores y lus de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio al interior de las cajas de paso de los cables en ambos tomacorrientes, ambos reflectores y lus de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-1984 | HITO 3 | AM-0122-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | No tiene cintillos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio al interior de las cajas de paso de los cables en ambos tomacorrientes, ambos reflectores y lus de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion. | FOTOS DE ETIQUETADO (ORIGEN - DESTINO) | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10 (Supervision campo) 02/07/2026: se evindecio al interior de las cajas de paso de los cables en ambos tomacorrientes, ambos reflectores y lus de emergencia no cuentan con etiqueta de identificacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-698 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | 2.02 - No se ha construido escalera de acceso hacia el nodo, actualmente se accede por área de tercero | GL-01878-2024/GNP: Se evidencia la construcción de escalera de concreto (falta informe de proceso + plano), sin embargo, se debe de mejorar el ángulo de corte del talud en lado derecho y aplicar revestimiento de concreto para su estabilización. | GL-01878-2024/GNP: Se evidencia la construcción de escalera de concreto (falta informe de proceso + plano), sin embargo, se debe de mejorar el ángulo de corte del talud en lado derecho y aplicar revestimiento de concreto para su estabilización. | FOTOGRAFÍAS + DOCUMENTACIÓN DE SERVIDUMBRE | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | GL-01878-2024/GNP: Se evidencia la construcción de escalera de concreto (falta informe de proceso + plano), sin embargo, se debe de mejorar el ángulo de corte del talud en lado derecho y aplicar revestimiento de concreto para su estabilización. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-696 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Actualizar en planos de estructuras em las Especificaciones técnicas de diseño la capacidad portante para cerco y torre, las cuales debe coincidir con lo indicado en ems | 03/11/2025 Ricardo Rosadio: Se subsana para la Torre, pero para el cerco se mantiene la observación. | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | EMS + Plano asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-736 | HITO 1 | AM-0126-A01 | OBRA CIVIL |  |  | OTROS | OTROS | Falta extintor y señaletica | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS, CARTILLA, UBICACION, FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE, SEÑALETICA | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3162 | HITO 3 | AM-0214-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1415 | HITO 1 | AM-0215-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | No se contó con planos as built | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjuntan sustento fotografico de las medicones realizadad en campo para poder revisar las medidas acotadas en los planos asbuilt | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3242 | HITO 3 | AM-0215-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2207 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Altura y Tipo de Torre de acuerdo con planos As-built | 10 | 10.01 | Plano de montaje presentado no esta acorde a la torre instalada | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2188 | HITO 1 | AM-0217-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Los textos deben estar en pasado | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2417 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Planos deben estar en pasado | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT DE TODAS LAS ESPECIALIDADES | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2409 | HITO 1 | AM-0230-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Los textos deben estar en pasado | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2530 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 13 | 13 | En monitoreo de noviembre 2022 se observó: La construcción del M-1(Eje D-D / TRAMO 1-1) Altura de pantalla construida es menor a 1.40mts, de acuerdo a lo indicado en planos. No presentó sustento donde se visualice las profundidades y dimensiones, sin considerar el cambio de sección que pertenece al s/c, adjuntar memoria de calculo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2481 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Actualizar planos topografícos: cunetas y distancia hacia taludes Actualizar medidas en planta Actualizar area construida en area adquirida Actualizar tipo de impermeabilizante usado en muros Actualizar detalle de embebidos de estructuras de escalerillas Actualizar cuadros de especificaciones tecnicas de acuerdo a EMS Actualizar cajas de registro usadas en spat y tipo de accesorios para bajante de pararrayos | 0 | 0 | Fotos + EMS + Planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2527 | HITO 1 | AM-0233-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 10 | 10 | Presentar sustento de levantamiento de observaciones del monitoreo realizado en noviembre de 2022: No presentaron planos de cimentación de torre, para poder verificar que se ha considerado la recomendación del EMS (Reforzamiento del suelo con material de préstamo). | 0 | 0 | SUSTENTO FOTOGRÁFICO + PLANOS DE CIMENTACION | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2584 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Planos As Built del proyecto | 2 | 2.01 | Actualizar medidas en plano Asbuilt. | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2640 | HITO 1 | AM-0239-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Adjuntar memoria de cálculo de cimentación de torre a fin de verificar congruencia con recomendaciones de EMS y planos. | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice 3.40x3.40m (torre 24mts.) y en plano dice dice 4.20x4.20m (torre de 30mts) y en el EMS dice3.40x3.40m. Continua la observacion. | EMS + MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo dice 3.40x3.40m (torre 24mts.) y en plano dice dice 4.20x4.20m (torre de 30mts) y en el EMS dice3.40x3.40m. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-4119 | HITO 3 | AM-0271-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se cuenta con plano | Presentan fotos Sin embargo se observa lo siguiente: Tubo de proteccion no se encuentra sellada parqa evitar ingreso de agua al interior | 0 | FOTOGRAFÍAS + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2767 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.04 | Sustentar servidumbre de paso. | 0 | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2736 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Sustentar servidumbre de paso. | 0 | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura pública de compra venta de una parcela agricola, fotos de servidumbre pero no presenta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | FOTOGRAFIAS DE LA SUBSANACIÓN + DOCUMENTACIÓN DE SERVIDUMBRE | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura pública de compra venta de una parcela agricola, fotos de servidumbre pero no presenta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2766 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | OTROS : Sustentar servidumbre de paso. | 0 | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2738 | HITO 1 | AM-0286-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.01 | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO: Informe del proceso de relleno del lateral derecho y parte posterior de la cimentación del cerco, en campo se visualiza que la cimentación está expuesta (81cm) en esos sectores y ha sido cubierto con relleno con un ancho de 1.00mts y pircado. | No se adjunta informe del proceso del relleno del lateral derecho y parte posterior de la cimentación del cerco para su revisión, plano presentado no contempla rellenos con pircados en las areas observadas | Jheferson Galoc 30/06/2026: El contratado remite documentación que debe ser corroborada en campo Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de relleno en los laterales y fotos, Gilat debe presentar un informe con proceso constructivo del relleno y pircado en los laterales del nodo, para dar la seguridad y estabilidad del nodo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. No se adjunta informe del proceso del relleno del lateral derecho y parte posterior de la cimentación del cerco para su revisión, plano presentado no contempla rellenos con pircados en las areas observadas | INFORME DE RELLENO Y COMPACTACION,MAYOR ALTURA LIBRE DE SOBRECIMEINTO, EMPIRCADO COMO CONSTRUCCION Y EVITAR EL DESPRENDIMIENTO POR LLUVIAS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: El contratado remite documentación que debe ser corroborada en campo Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe de relleno en los laterales y fotos, Gilat debe presentar un informe con proceso constructivo del relleno y pircado en los laterales del nodo, para dar la seguridad y estabilidad del nodo. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. No se adjunta informe del proceso del relleno del lateral derecho y parte posterior de la cimentación del cerco para su revisión, plano presentado no contempla rellenos con pircados en las areas observadas | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1266 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto | B.00 | B.01 | ACTUALIZAR PLANOS AS BUILT DEL PROYECTO | No se adjunta el sustento fotografico de las mediciones realizadas en campo para poder realizar el comparativo | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjunta el sustento fotografico de las mediciones realizadas en campo para poder realizar el comparativo | FOTOS CON MEDIDAS + PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjunta el sustento fotografico de las mediciones realizadas en campo para poder realizar el comparativo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1276 | HITO 1 | AM-0190-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS | Sector Inferior | 11 | 11.04.1 | LECTURA DE ESPESOR MENOR A 9 | La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocolo Nro de serie de calibracion no coincide con protocolo Falta firma de supervisor de Gilat Requiere supervision presencial para corroborar medición | Willian Paitan (27/05/2026) GL-01264-2026/GNP: GILAT remitió protocolo de espesor de pelicula seca y registro fotográfico de las pruebas, firmado el 21/05/2021, sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición. Willian Paitan (30-03-2026) GL-00161-2026/GNP: Gilat remitió el protocolo de evaluación de EPS y reporte fotográfica, sin embargo no adjuntan el certificado de calibración del equipo utilizado, se solicita adjuntar el mencionado certificado de calibración, observación continua. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No presentan protocolo de EPS Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Willian Paitan (27/05/2026) GL-01264-2026/GNP: GILAT remitió protocolo de espesor de pelicula seca y registro fotográfico de las pruebas, firmado el 21/05/2021, sin embargo no se tiene información de la calibración del equipo utilizado para la medición. Willian Paitan (30-03-2026) GL-00161-2026/GNP: Gilat remitió el protocolo de evaluación de EPS y reporte fotográfica, sin embargo no adjuntan el certificado de calibración del equipo utilizado, se solicita adjuntar el mencionado certificado de calibración, observación continua. 14/12/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo): No presentan protocolo de EPS Sonia Haro GL-2800-2021: La fecha de calibracion del equipo no coincide con lo indicado en el protocoloFalta firma de supervisor de GilatRequiere supervision presencial para corroborar medición | DEPURADA GILAT 21/10/2026
E-125 | HITO 3 | AM-0190-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | B.01 | Planos no coinciden en tomas de tierra | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3436 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 8/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica tablero no esta de acuerdo a planosIE-01 | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica tablero no esta de acuerdo a planosIE-01 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3453 | HITO 3 | AM-0241-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presento estudio de resistividad y planos | 0 | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que el estudio de resitividad no indica la ubicacion de los pozo de acuerdo a lo instalado en campo | ESTUDIO DE RESTIVIDAD O INFORME TENICO + FOTO DE UBICACION DE POZOS | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 6/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que el estudio de resitividad no indica la ubicacion de los pozo de acuerdo a lo instalado en campo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1613 | HITO 1 | AM-0248-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.04 | Material de la ultima capa se evidencia compactado, pendiente presentar el informe fotográfico delproceso de compactación de las primeras capas. | Carta GL-01878-2024/GNP. muestra ensayo de densidad de campo con fecha 30-10-23, fotografias indican 27-1-23, no hay congruencia en la informacion | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Carta GL-01878-2024/GNP. muestra ensayo de densidad de campo con fecha 30-10-23, fotografias indican 27-1-23, no hay congruencia en la informacion | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) + INFORME FOTOGRAFICO DEL COMPACTADO | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion Carta GL-01878-2024/GNP. muestra ensayo de densidad de campo con fecha 30-10-23, fotografias indican 27-1-23, no hay congruencia en la informacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1591 | HITO 1 | AM-0248-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Actualizar dimensiones AxB en planos asbuilt | 12/9/2025 Jaime Albarran: Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en plano indica 9 X 9 M en campo 9.19 X 9.19 M | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de las mediciones internas y externas, pero no presenta planos as built con las correcciones. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en plano indica 9 X 9 M en campo 9.19 X 9.19 M | Fotos de medidas + planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de las mediciones internas y externas, pero no presenta planos as built con las correcciones. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en plano indica 9 X 9 M en campo 9.19 X 9.19 M | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2767 | HITO 1 | AM-0249-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Adjuntar memoria de cálculo de cimentación de torre a fin de verificar congruencia con recomendaciones de EMS y planos. | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista. Continua la observacion. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | EMS + MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista. Continua la observacion. 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1819 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | DOCUMENTACIÓN DE OBRA: Presento planos de proyecto. | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1820 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Actualizar dimensiones AxB en planos asbuilt. | 0 | 0 | fotos de medidas + planos | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1821 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | Realidad de campo sobre las alturas de niveles en que se encuentra ubicado el nodo no coincide con los planos topográficos, la escalera proyectada en plano es de menor dimensión, actualizar. | 0 | 0 | fotos + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1861 | HITO 1 | AM-0253-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1 | OBSERVACIONES ADICIONALES Presentar informe fotográfico de los rellenos controlados (estructurales) de la cimentación de torre, losa Shelter + ensayos de densidad de campo. | Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó informe de proceso de compactación en cimentación de la torre y losa shelter + densidad de campo. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó informe de proceso de compactación en cimentación de la torre y losa shelter + densidad de campo. | INFORME DE COMPACTACION DE CIMENTACION DE TORRE Y LOSA SHELTER + ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. Digbert Aldana (16.08.24) Contratado no presentó informe de proceso de compactación en cimentación de la torre y losa shelter + densidad de campo. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4058 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO PANORAMICAS DE SHELTER Y TABLERO GENERAL | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4076 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presento estudio de resistividad | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4077 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | No presento estudio de resistividad | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4078 | HITO 3 | AM-0253-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No presento estudio de resistividad | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4858 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.02 | No presento estudio de resistividad | 0 | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP se verifica contratista presenta estudio de resistividad, sin embargo figura 3 pozos y deberia ser 4 segun instalacion en campo 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, estudio de resistividad indica indica nro de pozos indica 3 pozos en campo se ha instalado 4 pozos. Asi mismo las fotos de la implementacion no corresponden al nodo | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP se verifica contratista presenta estudio de resistividad, sin embargo figura 3 pozos y deberia ser 4 segun instalacion en campo 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, estudio de resistividad indica indica nro de pozos indica 3 pozos en campo se ha instalado 4 pozos. Asi mismo las fotos de la implementacion no corresponden al nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4859 | HITO 3 | AM-0315-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.03 | No presento estudio de resistividad | 0 | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP se verifica contratista presenta estudio de resistividad, sin embargo figura 3 pozos y deberia ser 4 segun instalacion en campo 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que en estudio de resistividad indica 3 pozos, sin embargo en campo se ha instalado 4 pozos, asi mismo las fotos de la implementacion del estudio de resistividad no corresponden al nodo | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 12/08/2025 Jaime Albarran: Se revisa carta GL-01657-2026/GNP se verifica contratista presenta estudio de resistividad, sin embargo figura 3 pozos y deberia ser 4 segun instalacion en campo 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que en estudio de resistividad indica 3 pozos, sin embargo en campo se ha instalado 4 pozos, asi mismo las fotos de la implementacion del estudio de resistividad no corresponden al nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-776 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que tablero no esta de acuerdo a planos IE-01 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO PANORAMICAS DE SHELTER Y TABLERO GENERAL | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que tablero no esta de acuerdo a planos IE-01 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-795 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.1 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-796 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.2 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-798 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.4 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-799 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.5 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-800 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.6 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-801 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.7 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-802 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.8 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-803 | HITO 3 | AM-0079-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 4 | 4.9 | Contratista no presenta Datasheet | 0 | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y FICHA TECNICA | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 12/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-575 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Estudio de Mecánica se Suelos con Fines de Cimentación |  | B.10 | 10 -2. Ems indica prof de cimentacion de 1.50m, en plano indica 1.00m. Gilat debe sustentar con fotos las dimensiones de profundidad a la que se construyó la zapata | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan estudio de mecanica de suelos | FOTOS CON MEDIDAS + PLANOS ASBUILT + EMS | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan estudio de mecanica de suelos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-605 | HITO 1 | AM-0080-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Se verifica ejecución de relleno sobre la cimentación (Solo aplica si la supervisión es durante la ejecución de la obra): - No hay presencia de Material organico - Resistencia a ser retirado - Verificación de acuerdo a la especificación indicada en planos - Relleno compactado | 10 | 10.04 | En campo se visualiza área compacta, está Pendiente presentar informe de compactación y ensayos de calidad | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan informe de compactacion y ensayo de calidad 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: no presentan informe de compactacion y ensayo de calidad 7/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1206 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.01 | B.01 - Presentó planos de proyecto | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1227 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.03 | 9.03 - Pintura dañada en soporte de escalerilla | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1216 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Presentó planos de proyecto | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos 19/01/2026 Juan Chinchay: Se revisó carta GL-02424-2025/GNP y no se encontraron probatorios del nodo AM-0221-A01, por el contrario se observa información de otro nodo. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos 19/01/2026 Juan Chinchay: Se revisó carta GL-02424-2025/GNP y no se encontraron probatorios del nodo AM-0221-A01, por el contrario se observa información de otro nodo. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1228 | HITO 1 | AM-0221-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Pedestales de 63cmx63cm, pendiente presentar informe de pre vaciado donde se evidencie dimensión de desplante | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-2754 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-2759 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 4 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-2760 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-2761 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-2762 | HITO 3 | AM-0221-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.1 | No se visualiza si el cable es SFTP | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE INSTALACION DE CABLE SFTP HOMOLOGADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1259 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Garantizar servidumbre de acceso. | 0 | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion y fotos de servidumbre, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 3/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | FOTOGRAFÍAS + DOCUMENTACIÓN DE SERVIDUMBRE | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion y fotos de servidumbre, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 3/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1288 | HITO 1 | AM-0223-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | OTROS : Garantizar servidumbre de acceso | 0 | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (05/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 13/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2274 | HITO 1 | AM-0224-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Medición de EPS (Espesor de Película Seca) en pintura de torre de telecomunicaciones |  | B.07 | No tuvo equipo ni montajista, las mediciones se realizarán insitu con Pronatel | 0 | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 26/05/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: adjunan las mismas acreditaciones presentadas en la carta anterior 30/3/2026 Alberto Llavilla GL-00161-2026/GNP: presentan declaracion jurada indicando: "Que los protocolos de Espesor de Película Seca (EPS) fueron ejecutados previamente al montaje de torres, como parte del proceso de fabricación y control de calidad, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los rangos establecidos en las especificaciones aplicables. Estos constituyen una verificación técnica previa a la puesta en servicio de las estructuras, encontrándose las torres en condición conforme al momento de su montaje. Que, debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de esta documentación y a un traspapelado y/o extravío parcial de la documentación técnica generada durante la etapa de ejecución de obra, no contamos con esta documentación, sin que ello implique la no realización de los ensayos ni la no conformidad de las estructuras al momento de su instalación." ➜Sin embargo en el caso de que no exista un protocolo de las pruebas ejecutadas de medicion de eps se debe realizar nuevamente y presentar el protocolo con el certificado de calibracion del equipo utilizado, asi mismo si la pintura ya no se encuentra en optimas condiciones se debe realizar el pintado nuevamente y presentar evidencias | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2364 | HITO 1 | AM-0228-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | PLANOS AS BUILT |  | B.01 | Actualizar planos topografícos: cunetas y distancia hacia el talud posterior Actualizar medidas en planta Actualizar area construida en area adquirida Actualizar tipo de impermeabilizante usado en muros Actualizar detalle de embebidos de estructuras de escalerillas Actualizar cuadros de especificaciones tecnicas de acuerdo a EMS Actualizar cajas de registro usadas en spat y tipo de accesorios para bajante de pararrayos | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos, sin embargo todavia existen observaciones relacionadas a actualizacion de planos que deben subsanarse antes de revisar los planos finales Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos, sin embargo todavia existen observaciones relacionadas a actualizacion de planos que deben subsanarse antes de revisar los planos finales Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2374 | HITO 1 | AM-0228-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | No presentó planos completos | 0 | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos, sin embargo todavia existen observaciones relacionadas a actualizacion de planos que deben subsanarse antes de revisar los planos finales Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 29/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos, sin embargo todavia existen observaciones relacionadas a actualizacion de planos que deben subsanarse antes de revisar los planos finales Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2373 | HITO 1 | AM-0228-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Estudio de Mecánica se Suelos con Fines de Cimentación |  | B.10 | EMS indica que la capacidad portante es de 1.55kg/cm2 para un B=4.40m. debe presentar la memoria de calculo de cimentación de torre para verificar | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo y plano dice dice 5.40x5.40m y en el EMS dice 4.40x4.40m. Continua la observacion. | MEMORIA DE CALCULO + EMS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo y plano dice dice 5.40x5.40m y en el EMS dice 4.40x4.40m. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1644 | HITO 1 | AM-0250-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Actualizar dimensiones AxB en planos asbuilt. | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3855 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | B.02 | Contratista no cuenta con estudio de resistividad | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan estudio de resistividad 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Estudio de resistividad para sistema de puesta a tierra | Se presentará estudio de resistividad | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan estudio de resistividad 29/05/2026 Jaime Albarran: Se evalua carta GL-01264-2026/GNP y se verifica estudio de resistividad con fotos de la implementacion de los pozos a tierra. Sin embargo no se muestra ubicacion de los pozos a tierra Jaime Albarran 9/4/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica: - Estudio de resistividad para sistema de puesta a tierra | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3856 | HITO 3 | AM-0250-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO PANORAMICAS DE SHELTER Y TABLERO GENERAL | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1701 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | SANEAMIENTO FÍSICO DEL TERRENO: Actualizar dimensiones AxB en planos asbuilt | 0 | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en campo mide 8.16 X 8.15 sin embargo en plano indica 8 X 8 M | Fotos de medidas + planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion, en campo mide 8.16 X 8.15 sin embargo en plano indica 8 X 8 M | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1725 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN: Pedestales indica en plano 60x60cm, en campo se tiene 58x58cm, sustentar con informe pre vaciado la dimensión de desplante y sección estructural real de los pedestales. | Sustento adjuntado pertenece a otra observación, sigue pendiente presentar el informe pre vaciado para evidenciar dicha sección y dimensión de desplante. Carta GL-01878-2024/GNP. Muestra memoria de cálculo donde indica que pedestales tienen sección estructural de 56x56cm. Queda pendiente el informe pre vaciado para evidenciar dicha sección y dimensión de desplante. | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones "Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos. Acreditacion no corresponde a la observacion 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 24/7/2024: Sigue pendiente presentar el informe pre vaciado para evidenciar la sección y dimensión de desplante real de campo, adjuntan Memoria de cálculo indica que pedestales tienen sección estructural de 56x56cm, se requiere las evidencias de campo a fin de poder validar la conguencia entre ambos sustentos. Carta GL-01878-2024/GNP. Muestra memoria de cálculo donde indica que pedestales tienen sección estructural de 56x56cm. Queda pendiente el informe pre vaciado para evidenciar dicha sección y dimensión de desplante. | INFORME DE PREVACIADO CON FOTOS DE DIMENSIONES DE ENCOFRADO + PLANOS ASBUILT ACTUALIZADOS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: no presentan acreditaciones "Jaime Albarran: 31/3/2026: Se revisa la carta GL-00472-2026/GNP y se verifica las siguientes acreditaciones: - Sustento sobre desplante, dimenciones y acero Sin embargo mencionado sustento no presenta el detalle de la implementacion, solo indica que fue de acuerdo a planos. Acreditacion no corresponde a la observacion 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion 24/7/2024: Sigue pendiente presentar el informe pre vaciado para evidenciar la sección y dimensión de desplante real de campo, adjuntan Memoria de cálculo indica que pedestales tienen sección estructural de 56x56cm, se requiere las evidencias de campo a fin de poder validar la conguencia entre ambos sustentos. Carta GL-01878-2024/GNP. Muestra memoria de cálculo donde indica que pedestales tienen sección estructural de 56x56cm. Queda pendiente el informe pre vaciado para evidenciar dicha sección y dimensión de desplante. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1727 | HITO 1 | AM-0251-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.04 | Material saturado sin resistencia al retiro, pendiente presentar el informe fotográfico del proceso decompactación de las primeras capas. | Falta sustento fotográfico del proceso de compactación, solo se adjuntado 1 foto de la ultima capa (material removido sin compactar) Código del nodo contemplado en el ensayo de densidad de campo no pertenece al nodo calpon, los resultados del ensayo están conforme. | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | CORREGIR CODIGO EN INFORME DE COMPACTACION Y REPORTE FOTOGRAFICO | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 10/9/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se evalua en campo y se verifica que se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2348 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 7 | 7.03 | 7.03 - Tiene vegetacion | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2380 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Presentar memoria de calculo de cimentación de torre acorde a planos | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, memoria de cálculo de la cimentacion de la torre no esta firmado por el especialista, planos de cimentacion, Gilat debe presentar la EMS este debe ser congruente con la MC y planos. Continua la observacion. | MEMORIA DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, memoria de cálculo de la cimentacion de la torre no esta firmado por el especialista, planos de cimentacion, Gilat debe presentar la EMS este debe ser congruente con la MC y planos. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2355 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.02 | 10.02 - Pedestales de 72x72cm acorde a planos. Sustentar con informe del pre vaciado la dimensión de desplante | 0 | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos | INFORME FOTOGRÁFICO | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 22/06/2026 Alberto Llavilla GL-01264-2026/GNP: presentan planos de la torre pero no presentan planos de cimentacion de torre y fotos de las dimensiones de los pedestales a corde a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2335 | HITO 1 | AM-0268-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Todos los planos deben tener textos en pasado. En planos de estructuras las tablas de consideraciones de diseño para cimentacion deben estar acorde con EMS | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | EMS + Plano asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4178 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.6 | Cableado del rectificador es categoría 5e | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4179 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 2 | 2.7 | Cableado del AA es categoría 5e | 0 | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (11/09/25) 0027-2025-MTC/24.10-CSM. Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): Adjuntan fotos del cable instalado (en el tramo del AA al NC5000) y un documento donde sustentan el uso del cable cat 5 para el tramo del AA al NC500, sin embargo se deben presentar tambien fotos del lado del router donde se aprecie que el cable es cat 6, queda pendiente la presentacion de estas fotos para la subsanacion del item 12/01/2026 Luis Cuzcano se realizo evaluacion de acreditaciones presentadas mediante carta N° GL-2424-2025/GNP. Presentan carta sustento de cable Cat 5 para la conexion de data del Aire acondicionado. Dicha carta debe ser aprobado por DIOP. Por lo expuesto la observacion se mantiene. Luis Cuzcano (11/09/25) 0027-2025-MTC/24.10-CSM. Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4180 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.1 | Cableado del rectificador no indica LSZH | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO Y LSOH // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4181 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 3 | 3.2 | Cableado del AA no indica LSZH | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTO DE ESPECIFICACION DE LIBRE DE HALOGENOS | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4188 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Enlace Microondas | Protocolo de Pruebas |  | 2 | 2.01.4 | Falta sellar con silicona y vulcanizado | 0 | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha anterior a la ultima visita realizada en campo Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de cableado con peinado y sellado correcto | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (8/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha anterior a la ultima visita realizada en campo Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4189 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Banco de baterías y rectificador sin rotulados | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4204 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Baterias y modulos rectificadores, no cuentan con identificación | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4205 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Baterias y modulos rectificadores, no están rotulados | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4213 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Video de Operatividad y Datasheet | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4214 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Video de Operatividad y Datasheet | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-4215 | HITO 3 | AM-0268-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia no instalado | 0 | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Video de Operatividad y Datasheet | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (11/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2693 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | 2.02 - Sustentar servidumbre, se ingreso por camino peatonal | 0 | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura pública de compra venta e independización y constitución de servidumbre de inmueble, no presenta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica, contratis no presenta informacion | FOTOGRAFIAS + DOCUMENTACIÓN DE SERVIDUMBRE | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura pública de compra venta e independización y constitución de servidumbre de inmueble, no presenta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica, contratis no presenta informacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2714 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 12 | 12.01 | 12.01 - Sustentar servidumbre de acceso a área adquirida | 0 | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información. | DOCUMENTACION DE SERVIDUMBRE + FOTOGRAFÍAS + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (06/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica que el contratista no presenta información. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2692 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | 2.01 - Actualizar dimensiones axb de nodo en plano asbuilt | 11/09/2025 Jaime Albarran: Se realiza la revisión en campo y se verifica media del nodo 11.01x 11.03 x 23.50 x23.58 m estas no estan de acuerdo a planos | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de las mediciones internas y externas, pero no presenta planos as built con las correcciones. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica media del nodo 11.01x 11.03 x 23.50 x23.58 m estas no estan de acuerdo a planos | Fotos de medidas + Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta fotos de las mediciones internas y externas, pero no presenta planos as built con las correcciones. Continua la observacion. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica media del nodo 11.01x 11.03 x 23.50 x23.58 m estas no estan de acuerdo a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2691 | HITO 1 | AM-0284-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - No presento planos de la estructura de los paneles solares. No presentó planos de torre. No presentó planos de cimentacion de torre. En todos los planos los textos deben estar en pasado. En planos de estructuras las tablas de consideraciones para la cimentacion deben estar acorde con EMS | 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica los plano de cimentacion de la torre CT-01 y CT-02. Sin embargo el Contratista no presenta las siguientes informacion:: No presento planos de la estructura de los paneles solares. No presentó planos de torre. En todos los planos los textos deben estar en pasado. En planos de estructuras las tablas de consideraciones para la cimentacion deben estar acorde con EMS | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00161-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica los plano de cimentacion de la torre CT-01 y CT-02. Sin embargo el Contratista no presenta las siguientes informacion:: No presento planos de la estructura de los paneles solares. No presentó planos de torre. En todos los planos los textos deben estar en pasado. En planos de estructuras las tablas de consideraciones para la cimentacion deben estar acorde con EMS | EMS + Plano asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00161-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos 11/09/2025 Jaime Albarran (028-2025-MTC/24.10-CSM): Se realiza la revisión en campo y se verifica los plano de cimentacion de la torre CT-01 y CT-02. Sin embargo el Contratista no presenta las siguientes informacion:: No presento planos de la estructura de los paneles solares. No presentó planos de torre. En todos los planos los textos deben estar en pasado. En planos de estructuras las tablas de consideraciones para la cimentacion deben estar acorde con EMS | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2403 | HITO 1 | AM-0304-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B | B.07 | faltan certificado de eps de pintura | 0 | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (01-04-2026) GL-00161-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre medición de EPS, continua observación. | INFORME + PROTOCOLO EPS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (22/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan la misma declaración jurada de la evaluación anterior Willian Paitan (01-04-2026) GL-00161-2026/GNP: Gilat remitió, una declaración jurada, la cual no evidencia la subsanación de la observación formulada sobre medición de EPS, continua observación. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-467 | HITO 3 | AM-0077-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.03 | Nivelacion y altura de tablero electrico (H=1.80m BS Máximo). —Observacion: Planos no muestran la altura del tablero. Altura del tablero 1.74m | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION Y PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-870 | HITO 1 | AM-0077-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto | B.00 | B.01 | RED LINE (ACTUALIZAR PLANOS) | Sustento adjuntado observado, se requiere adjuntar fotos de las dimensiones del Nodo (AxB) para poder corroborar con los planos Asbuilt adjuntados dichas medidas. | 0 | FOTOS CON MEDIDAS + PLANOS AS BUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3014 | HITO 3 | AM-0177-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | C.02 No se presenta planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO GENERAL | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1675 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | CONCERTINA PERIMETRAL |  | 6 | 6.08 | Cerradura eléctrica instalada | 0 | 0 | FOTOS + VIDEO + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1701 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Adjuntar informe del mejoramiento de terreno de 60cm en cimentación de cerco | 0 | 0 | ENSAYOS DE CALIDAD (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) + INFORME FOTOGRAFICO DE MEJORAMIENTO | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1682 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.04 | Se evidencia que la última capa del área de la cimentación es material propio, No hay resistencia a ser retirado, evidenciando que el área no se encuentra compactada. Presentar informe de relleno y compactado del área de cimentación de la Torre evidenciando el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el EMS–Falta Sustentar | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | INFORME DE RELLENO Y COMPACTADO DEL ÁREA DE CIMENTACIÓN y EMS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1699 | HITO 1 | AM-0177-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Adjuntar memoria de cálculo de cimentación de torre a fin de verificar congruencia con recomendaciones de EMS y planos que deben adjuntar | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre pero no esta firmado por el especialista. Continua la observacion. | EMS + MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre pero no esta firmado por el especialista. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1240 | HITO 1 | AM-0178-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Sellado con masilla las juntas de fabricación de la puerta | 6 | 6.06 | ACABADO EN PUERTA NO ACORDE A PLANOS ASBUILT, SELLAR JUNTAS Y MEJORAR ACABADO DE SOLDADURAS EN LA JUNTAS | Mejorar el acabado del masillado en juntas | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Mejorar el acabado del masillado en juntas | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP Mejorar el acabado del masillado en juntas | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3056 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | 6.01 No se cuenta con planos | 0 | 0 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD + PLANOS AS BUILT + FOTOS DE POZOA A TIERRA | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3047 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | C.01 No se presentan planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO GENERAL | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3053 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.04 | 5.04 Mala instalacion de prensa estopas y tuberia conduit en caja bejado del tablero | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3054 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.16 | 5.16 Placas en mal estado | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3055 | HITO 3 | AM-0178-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.24 | 5.24 Placas en mal estado | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-1855 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Tapas ciegas en tubería de drenaje | 3 | 3.15 | Falta tapas ciegas en tubería de drenaje. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-1856 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Soldadura en junta de fabricacion | 6 | 6.06 | Mejorar acabado en soldadura en juntas de fabricación. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-1857 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Candados instalados | 6 | 6.09 | Falta candados instalados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | FOTOS | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-1858 | HITO 1 | AM-0179-A01 | OBRA CIVIL |  | Limpieza exterior del nodo | 11 | 11.02 | Presencia de desmonte en el lado Izquierdo entrando de Nodo | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3110 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | C.01 No presenta planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO GENERAL | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3113 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | 5.22 Equipo inoperativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3114 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | 5.23 Equipo inoperativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3115 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | 5.26 Equipo inoperativo | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3116 | HITO 3 | AM-0179-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | 6.01 No se cuenta con planos | 0 | 0 | ESTUDIO DE RESISTIVIDAD + PLANOS AS BUILT + FOTOS DE POZOA A TIERRA | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1712 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Dimensiones del Nodo (AxB) Largo: 6,04m x Ancho: 6,04 coinciden con el plano Asbuilt | 2 | 2.01 | 10.(2.01) - El área adquirida tiene de fondo 42m. La nivelación y desbroce de vegetación debe darse en toda el área. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion al interior y exterior del nodo | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion al interior y exterior del nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1719 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Ladrillos en buen estado sin quiñes ni rajaduras (Detallar ubicación del elemento observado) | 3 | 3.08 | 17.(3.08) -Ladrillos presentan quiñes | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1720 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 18 | 18 | 18.-Limpieza de rebabas de concreto en uniones entre columna y muro. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenci muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenci muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1724 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 22 | 22 | 22.-Falta realizar agujeros en tuberías de drenaje. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenca tuberias de drenaje instaladas pero sin agujeros | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenca tuberias de drenaje instaladas pero sin agujeros | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1726 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 24 | 24 | 24.-Falta aplica sikaflex en juntas entre los dados de barras y s/c. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se aplico sikaflex en las juntas, estas tienen concreto | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que no se aplico sikaflex en las juntas, estas tienen concreto | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1741 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO | Enripiado (espesor uniforme, e = 10 cm, Piedra chancada como max.3/4") | 7 | 7.02 | 39.(7.02) - Espesor menor a 10cm, medida tomado a campo 7cm | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion al interior, se debe limpiar el nodo y luego realizo la medida del espesor del ripio | NIVELACIÓN DE RIPIO | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia exceso de vegetacion al interior, se debe limpiar el nodo y luego realizo la medida del espesor del ripio | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1744 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | LOSAS DE CONCRETO | dado de soporte de escalerilla (dimensiones, nivelación, acabado) según planos Asbuilt, No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 8 | 8.03 | 42.(8.03) - Tipo de anclaje entre base de soporte de escalerillas y dado de concreto no cumple con el detalle indicado en el plano E-07. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que dado de concreto de escalerilla de torre tiene una parte desprendida (donde llega las patas de la escalerilla), se debe resanar | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que dado de concreto de escalerilla de torre tiene una parte desprendida (donde llega las patas de la escalerilla), se debe resanar | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1746 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Losa y/o dado de soporte de escalerillas rack con acabado semipulido, sin grietas y/o desprendimientos | 9 | 9.02 | 44.(9.02) - 01 Dado de soporte no está a escuadra.p | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que dado de concreto de escalerilla de torre tiene una parte desprendida (donde llega las patas de la escalerilla), se debe resanar | FOTOGRAFÍAS+PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que dado de concreto de escalerilla de torre tiene una parte desprendida (donde llega las patas de la escalerilla), se debe resanar | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1750 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Dimensiones de pedestales (largo, ancho y desplante con respecto del terreno) acorde a planos As-built. Verificar bordes biselados | 10 | 10.02 | 48.(10.02) - Presentar informe pre vaciado que evidencie el tipo de encofrado, acero y la longitud de desplante. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que pintura de pestales se esta desprendiendo | INFORME FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que pintura de pestales se esta desprendiendo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1751 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Pedestales de torre con acabado tarrajeado, sin presencia grietas y/o desprendimientos y/o asentamiento u otras patologías | 10 | 10.03 | 49.(10.03) - Tarrajeo de pedestales presenta fisuras, no cumple con acabado pulido | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que pintura de pestales se esta desprendiendo | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que pintura de pestales se esta desprendiendo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1721 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de muro de ladrillo, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.13 | 19.(3.13) - Acabado de pintura no es uniforme. | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenci muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenci muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1722 | HITO 1 | AM-0180-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Pintado de columnas, vigas y sobrecimiento, de acuerdo a proyecto | 3 | 3.14 | 20.(3.14) - Pintura de elementos estructurales presenta embolsamientos | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenci muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACION | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidenci muros con embolsamiento y descascaramiento de pintura Luis Cuzcano (13-04-2026), Mediante carta N° GL-0472-2026/GNP. Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3184 | HITO 3 | AM-0180-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | 5.25 Luz de emergencia inoperativa | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la luz de mergencia no encienden | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que la luz de mergencia no encienden | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1809 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Los textos deben estar en pasado y falta firma del especialista | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026):GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026):GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1819 | HITO 1 | AM-0188-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA |  | 1 | 1.01 | Falta firma, y textos deben estar en pasado | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026):GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026):GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1055 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.01 | B.01 - Presentó planos de proyecto | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentan planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas on actualizacion de planos, una vez que se subsanen se revisra los planos asbuilt Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentan planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas on actualizacion de planos, una vez que se subsanen se revisra los planos asbuilt Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1065 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - Presentó planos de proyecto. En planos de estructuras las consideraciones tecnicas para las cimentaciones de cerco y torre deben estar acorde con los datos de EMS | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentan planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas con actualizacion de planos, una vez que se subsanen se revisra los planos asbuilt Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | EMS + Plano asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentan planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas con actualizacion de planos, una vez que se subsanen se revisra los planos asbuilt Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1093 | HITO 1 | AM-0191-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Presentó ensayos de proctor con densidad de campo de compactación de afirmado para mejoramiento de platea de cimentación de torre, falta certificacion de laboratorio y calibracion de equipos usados | Por lo que de acuerdo a lo expuesto se recomienda trasladar la información a la DSP, para los fines correspondientes. | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron ensayo de densidad de campo | PROCTOR + ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) + REPORTE FOTOGRAFICO | PENDIENTE | Descartado | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron ensayo de densidad de campo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-SP-100-127 | HITO 1 | AM-0191-A01 | SPAT |  |  |  |  | 5 Tapas no tienen nomenclatura | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio tapas de poos con identificacion | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION | PENDIENTE | Descartado | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio tapas de poos con identificacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-2277 | HITO 3 | AM-0191-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | No presentaron estudio de resistividad. la distancia de separacion entre pozos difieren a lo indicado en planos | 0 | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentan estudio de resistividad | FOTO DE SEPARACION DE POZOS + ESTUDIO DE RESTIVIDAD O INFORME TECNICO | PENDIENTE | Descartado | Observado por Pronatel | 27/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentan estudio de resistividad | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2340 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | Sin reja en medidor ITM se 16 A | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que no tiene rejilla y ITM es de 16A 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no tiene rejilla y ITM es de 16 a | FOTO DE REJILLA INSTALADO / ITM DE 40 A | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el ITM del medidor es de 40 A. Sin embargo, se observó que el murete no cuenta con rejilla 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que no tiene rejilla y ITM es de 16A 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no tiene rejilla y ITM es de 16 a | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2358 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Sin identificacion , sin pernos (POZOS) | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se videncio tapas de pozos con identificacion borrada, ademas plano IE-03 indican que pozos son de concreto cuadradas 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Plano indica que las tapas de la caja de los pozos son cuadradas. | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que las tapas de las cajas de registro se encuentran rotuladas. Sin embargo, en la lámina IE-05, indica que las cajas de registro para los pozos de puesta a tierra son de CONCRETO Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se videncio tapas de pozos con identificacion borrada, ademas plano IE-03 indican que pozos son de concreto cuadradas 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Plano indica que las tapas de la caja de los pozos son cuadradas. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2372 | HITO 3 | AM-0195-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Sin cuello de ganzo Sin sello de ducto de entrada de cable Sin reja de medidor ITM 16 A | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que acometida sin cuello de ganzo. Sin sello de ducto de entrada de cable. Sin reja de medidor. ITM 16 A. 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que acometida Sin cuello de ganzo. Sin sello de ducto de entrada de cable. Sin reja de medidor. ITM 16 A. | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el cuello de ganso se encuentra sellado y el ITM del medidor es de 40A. Sin embargo, se observó que el murete no cuenta con rejilla metálica 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: No presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: Se evidencio que acometida sin cuello de ganzo. Sin sello de ducto de entrada de cable. Sin reja de medidor. ITM 16 A. 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que acometida Sin cuello de ganzo. Sin sello de ducto de entrada de cable. Sin reja de medidor. ITM 16 A. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-SP-75-168 | HITO 1 | AM-0195-A01 | SPAT | MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | ATERRAMIENTOS CORRECTAMENTE INSTALADOS | 1 | 1.2 | 2.Falta jumper en escalerillas | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta instalar jumpers en escalerillas | FOTOGRAFÍA DE JUMPER | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (0050-2026-MTC/24.10-CSM)(29/9/2026): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que la escalerilla rack, no cuenta con conexión al SPAT atraves de jumpers Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencia que falta instalar jumpers en escalerillas | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2611 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | B.01 | No se presentan planos | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | Informe de Subsanacion | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2613 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se presenta planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2104 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Dimensiones de pedestales (largo, ancho y desplante con respecto del terreno) acorde a planos As-built. Verificar bordes biselados | 10 | 10.02 | Presentar informe pre vaciado donde se visualice dimensión de desplante de pedestales | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO + PLANOS ASBUILT | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2126 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 6 | 6 | Sustentar compactación para Losa Shelter y sus ensayos de calidad | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00034-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe tecnico y declaracion jurada de no presentar documentacion de compacatacion, para garantizar la estabilidad del suelo Gilat debe presentar, la EMS, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. | INFORME FOTOGRÁFICO DE COMPACTACIÓN + ENSAYOS DE CALIDAD + CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y/O HOMOLOGACIÓN DE LABORATORIO | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00034-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta informe tecnico y declaracion jurada de no presentar documentacion de compacatacion, para garantizar la estabilidad del suelo Gilat debe presentar, la EMS, la prueba de densidad de campo y ensayo de proctor al 95% segun bases del proyecto, planos y norma E-50 suelos y cimentaciones, Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2626 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | No instalado | 0 | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se instalo luz de emergencia | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se instalo luz de emergencia | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2098 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Dimensiones del Nodo (AxB) Largo: 6,04m x Ancho: 6,04 coinciden con el plano Asbuilt | 2 | 2.01 | Actualizar AxB en asbuilt | 0 | 0 | fotos de medidas + planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2103 | HITO 1 | AM-0199-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN | Altura y Tipo de Torre de acuerdo con planos As-built | 10 | 10.01 | No presentó planos de fabricación de torre para la verificación | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2623 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | No instalado | 0 | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se instalo luz de emergencia | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA OBSERVACION SUBSANADA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se instalo luz de emergencia | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2624 | HITO 3 | AM-0199-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | No instalado | 0 | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se instalo luz de emergencia | FOTOGRAFIAS + VIDEOS DE LA SUBSANACION | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 7/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que no se instalo luz de emergencia | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1284 | HITO 1 | AM-0200-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | FALTA TAPAS CIEGAS | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar las tuberias de drenaje por vegetacion en el nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar las tuberias de drenaje por vegetacion en el nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 17/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se logro ubicar las tuberias de drenaje por vegetacion en el nodo Sonia Haro GL-2800-2021: Gilat NO adjunta sustento | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2667 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Rectificador —Observacion: Cables de gestión que provienen de las baterías a hacia el rectificador y se dirige al Router Nokia no cuenta con capucha de protección en sus extremos. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Cables de gestión que provienen de las baterías a hacia el rectificador y se dirige al Router Nokia no cuenta con capucha de protección en sus extremos. | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Cables de gestión que provienen de las baterías a hacia el rectificador y se dirige al Router Nokia no cuenta con capucha de protección en sus extremos. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2668 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Aire Acondicionado —Observacion: Cable de gestión del AA que proviene del NC500 y se dirige al Router Nokia no cuenta con capucha de protección en sus extremos. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Cable de gestión del AA que proviene del NC500 y se dirige al Router Nokia no cuenta con capucha de protección en sus extremos. | FOTOS DE CAPUCHA INSTALADA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Cable de gestión del AA que proviene del NC500 y se dirige al Router Nokia no cuenta con capucha de protección en sus extremos. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2681 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Pararrayos |  | 4 | 4.1 | Comprobar amarre, conectores y tubo de protección. —Observacion: Tubo de protección no se encuentra sellado. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que el Tubo de protección no se encuentra sellado. | FOTO DE SELLADO DE TUBO DE PROTECCIÓN MÍNIMO 1.80 | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que el Tubo de protección no se encuentra sellado. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2687 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Rotulados de equipos. —Observacion: Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2690 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Identificación de rectificador, baterías en el Nodo —Observacion: Equipos no cuentan con identificación | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2692 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Rotulados de equipamiento instalado. —Observacion: Equipamiento no cuentan con rotulos | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2696 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | El tablero electrico cuenta con diagrama pictorico y diagrama unifilar. —Observacion: Diagramas en tablero no cuenta con identificacion del nodo, tampoco tiene firma del especialista. | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Diagramas en tablero no cuenta con identificacion del nodo, tampoco tiene firma del especialista. | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Diagramas en tablero no cuenta con identificacion del nodo, tampoco tiene firma del especialista. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2701 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes electricos según CNE y tipo de Instalacion (Cinta vulcanizante y Cinta Aislante).(De presentarse) —Observacion: Empalmes de cables en los dos reflectores y luz de emergencia no cumple con el CNE (no tiene cinta vulcanizante, solo cinta aislante). Empalmes en caja de paso debajo del tablero general no cumple con el CNE (no tiene cinta vulcanizante, solo cinta aislante). | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Diametro de cable del rectificador es de 4.87mm (6mm2), diagrama unifilar indica que debe ser de 10mm2. | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Diametro de cable del rectificador es de 4.87mm (6mm2), diagrama unifilar indica que debe ser de 10mm2. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2702 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de Luz de Emergencia conectado directamente al circuito de alumbrado. —Observacion: Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo (detalle se encuentra borroso en plano) | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt no indica la marca y modelo de luz de emergencia | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt no indica la marca y modelo de luz de emergencia | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2703 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de Luz de Emergencia operativo. —Observacion: Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo (detalle se encuentra borroso en plano) | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt no indica la marca y modelo de luz de emergencia | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt no indica la marca y modelo de luz de emergencia | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2705 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Se realizaron pruebas de Autonomia Luz de emergencia (t = 0.5 horas). —Observacion: Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo (detalle se encuentra borroso en plano) | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt no indica la marca y modelo de luz de emergencia | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt no indica la marca y modelo de luz de emergencia | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2711 | HITO 3 | AM-0200-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Identificación de cables de tierra en cajas de pase (cintillos tipo bandera) - inicio y fin de la instalacion. —Observacion: No se cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia) | 0 | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que No se cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia) | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que No se cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia) | DEPURADA GILAT 21/10/2026
OCI-1308 | OCI | AM-0200-A01 |  | IE |  |  |  | Se evidencia, rejilla de medidor de suministro eléctrico, no cuenta con candado de seguridad | Jaime Albarran 6/2/2025 Carta GL-00225-2025: Se revisa acreditacion con un informe del contratado el cual indica que el concecionario o Municipalidad de la zona que ofrece el servicio de energia electrica no permite instalar un candado debido a que debe existir el libre acceso para las mediciones y mantenimientos programados. Sin embarto no se evidencia que se haya remitido a la DSP la subsanacion a la observación. Para lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado se recomienda que la DIOP avalue los sustentos presentados. | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que rejilla en murete de medidor no cuenta con candado Jaime Albarran 6/2/2025 Carta GL-00225-2025: Se revisa acreditacion con un informe del contratado el cual indica que el concecionario o Municipalidad de la zona que ofrece el servicio de energia electrica no permite instalar un candado debido a que debe existir el libre acceso para las mediciones y mantenimientos programados. Sin embarto no se evidencia que se haya remitido a la DSP la subsanacion a la observación. Para lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado se recomienda que la DIOP avalue los sustentos presentados. | FOTOS DE INSTALACION DE CANDADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 8/09/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que rejilla en murete de medidor no cuenta con candado Jaime Albarran 6/2/2025 Carta GL-00225-2025: Se revisa acreditacion con un informe del contratado el cual indica que el concecionario o Municipalidad de la zona que ofrece el servicio de energia electrica no permite instalar un candado debido a que debe existir el libre acceso para las mediciones y mantenimientos programados. Sin embarto no se evidencia que se haya remitido a la DSP la subsanacion a la observación. Para lo cual, de acuerdo a los argumentos planteados por el Contratado se recomienda que la DIOP avalue los sustentos presentados. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2030 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Tapas ciegas en tubería de drenaje | 3 | 3.15 | Falta tapas ciegas en tuberia de drenaje. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2031 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Jalador interno en portón principal | 6 | 6.03 | Falta tirador interior en puerta. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2033 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Candados instalados | 6 | 6.09 | Falta candados instalados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2043 | HITO 1 | AM-0201-A01 | OBRA CIVIL |  | Murete para medidor eléctrico instalado (dimensiones, nivelación, acabado) según proyecto. No presenta quiñes, fisuras, asentamientos y otras patologias | 11 | 11.06 | Corregir acabado en Murete. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2778 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Rotulados de equipos. —Observacion: Baterias y rectificador no cuenta con rotulado | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2780 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida Aerea cuenta con Soporteria según CNE (Mastil, Proteccion contra ingreso de agua). —Observacion: Bajada de cable de alimentación por mastil se encuentra asegurado con cinta aislante. Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado . Mastil no cuenta con puesta a tierra. | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2781 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.01 | Identificación de rectificador, baterías en el Nodo —Observacion: Equipos no cuentan con identificación | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2782 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Rotulados de equipamiento instalado. —Observacion: Equipamiento no cuentan con rotulos | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2786 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.19 | El tablero electrico cuenta con diagrama pictorico y diagrama unifilar. —Observacion: Diagramas en tablero no cuenta con identificacion del nodo, tampoco tiene firma del especialista. | 0 | 0 | FOTO DE DIAGRAMA UNIFILAR EN TG EN BUEN ESTADO FIRMADO POR ESPECIALISTA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2788 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.04 | Accesorios de sujecion en extremos de tuberias (Conectores hermeticos, uniones conduit, prensa-estopas). —Observacion: Accesorios de sujecion de las puestas a tierra del marco de la puerta principal no son hermeticos (no cuenta con conectores hermeticos). | 0 | 0 | VIDEO DE OPERACIÓN + FICHAS TÉCNICAS + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2792 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.21 | Empalmes electricos según CNE y tipo de Instalacion (Cinta vulcanizante y Cinta Aislante).(De presentarse) —Observacion: Empalmes de cables en los dos reflectores y luz de emergencia no cumple con el CNE (no tiene cinta vulcanizante, solo cinta aislante). Empalmes en caja de paso debajo del tablero general no cumple con el CNE (no tiene cinta vulcanizante, solo cinta aislante). | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2793 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.22 | Equipo de Luz de Emergencia conectado directamente al circuito de alumbrado. —Observacion: Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo (detalle se encuentra borroso en plano) | 0 | 0 | Fotografias, video de funcionamiento | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2794 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de Luz de Emergencia operativo. —Observacion: Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo (detalle se encuentra borroso en plano) | 0 | 0 | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + FICHA TÉCNICA + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2796 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Se realizaron pruebas de Autonomia Luz de emergencia (t = 0.5 horas). —Observacion: Luz de emergencia no enciende. Plano AsBuilt debe indicar la marca y modelo de la luz de emergencia instalado en campo (detalle se encuentra borroso en plano) | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + VIDEO DE PRUEBA DE AUTONOMÍA + FICHA TÉCNICA + PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2797 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.01 | Ubicación de Pozos a Tierra - De acuerdo a estudio de Resistividad y Planos —Observacion: Planos deben indicar la distancia entre pozos y la distancia de la malla (estas deben coincidir con el estudio de resistividad). | 0 | 0 | FOTO DE UBICACION DE POZOS + PLANOS ASBUIT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2798 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas de Pozos a Tierra identificadas y Señalizados, según el CNE y en buen estado. —Observacion: Tapas de los 3 pozos a tierra no cuentan con identificación. | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2800 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Identificación de cables de tierra en registro de pozo (cintillos tipo bandera). —Observacion: Cables en los 3 pozos a tierra no cuentan con identificación. | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2801 | HITO 3 | AM-0201-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Identificación de cables de tierra en cajas de pase (cintillos tipo bandera) - inicio y fin de la instalacion. —Observacion: No se cuenta con etiquetado en el lado de las cajas de paso (para los dos reflectores, los dos tomacorrientes, los dos interruptores y la luz de emergencia) | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2146 | HITO 1 | AM-0203-A01 | OBRA CIVIL | PUERTA METÁLICA DE INGRESO A NODO | Candados instalados (2 unidades) | 6 | 6.09 | Falta 2 candados | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que faltan instalar candadois} | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencia que faltan instalar candadois} | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2853 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular baterias | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio baterias sin identificacion | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio baterias sin identificacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2862 | HITO 3 | AM-0203-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rotular baterias | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 04/07/2026: se evidencio que falta rotular baterias | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2176 | HITO 1 | AM-0203-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 8 | 8 | Adjuntar memoria de cálculo de cimentación de torre y adjuntar EMS y planos para verificar congruencia | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre pero falta la firma del ingebiero especiallista. Continua la observacion. | MEMORIA DE CÁLCULO DE CIMENTACIÓN DE TORRE + EMS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre pero falta la firma del ingebiero especiallista. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2056 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Limpieza exterior del nodo | 2 | 2.03 | Falta limpieza general en exterior del nodo | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE LA SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2057 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.07 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2058 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.08 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2059 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.09 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2060 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Tarrajeo en muros | 3 | 3.12 | Muros de ladrillo tarrajeado. | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2061 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Pintura en Muros | 3 | 3.13 | Retoque de pintura en muros. | 0 | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOS DE SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2062 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Tapas ciegas en tubería de drenaje | 3 | 3.15 | Falta tapas ciegas y tuberia de drenaje | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2065 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Candados instalados | 6 | 6.09 | Falta candados instalados. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | FOTOS | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2066 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Escalerilla rack Horizontal nivelada con nivel de mano | 9 | 9.01 | Escalerilla rack Horizontal desnivela. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2067 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | Soporte de escalerilla galvanizada desnivelado. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2068 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Pedestales de torre con acabado tarrajeado, sin presencia grietas y/o desprendimientos y/o asentamiento u otras patologías | 10 | 10.03 | Quiñe en pedestal cercano a SHELTER. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO+PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2069 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Base soporte de escalerilla nivelado con nivel de mano | 10 | 10.06 | (10.06) Base soporte de escalerilla desnivelado. | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS+PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2071 | HITO 1 | AM-0209-A01 | OBRA CIVIL |  | Limpieza exterior del nodo | 11 | 11.02 | (11.02) Presencia de desmonte en exterior de Nodo. | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3090 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.6 | Mal ponchado | 0 | 0 | FOTOS DEL CORRECTO CRIMPADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3091 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Mal ponchado ,cable doblado | 0 | 0 | FOTOS DE INSTALACION DE CABLE DE GESTION HOMOLOGADO // FOTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CABLE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3095 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Equipos no rotulados | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3101 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3102 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Falta sellar tubo de entrada de acometida | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3103 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3104 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | Sin planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3105 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.18 | No se aprecia placa | 0 | 0 | FOTO DE PLACA DE CARACTERISTICAS EN TG | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3120 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | Tapas mal señalizadas | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3121 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.08 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTO DE SUBSANACION DE OBSERVACION + PLANO ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3122 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | No identificados | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3124 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.14 | Sin identificacion | 0 | 0 | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS AS BUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3126 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.2 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA DE SUBSANACION + PLANO ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3127 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.22 | No se aprecian grapas | 0 | 0 | Informe de Subsanacion | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3128 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.23 | No se aprecian cables | 0 | 0 | FOTOS DE SUBSANACION | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3129 | HITO 3 | AM-0209-A01 | Energia | Verificación de Tensión |  |  | OTRO | Ducto de acometida sin sellar | 0 | 0 | FOTOGRAFÍA DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1303 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | B.10 | B.10 - EMS no presentó certificación de laboratorio y calibración de equipos usados | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, estudio de mecanica de suelos y declaracion jurada de calibracion de equipos. Continua la observacion. | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (16/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, estudio de mecanica de suelos y declaracion jurada de calibracion de equipos. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1304 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | 1.01 - No presento planos de cimentación de torre. Planos de cimentación de torre deben tener especificaciones para la cimentación acorde con EMS. No presento planos de estructuras de torre. Texto en todas las laminas deben ir en pasado | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS ASBUILT DE TODAS LAS ESPECIALIDADES + EMS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1305 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.01 | 2.01 - Actualizar dimensiones axb de nodo en plano | 0 | 0 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS CON WINCHA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1321 | HITO 1 | AM-0225-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.01 | 10.01 - No presento planos de torre para verificación de altura de torre | 0 | 0 | PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFÍAS | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3056 | HITO 3 | AM-0225-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | Contratista no cuenta con planos As Built | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO PANORAMICAS DE SHELTER Y TABLERO GENERAL | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2190 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.07 | muros exteriores con descuadre (3.08) muros tarrajeados con mal acabado no se puede visualizar ladrillo | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2191 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.09 | ladrillo tarrajeado no se puede verificar | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | FOTOGRAFIAS + PLANOS ASBUILT | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2192 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.1 | ladrillo tarrajeado no se puede verificar | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2193 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.11 | corregir acabado del tarrajeo exterior (no es uniforme) | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2194 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.14 | mejorar acabado de pintura en general | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2195 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 3 | 3.15 | mejorar acabado de pintura en general | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | FOTOS DE LA SUBSANACIÓN | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo se evidencio que todos los muros del nodo se encuentran tarrajeado pero se verifico que falta pintar diferentes partes de los muros del nodo 19/01/2026 Luis Cuzcano, Mediante carta N° GL-02424-2025/GNP Presentan sustento técnico, en el cual, indican que la presencia de moho, hongos, eflorescencias salinas, desprendimiento o embolsamiento de pintura, son efectos principalmente de carácter estético, asociados a las condiciones climáticas de la región del Amazonas y no comprometen la integridad estructural y funcional de los elementos estructurales. por lo que no es necesario ejecutar labores de mantenimiento o recubrimiento en los muros, muretes, columnas y vigas de concreto armado en este momento. Asimismo, no se evidencia que se haya remitido, a la DSP, probatorios de subsanación, por lo cual, de acuerdo al sustento remitido por el Contratado corresponde a la DIOP evaluar los argumentos. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2183 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | B.00 | B.01 | faltan planos asbuilt se verifico con planos de obra | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas con actualizacion de planos, una vez se subsanen se revisara planos asbuilt Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS ASBUILT FIRMADOS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas con actualizacion de planos, una vez se subsanen se revisara planos asbuilt Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-50-2187 | HITO 1 | AM-0226-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 1 | 1.01 | faltan planos asbuilt en obra | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas con actualizacion de planos, una vez se subsanen se revisara planos asbuilt Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo presentaron planos sin embargo todavia existen observaciones relacionadas con actualizacion de planos, una vez se subsanen se revisara planos asbuilt Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): GL-2424-2025/GNP La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3311 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.3.6 | 4.3.3.6 Cerradura averiada | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron evidencias del registro de la alarma desde el NOC | Informe de Subsanacion | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron evidencias del registro de la alarma desde el NOC | DEPURADA GILAT 21/10/2026
A-3306 | HITO 3 | AM-0226-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.3.6 | 4.2.3.6 Cerradura averiada | 0 | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron evidencias del registro de la alarma desde el NOC | Fotografia de instalación y video de funcionamiento de dispositivo.+capturas desde el gestor noc | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 28/09/2026 Alberto Llavilla 0049-2026-MTC/24.10-CSM: durante la supervision en campo no presentaron evidencias del registro de la alarma desde el NOC | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2335 | HITO 1 | AM-0227-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.06 | Sustentar que el tipo de perno instalado en torre sea acorde a lo indicado en memoria de calculo de torre | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no presentan plano de implementacion de torre | FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | OBSERVADO | Descartado | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 07/07/2026: no presentan plano de implementacion de torre | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3245 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.14 | Espiga no cuenta con terminal | Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tomacorriente ubicado dentro del shelter, cuenta con espiga. Sin embargo, se observó que el tomacorriente, ha sido hurtado Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tomacorriente ubicado dentro del shelter, cuenta con espiga. Sin embargo, se observó que el tomacorriente, ha sido hurtado Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografias de instalación acorde, Puesta a tierra de tomacorriente | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (15/12/2025): Se realizó la visita en campo, donde se evidenció que el tomacorriente ubicado dentro del shelter, cuenta con espiga. Sin embargo, se observó que el tomacorriente, ha sido hurtado Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1363 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 9 | 9.01 | 9.01 - Escalerilla tiene 1.75 de altura sobre nivel de ripio, difiere de plano. Actualizar plano | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Actualizar lamina A-01 Se mantiene observacion, | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + PLANO DE TORRE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Actualizar lamina A-01 Se mantiene observacion, | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1367 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 10 | 10.07 | 10.07 - Partes dañadas en la pintura de torre, se requiere realizar el procedimiento de retoque de las 3 capas de pintura previa limpieza | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN + INFORME DE PROCEDIMIENTO | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-1356 | HITO 1 | AM-0229-A01 | OBRA CIVIL |  |  | 2 | 2.02 | 2.02 - Sustentar acceso de servidumbre | 0 | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion y fotos de servidumbre, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | documentación de servidumbre + fotos | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Gustavo Roncal (08/05/2026) cartas GL-01077-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete se verifica acreditacion, Gilat presenta escritura publica contrato compra venta e independizacion y fotos de servidumbre, falta plano de la servidumbre. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3215 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.1.2.6 | No presentó plano asbuilt para verificar ubicación del parlante | 0 | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha anterior a la ultima visita en campo Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Parlante hurtado Se mantiene observacion | Se presentara planos actualizados correctamente + Foto de parlante | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (3/6/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan las mismas acreditaciones de la evaluación anterior Anderson Vasquez (6/5/2026)(GL-01077-2026/GNP): En dicha carta adjuntan fotografías con fecha anterior a la ultima visita en campo Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Parlante hurtado Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3225 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.2.2.6 | Cámara PTZ hurtada | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 14/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior. Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar si se puede visualizar la grabación de video por eventos en la cámara exterior. Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Camara no realiza seguimiento Se mantiene observacion, | Informe de Subsanacion | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 14/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior. Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar si se puede visualizar la grabación de video por eventos en la cámara exterior. Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Camara no realiza seguimiento Se mantiene observacion, | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3229 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Seguridad Fisica | Seguridad Fisica |  | 4 | 4.3.2.4 | Cámara PTZ hurtada | 0 | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 14/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior. Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar si se puede visualizar desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior. Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Se presentara capturas solicitadas desde Gestor desde el NOC | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Anderson Vasquez (6/6/2026)(GL-01264-2026/GNP): En dicha carta adjuntan video con fecha 14/5/2026, en el cual se aprecia el control PTZ de la cámara exterior. Sin embargo, el item del protocolo solicita verificar si se puede visualizar desde el gestor la grabación de video por eventos de la cámara exterior. Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3244 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.11 | Una luminaria fue hurtada | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: luminaria hurtada Se mantiene observacion, | Fotografias de instalación acorde | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: luminaria hurtada Se mantiene observacion, | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3246 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.23 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de Operatividad + Planos As built | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
C-3247 | HITO 3 | AM-0229-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.26 | Equipo de luz de emergencia inoperativo | 0 | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | Fotografia de instalación de Luz de emergencia + Video de prueba de autonomia + Planos As Built | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Luis Cuzcano (14/09/25) Visita en campo: Se mantiene observacion | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2818 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | VARIOS |  | 11 | 11.06 | Falta candado en rejilla, sujeción de tubo con abrazaderas. | 0 | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta candado en rejilla y sujeción de tubo con abrazaderas. | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 01/09/2026 Alberto Llavilla GL-02102-2026/GNP: no presentan acreditaciones 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que falta candado en rejilla y sujeción de tubo con abrazaderas. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3314 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Acometida Aerea cuenta con Soporteria según CNE (Mastil, Proteccion contra ingreso de agua). —Observación: Bajada de cable de alimentación por mastil se no se encuentra asegurado correctamente. Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). Tubo de ingreso de acometida se encuentra asegurado con alambre a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que: Bajada de cable de alimentación por mastil se no se encuentra asegurado correctamente. Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). Tubo de ingreso de acometida se encuentra asegurado con alambre a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos con fecha 30/10/2025 sin embargo durante la supervision en campo el 15/12/2025 se evidencio que el tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que: Bajada de cable de alimentación por mastil se no se encuentra asegurado correctamente. Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). Tubo de ingreso de acometida se encuentra asegurado con alambre a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos con fecha 30/10/2025 sin embargo durante la supervision en campo el 15/12/2025 se evidencio que el tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio que Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que: Bajada de cable de alimentación por mastil se no se encuentra asegurado correctamente. Tubo de ingreso de cable no se encuentra sellado. ITM en tablero es de 32A (Debe ser de 40A o superior). Tubo de ingreso de acometida se encuentra asegurado con alambre a mastil. Mastil no cuenta con puesta a tierra. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3323 | HITO 3 | AM-0256-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | Conductores electricos, cumplen con el codigo de colores según CNE. (Fases - Rojo, Negro y Tierra - Verde o Verde con franjas amarillas). —Observacion: Existe un cable azul que se conecta al tomacorrientes de patio. | 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el cable azul del tomacorrientes y debajo del tablero 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que existe un cable azul que se conecta al tomacorrientes de patio. | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos con fecha 28/10/2025 sin embargo durante la supervision en campo el 15/12/2025 se evidencio al existencia del cable azul del tomacorrientes y debajo del tablero 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el cable azul del tomacorrientes y debajo del tablero 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que existe un cable azul que se conecta al tomacorrientes de patio. | FOTO DE CABLEADO DE ACUERDO A CNE | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 4/5/2026 Alberto Llavilla GL-01077-2026/GNP: presentan fotos con fecha 28/10/2025 sin embargo durante la supervision en campo el 15/12/2025 se evidencio al existencia del cable azul del tomacorrientes y debajo del tablero 15/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): Se evidencio el cable azul del tomacorrientes y debajo del tablero 6/9/2025 Alberto Llavilla (Supervisión Campo 030-2025-MTC/24.10-CSM): Se evidencio que existe un cable azul que se conecta al tomacorrientes de patio. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2802 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | TORRE DE TELECOMUNICACIÓN |  | 10 | 10.04 | Presentó ensayo de densidad de campo indica realizado en fecha 28 mayo, falta adjuntar reporte fotográfico. Retirar estrato superior de material propio con restos de materia orgánica (raíces) reemplazar con afirmado. | 0 | 0 | INFORME FOTOGRÁFICO | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2823 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Ensayo de densidad de campo bajo platea indica fecha el 27 de abril, falta adjuntar reporte fotográfico | 0 | 0 | REPORTE FOTOGRAFICO + ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) | ACREDITADO | Descartado | En revisión Pronatel | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2781 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Estudio de Mecánica se Suelos con Fines de Cimentación |  | B.10 | EMS indica mejoramiento en cerco (60cm) por debajo del desplante de 1m el cuál no está en planos | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT + EMS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2782 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Estudio de Mecánica se Suelos con Fines de Cimentación |  | B.10 | EMS indica mejoramiento en platea de 1.50m por debajo del desplante de 1m el cuál no está plasmado en planos | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT + EMS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2783 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Estudio de Mecánica se Suelos con Fines de Cimentación; PLANOS; MC CIMENTACION TORRE |  | B.10 | En EMS indica para platea una cap portante de 0.76kg/cm2 para un B= 3.80 y en plano indica 3.40m | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT + EMS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2785 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Actualizar planos topografícos: cunetas y distancia hacia taludes Actualizar medidas en planta Actualizar area construida en area adquirida Actualizar tipo de impermeabilizante usado en muros Actualizar detalle de embebidos de estructuras de escalerillas Actualizar cuadros de especificaciones tecnicas de acuerdo a EMS Actualizar cajas de registro usadas en spat y tipo de accesorios para bajante de pararrayos | 0 | 0 | Fotos + EMS + Planos asbuilt | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2784 | HITO 1 | AM-0256-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Estudio de Mecánica se Suelos con Fines de Cimentación; PLANOS; MC CIMENTACION TORRE |  | B.10 | Debe adjuntar memoria de calculo de cimentación que sea congruente a lo indicado por EMS | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, estudio de mecanica de suelos EMS, declaracion jurada de mejoramiento de cpompactacion y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo y la EMS dice 3.80x3.80m., pero en el plano dice 4.20x4.20m. Continua la observacion. | MEMORIA DE CALCULO + EMS | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (15/04/2026) cartas GL-00161-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, estudio de mecanica de suelos EMS, declaracion jurada de mejoramiento de cpompactacion y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre que no esta firmado por un ingeniero especialista, se ha encontrado incongruencia en las medidas de la cimentacion de la torre, en la memoria de calculo y la EMS dice 3.80x3.80m., pero en el plano dice 4.20x4.20m. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-100-2569 | HITO 1 | AM-0274-A01 | OBRA CIVIL |  |  |  | OTROS | Presentar memoria de calculo de cimentacion de torre acorde a planos y con datos de ems | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, memoria de cálculo de la cimentacion de la torre no esta firmado por el especialista, planos de cimentacion, el EMS esta congruente con la MC y planos. Continua la observacion. | EMS + MEMORIA DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (17/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, memoria de cálculo de la cimentacion de la torre no esta firmado por el especialista, planos de cimentacion, el EMS esta congruente con la MC y planos. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1782 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO | Dimensiones del Nodo (AxB) Largo: 6,04m x Ancho: 6,04 coinciden con el plano Asbuilt | 2 | 2.01 | Actualizar medidas en planos | 0 | 0 | ACTUALIZAR PLANOS ASBUILT + FOTOGRAFIAS DE MEDIDAS CON WINCHA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1773 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Falta firma de los especialistas | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-1781 | HITO 1 | AM-0181-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Presentaron planos sin firma | 0 | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | PLANOS AS BUILT FIRMADOS | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 16/04/2026: Mediante la Carta GL-00472-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2083 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Adjuntar memoria de cálculo de cimentación de torre a fin de verificar congruencia con recomendaciones de EMS y planos. | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre pero falta la firma del ingebiero especiallista. Continua la observacion. | EMS + MEMORIO DE CALCULO + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. Gustavo Roncal (14/04/2026) cartas GL-00472-2026/GNP: De la inspeccion en gabinete, se verifica acreditacion, Gilat presenta, plano de cimentacion, estudio de mecanica de suelos EMS y memoria de cálculo de la cimentacion de la torre pero falta la firma del ingebiero especiallista. Continua la observacion. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2054 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | PATIO INTERNO |  | 7 | 7.02 | Espesor de ripio no es uniforme en todo el patio. Se revisará correcta nivelación al término de la nivelación del terreno interior | 0 | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio nodo con exceso de maleza, se debe limpiaer primero para verificar el espesor del ripio | NIVELACIÓN DE RIPIO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | Alberto Llavilla 0043-2026-MTC/24.10-CSM (Supervision campo) 05/07/2026: se evidencio nodo con exceso de maleza, se debe limpiaer primero para verificar el espesor del ripio | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2081 | HITO 1 | AM-0196-A01 | OBRA CIVIL | OTROS |  |  | OTROS | Sustentar el relleno y compactación para la losa shelter, adjuntar los ensayos de Proctor y densidad de campo. | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | INFORME DE SUSTENTACION + ENSAYOS DE CALIDAD (CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS/CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LABORATORIO) | REACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: el contratado remite documentación que tiene que ser contrastada con información de campo. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2483 | HITO 3 | AM-0197-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se presentan planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1300 | HITO 1 | AM-0204-A01 | OBRA CIVIL | ESTRUCTURALES - CERCO PERIMETRICO (LADRILLOS, CEMENTO Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO) | Colocacion de tuberia de drenaje de acuerdo a planos | 3 | 3.15 | FALTA TAPAS CIEGAS INTERIOR DEL NODO | No muestra fotos | No muestra fotos | FOTOGRAFIAS DE SUBSANACIÓN + PLANOS ASBUILT | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | No muestra fotos | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1304 | HITO 1 | AM-0204-A01 | OBRA CIVIL | Escalerillas rack para cables horizontales y/o verticales | Soporte de escalerilla galvanizado, nivelada, aplomada, con perneria y accesorios completos según planos As - built del proyecto (Tuerca/contratuerca) | 9 | 9.03 | SOPORTE ESCALERILLA DESAPLOMADO | Sustento FOTOGRÁFICO adjuntado no pertenece a la observacion asentada | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se cuenta con herramienta parea realizar la medida de nivel del soporte Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento fotografico adjuntado no pertenece a la observacion asentada | VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LA SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Observado por Pronatel | 12/12/2025 Alberto Llavilla (Supervision Campo): No se cuenta con herramienta parea realizar la medida de nivel del soporte Sonia Haro GL-2800-2021: Sustento fotografico adjuntado no pertenece a la observacion asentada | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2903 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Cableado Estructurado | Cableado Estructurado |  | 1 | 1.7 | Falta etiqueta, mal ponchado | 0 | 0 | FOTOS DEL CORRECTO CRIMPADO | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2910 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | RCB |  | 1 | 1.2 | Falta rotular equipos | 0 | 0 | FOTOS DE ROTULADO DE BATERÍAS Y MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2917 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2918 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.02 | ITM de 16 A debe ser de 40 A | 0 | 0 | FOTO DE ITM CAMBIADO DE 40 A | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2919 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 1 | 1.03 | Falta sellar ducto de ingreso de acometida | 0 | 0 | FOTO DE CUELLO DE GANZO INSTALADO Y SELLADO / ATERRAMIENTO DE MASTIL / ACOMETIDA DE ACUERDO A CNE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2922 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 2 | 2.14 | Falta rotular baterias | 0 | 0 | FOTO DE ROTULADO DE BATERÍAS / CABLES DE GESTIÓN / CABLES DE ENERGÍA / MODULOS RECTIFICADORES | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2923 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 3 | 3.01 | No se cuenta con planos | 0 | 0 | * FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE LA UBICACIÓN DEL TG * PLANO DE IEE | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2927 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.09 | No señalizados | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2928 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.12 | No operativos | 0 | 0 | FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA OBSERVACION SUBSANADA | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2930 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.17 | No cumple | 0 | 0 | FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2933 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 5 | 5.25 | No operativo | 0 | 0 | VIDEO DE OPERATIVIDAD | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2939 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.05 | No se aprecia señalizacion | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2941 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.12 | Falta identificacion de cables | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2942 | HITO 3 | AM-0204-A01 | Energia | Sistema de energia |  | 6 | 6.13 | Sin identificacion | 0 | 0 | PLANOS AS BUILT + FOTOGRAFÍAS DE SUBSANACIÓN | ACREDITADO | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-2977 | HITO 3 | AM-0205-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se presentan planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
D-3040 | HITO 3 | AM-0207-A01 | Energia | Sistema de energia |  |  | C.01 | No se entregan planos | 0 | 0 | ENVIO DE ACTUALIZACION DE PLANO + FOTO DE UBICACION DEL SHELTER Y TABLERO DE ENERGIA | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-25-1407 | HITO 1 | AM-0213-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto | B.00 | B.01 | No encontrado en campo | No se adjunta sustento fotografico de las medidas reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados. | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | FOTOS CON MEDIDAS + PLANOS ASBUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Ricardo Rosadio (08-01-2026): Gilat NO adjunta sustento en carta GL-2424-2025/GNP No se adjunta sustento fotografico de las medidad reales en campo, para poder validar los planos asbuilt adjuntados | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2936 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos As Built del proyecto |  | B.01 | Planos no cuenta con firma de los especialista | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | PLANOS AS BUILT | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2945 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | DOCUMENTACIÓN DE OBRA | Planos Asbuilt | 1 | 1.01 | Presentaron planos en borrador | 0 | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | Planos asbuilt | OBSERVADO | Descartado | Observado por Pronatel | Jheferson Galoc 30/06/2026: Mediante la Carta GL-01077-2026, el Contratista remitió los planos del nodo; sin embargo, estos se encuentran vinculados a observaciones aún pendientes de subsanación y a la remisión de información de campo para su validación. En tanto no se acredite la atención integral de dichas observaciones, no es posible confirmar la correspondencia entre los planos presentados y la infraestructura ejecutada, por lo que su verificación queda sujeta a la subsanación total de las observaciones vinculadas a planos Eduardo Tamariz (19/01/2026): La observación identificada requiere ser verificada y subsanada mediante inspección en campo, a fin de constatar físicamente el cumplimiento de las condiciones técnicas observadas y asegurar la conformidad con el alcance del proyecto y la normativa aplicable. | DEPURADA GILAT 21/10/2026
H1-OC-75-2986 | HITO 1 | AM-0272-A01 | OBRA CIVIL | OTROS | ACABADOS SEGUN PLANOS AS BUILT | 1 | 1 | Se aprecia napa freatica en el interior del nodo | 0 | 0 | Fotos + EMS | PENDIENTE | Descartado | Pendiente ejecución | 0 | DEPURADA GILAT 21/10/2026